## РВС оригинал
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | Условная вероятность
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95

## Тр-д ЛВЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ЛВЖ+токси
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ГЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76

## Тр-д газ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026

## Тр-д газ + токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026

## А-ц ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ЛВЖ+токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Насос ЛВЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
0.015
0.01425
0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0.035
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  | 0.03325
0.63175
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
0
0

## Насос ЛВЖ+токси
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Насос ГЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.01425
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
|  |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.03325
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175

## РВС ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.18
|  |  | да(0,2) | 0.2
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.72
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855

## Емк dP ЛВЖ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Емк dP ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## Емк подземная ЛВЖ+ГЖ
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 0 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Масса ОВ
Технологический блок, оборудование |  | Количество опасного вещества, т |  |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  | Объем трубопровода, м3 | Длина трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм | Плотность г.ф., т/м3 | Плотность ж.ф., т/м3 | Объем, м3 | Степень заполенения, - | Обводненность, в долях единицы | Вещество | Количество ОВ по виду, т
Наименование составляющей | Наименование оборудования, № по схеме, (опасное вещество) | Кол-во единиц | В единице оборудования | В блоке | Агр. Состояние | Давление, МПа | Температура, °С
ДНС-2 | Газовый сепаратор ГС, нефть (легкие фракции) | 1 | 0.345 | 0.345 | ж.ф. | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0.925 | 100 | 0 | 0.5 | нефть | нефть | 454.8121
| Отстойник О-1, бензин | 1 | 121.7699 | 121.7699 | г.ф.+ж.ф. | 1 | 100 | 131.6431 | 6800 | 157 | 0.00345 | 0.925 | 0 | 0.7 | 0 | бензин | бензин | 1238.7189
| Аппарат, Е-1, метан | 1 | 15.199 | 15.199 | г.ф.+ж.ф. | 0.8 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0 | 0.9164 | 0 | 0.8 | 0.15 | метан | метан | 15.199
| Аппарат, О-2, нефть | 1 | 44.8106 | 44.8106 | г.ф.+ж.ф. | 1.6 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 100 | 0.7 | 0.54 | нефть | ДТ | 43.6717
| Аппарат, Е-4/2, нефть | 1 | 86.3806 | 86.3806 | г.ф.+ж.ф. | 1.6 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 100 | 0.8 | 0.03 | нефть
| Отстойник ОГЖФ-1,2, нефть | 2 | 15.6001 | 31.2001 | г.ф.+ж.ф. | 1 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 50 | 0.8 | 0.99 | нефть
| Дренажная емкость ЕП-40-2400-1600-2, диз.топливо | 1 | 43.6717 | 43.6717 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 40 | 0.8 | 0.03 | ДТ
| Факельный сепаратор, нефть (легкие фракции) | 1 | 0.06222 | 0.06222 | г.ф. | 0.6 | 100 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.00125 | 4 | 1 | 0 | нефть
| Емкость буферная КБ | 1 | 15.2335 | 15.2335 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 50 | 0.8 | 1 | нефть
| Подогреватель П-1,2 | 2 | 16.5324 | 33.0647 | ж.ф. | 0.07 | 70 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 1.5 | 1 | 0.03 | нефть
| Сепаратор С-1, нефть | 1 | 26.7403 | 26.7403 | г.ф.+ж.ф. | 0.5 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 50 | 0.5 | 0.5 | нефть
| Горизонтальный отстойник О-3, нефть | 2 | 77.5832 | 155.1664 | г.ф.+ж.ф. | 0.5 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 100 | 0.8 | 0.15 | нефть
| Отстойник воды ОГЖФ-3, нефть | 1 | 15.6001 | 15.6001 | г.ф.+ж.ф. | 0.2 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 50 | 0.8 | 0.99 | нефть
| Подогреватель П-3, нефть | 1 | 16.5324 | 16.5324 | ж.ф. | 0.07 | 90 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 1.5 | 1 | 0.03 | нефть
| РВС-3000, бензин | 1 | 1116.949 | 1116.949 | ж.ф. | 0.07 | 90 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 3000 | 0.8 | 0.5 | бензин
| Дренажная емкость ЕП-100-3200-1600-2 | 1 | 77.5832 | 77.5832 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 100 | 0.8 | 0.15 | нефть
| Дренажная емкость ЕП-8-2000-1300-3 | 1 | 18.137 | 18.137 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 8 | 0.8 | 0.5 | нефть
| Дренажная емкость ЕП-40-2400-1600-2 | 1 | 43.6717 | 43.6717 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | 20 | 16.5856 | 2666 | 89 | 0.00345 | 0.9164 | 40 | 0.8 | 0.03 | нефть
Note on S1: К.М.: 1. Скопировать столбец "Вещество" 2. Выделить диапазон и на вкладке "Данные" выбрать удалить дуликаты 3. Протянуть Сумму по условию
Note on F2: К.М.: 1) Если стоит "г.ф." то прибавляет объем трубопровода с газом 2) Если стоит иное значение то добавляет к массе ОВ трубопровод с жидкостью

## Масса исп.
Оборудование | Масса в оборудовании, т | Тем-ра, град.С | Давление, Мпа | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, град.С | Теплота испарения, Дж/кг | М, кг/моль | Твсп,С | Sпрол, м2 | Доля аварийного истечения, - | Доля мг.испарившегося вещества | Pn, кПа | Мав, т | Мисп, т
Колонна Т-101 | 7 | 151 | 0.1 | 2100 | 150 | 300000 | 100 | -25 | 139.02 | 0.25 | 0.0069756 | 455.1826 | 8.75 | 2.3269
Note on K1: К.М.: Сколько добавится вещества при аарийном истечении в долях единицы

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.062926 | 9.544 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8176e-06
С3 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.00083312 | 1.0646 | 0 | 0 | 8.0907e-06
С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.0094389 | 0.47379 | 0 | 4e-06 | 1.8952e-06
С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.00012497 | 0.10812 | 0 | 0 | 8.2173e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.062926 | 9.544 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8176e-06
С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0.25 | 0.27525 | 0.00083312 | 1.3771 | 0 | 7.6e-06 | 1.0466e-05
С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.0094389 | 0.47379 | 0 | 4e-06 | 1.8952e-06
С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0.25 | 0.0841 | 0.00012497 | 0.42062 | 0 | 7.6e-05 | 3.1967e-05
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 1.2 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.12082 | 9.3216 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0739e-05
С3 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 6.3068e-06
С5 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.18 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод газ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 8.3e-07 | 3.6556e-07
С7 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.18 |  |  | С7 | Трубопровод газ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 2.64e-06 | 1.1627e-06
С8 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод газ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00023994 | 0.10403 | 0 | 0 | 9.6782e-06
С1 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 1.2 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.12082 | 9.3216 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0739e-05
С3 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ+токси | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 3.25 | 1.0196 | 0.0015996 | 5.0998 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.1007e-05
С5 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.18 | Тип дерева | 5 | С6 | Трубопровод газ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.018123 | 0.75293 | 0 | 1.66e-06 | 6.2493e-07
С7 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.18 |  |  | С7 | Трубопровод газ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 2.64e-06 | 1.1627e-06
С8 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод газ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0.25 | 0.083259 | 0.00023994 | 0.41653 | 0 | 9.303e-05 | 3.875e-05
С1 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 3.405e-05
С4 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 6 | С6 | А/ц ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 2.1867e-05
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0.25 | 0.27793 | 0.00083312 | 1.3905 | 0 | 3.1587e-05 | 4.3921e-05
С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 7 | С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0.25 | 0.084502 | 0.00012497 | 0.42263 | 0 | 0.00019855 | 8.3914e-05
С1 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 1.2444 | 10.8595 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.8054e-05
С3 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 3.4544e-05
С4 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.18666 | 0.67112 | 0 | 1.045e-05 | 7.0132e-06
С6 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | А/ц ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 2.2333e-05
С1 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.742e-05
С3 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 7.7614e-06
С4 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 4.5e-06 | 2.2225e-06
С6 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | РВС ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 9.4164e-06
С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.742e-05
С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0.25 | 0.27793 | 0.00083312 | 1.3905 | 0 | 7.2e-06 | 1.0011e-05
С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 4.5e-06 | 2.2225e-06
С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 10 | С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0.25 | 0.084502 | 0.00012497 | 0.42263 | 0 | 8.55e-05 | 3.6135e-05
С1 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 1.2444 | 10.8595 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9547e-05
С3 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 7.874e-06
С4 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.18666 | 0.67112 | 0 | 4.5e-06 | 3.02e-06
С6 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | РВС ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 9.617e-06
С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-08 | 1e-07 | 2.9863e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 1.831e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутсвие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 8.2976e-07
С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.8 | 1.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 4e-07 | 1.7617e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутсвие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.8 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1236 | 0.01236 | 0.25 | 0.09649 | 0.0046655 | 0.48712 | 0 | 1.6e-06 | 7.7938e-07
С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.27 | 0.27 | Тип дерева | 12 | С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 4e-07 | 1.7135e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 1.52e-06 | 6.5112e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.27 | 0 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075729 | 0.0075729 | 0 | 0.020825 | 0.00035991 | 0.10449 | 0 | 0 | 6.3528e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара | Частичное-шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12 | 7.2 |  |  | С9 | [20 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.072491 | 5.9242 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00014811
С1 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-08 | 1e-07 | 2.9863e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 1.831e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутсвие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 12 | 3.5 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 8.2976e-07
С4 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.8 | 1.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 4e-07 | 1.7617e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутсвие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.8 | 0.0525 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1236 | 0.01236 | 0.25 | 0.09649 | 0.0046655 | 0.48712 | 0 | 1.6e-06 | 7.7938e-07
С6 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.27 | 0.27 | Тип дерева | 13 | С6 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 4e-07 | 1.7135e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 1.52e-06 | 6.5112e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075729 | 0.0075729 | 0 | 0.020825 | 0.00035991 | 0.10449 | 0 | 0 | 6.3528e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ+токси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара | Частичное-шар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12 | 7.2 |  |  | С9 | [20 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.072491 | 5.9242 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00014811
С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 4.5776e-06
С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутсвие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 14
С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутсвие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.1347e-06
С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсутсвие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 14
С1 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Насос ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ГЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Насос ГЖ | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07

## дБR, ppm
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  |  |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | Риск индивидуальный, 1/год | Риск, дБR | Риск, ppm
[7 empty] | 2e-05 | -9.89 | 20

## FN_FG
Частота, 1/ год | Кол-во, чел | Частота, 1/ год | Ущерб, млн
5.28e-07 | 1 | 5.28e-07 | 4.3239
1.672e-06 | 0 | 1.672e-06 | 1.1959
3.96e-07 | 0 | 3.96e-07 | 1.6015
1.0604e-05 | 0 | 1.0604e-05 | 1.599
6.48e-07 | 5 | 6.48e-07 | 4.2555
2.052e-06 | 0 | 2.052e-06 | 1.1536
4.86e-07 | 0 | 4.86e-07 | 1.5957
1.3014e-05 | 0 | 1.3014e-05 | 1.5955
1.368e-06 | 1 | 1.368e-06 | 4.5179
4.332e-06 | 0 | 4.332e-06 | 1.3895
1.026e-06 | 0 | 1.026e-06 | 1.6223
2.7474e-05 | 0 | 2.7474e-05 | 1.6193
5.52e-07 | 1 | 5.52e-07 | 4.2335
1.748e-06 | 0 | 1.748e-06 | 1.1316
4.14e-07 | 0 | 4.14e-07 | 1.5935
1.1086e-05 | 0 | 1.1086e-05 | 1.5933
5.76e-07 | 1 | 5.76e-07 | 4.2358
1.824e-06 | 0 | 1.824e-06 | 1.1348
4.32e-07 | 0 | 4.32e-07 | 1.5937
1.1568e-05 | 0 | 1.1568e-05 | 1.5936
6.72e-07 | 1 | 6.72e-07 | 4.3058
2.128e-06 | 0 | 2.128e-06 | 1.1917
5.04e-07 | 0 | 5.04e-07 | 1.601
1.3496e-05 | 0 | 1.3496e-05 | 1.5995
1.2e-06 | 1 | 5.2e-06 | 4.2435
4.56e-07 | 3 | 2.9952e-06 | 5.9635
4.104e-06 | 1 | 1.9968e-06 | 4.2435
1.824e-05 | 0 | 1.5808e-05 | 1.1434
9.6e-06 | 0 | 4.55e-06 | 3.3145
7.68e-06 | 0 | 1.0839e-06 | 3.3145
3.072e-05 | 0 | 3.4323e-06 | 3.3145
9.6e-06 | 0 | 0.00012093 | 0.21447
3.648e-05 | 0 | 2.1e-06 | 4.2963
0.00014592 | 0 | 1.2096e-06 | 6.0163
1e-07 | 1 | 8.064e-07 | 4.2963
3.8e-08 | 3 | 6.384e-06 | 1.1953
3.42e-07 | 1 | 2.45e-06 | 3.3198
1.52e-06 | 0 | 5.8363e-07 | 3.3198
8e-07 | 0 | 1.8482e-06 | 3.3198
6.4e-07 | 0 | 6.5118e-05 | 0.21961
2.56e-06 | 0 | 5e-08 | 2.2492
8e-07 | 0 | 5e-08 | 2.1861
3.04e-06 | 0 | 9e-07 | 2.1761
1.216e-05 | 0
1e-07 | 1
3.8e-08 | 4
3.42e-07 | 1
1.52e-06 | 0
8e-07 | 0
6.4e-07 | 0
2.56e-06 | 0
8e-07 | 0
3.04e-06 | 0
1.216e-05 | 0
5e-07 | 1
1.9e-07 | 3
1.71e-06 | 1
7.6e-06 | 0
4e-06 | 0
3.2e-06 | 0
1.28e-05 | 0
4e-06 | 0
1.52e-05 | 0
6.08e-05 | 0
2e-07 | 1
7.6e-08 | 3
6.84e-07 | 1
3.04e-06 | 0
1.6e-06 | 0
1.28e-06 | 0
5.12e-06 | 0
1.6e-06 | 0
6.08e-06 | 0
2.432e-05 | 0
5e-08 | 1
1.9e-08 | 2
1.71e-07 | 1
7.6e-07 | 0
4e-07 | 0
3.2e-07 | 0
1.28e-06 | 0
4e-07 | 0
1.52e-06 | 0
6.08e-06 | 0
2.5e-07 | 1
9.5e-08 | 3
8.55e-07 | 1
3.8e-06 | 0
1.2e-07 | 0
9.6e-08 | 0
3.84e-07 | 0
1.2e-07 | 0
4.56e-07 | 0
1.824e-06 | 0
5e-07 | 0
1.9e-07 | 2
1.71e-06 | 0
7.6e-06 | 0
4e-06 | 0
3.2e-06 | 0
1.28e-05 | 0
4e-06 | 0
1.52e-05 | 0
6.08e-05 | 0
8e-07 | 0
3.04e-07 | 2
2.736e-06 | 0
1.216e-05 | 0
6.4e-06 | 0
5.12e-06 | 0
2.048e-05 | 0
6.4e-06 | 0
2.432e-05 | 0
9.728e-05 | 0
5e-07 | 0
1.9e-07 | 2
1.71e-06 | 0
7.6e-06 | 0
4e-06 | 0
3.2e-06 | 0
1.28e-05 | 0
4e-06 | 0
1.52e-05 | 0
6.08e-05 | 0
5e-08 | 0
1.9e-08 | 2
1.71e-07 | 0
7.6e-07 | 0
4e-07 | 0
3.2e-07 | 0
1.28e-06 | 0
4e-07 | 0
1.52e-06 | 0
6.08e-06 | 0
1e-07 | 0
3.8e-08 | 2
3.42e-07 | 0
1.52e-06 | 1
8e-07 | 0
6.4e-07 | 0
2.56e-06 | 0
8e-07 | 0
3.04e-06 | 0
1.216e-05 | 0
5e-08 | 0
1.9e-08 | 2
1.71e-07 | 0
7.6e-07 | 0
4e-07 | 0
3.2e-07 | 0
1.28e-06 | 0
4e-07 | 0
1.52e-06 | 0
6.08e-06 | 0
4.12e-06 | 0
1.5656e-06 | 2
1.409e-05 | 0
6.2624e-05 | 0
8.24e-05 | 0
6.592e-05 | 0
0.00026368 | 0
7.76e-06 | 0
2.9488e-06 | 2
2.6539e-05 | 0
0.00011795 | 0
0.0001552 | 0
0.00012416 | 0
0.00049664 | 0
2.5e-07 | 0
9.5e-08 | 2
8.55e-07 | 0
3.8e-06 | 0
6e-07 | 0
4.8e-07 | 0
1.92e-06 | 0
1e-06 | 0
3.8e-07 | 2
3.42e-06 | 0
1.52e-05 | 0
4e-05 | 0
3.2e-05 | 0
0.000128 | 0
5e-07 | 0
1.9e-07 | 3
1.71e-06 | 0
7.6e-06 | 0
2e-05 | 0
1.6e-05 | 0
6.4e-05 | 0
5e-07 | 0
1.9e-07 | 2
1.71e-06 | 0
7.6e-06 | 0
2e-05 | 0
1.6e-05 | 0
6.4e-05 | 0
1e-06 | 0
3.8e-07 | 2
3.42e-06 | 0
1.52e-05 | 1
4e-05 | 0
3.2e-05 | 0
0.000128 | 0
1.335e-05 | 0
5.073e-06 | 2
4.5657e-05 | 0
0.00020292 | 0
0.000356 | 0
0.0002848 | 0
0.0011392 | 0
1.2045e-05 | 0
4.5771e-06 | 2
4.1194e-05 | 0
0.00018308 | 0
0.0003212 | 0
0.00025696 | 0
0.0010278 | 0
2.63e-06 | 2
9.994e-07 | 3
8.9946e-06 | 1
3.9976e-05 | 0
5.26e-05 | 0
4.208e-05 | 0
0.00016832 | 0
2.835e-06 | 2
1.0773e-06 | 3
9.6957e-06 | 1
4.3092e-05 | 0
5.67e-05 | 0
4.536e-05 | 0
0.00018144 | 0
3.315e-06 | 2
1.2597e-06 | 3
1.1337e-05 | 1
5.0388e-05 | 0
6.63e-05 | 0
5.304e-05 | 0
0.00021216 | 0
6.63e-06 | 2
2.5194e-06 | 3
2.2675e-05 | 1
0.00010078 | 0
0.0001326 | 0
0.00010608 | 0
0.00042432 | 0
6.895e-06 | 2
2.6201e-06 | 2
2.3581e-05 | 1
0.0001048 | 0
0.0001379 | 0
0.00011032 | 0
0.00044128 | 0
7.15e-06 | 2
2.717e-06 | 2
2.4453e-05 | 1
0.00010868 | 0
0.000143 | 0
0.0001144 | 0
0.0004576 | 0
8.285e-06 | 2
3.1483e-06 | 2
2.8335e-05 | 1
0.00012593 | 0
0.0001657 | 0
0.00013256 | 0
0.00053024 | 0
7.76e-06 | 2
2.9488e-06 | 2
2.6539e-05 | 1
0.00011795 | 0
0.0001552 | 0
0.00012416 | 0
0.00049664 | 0