## РВС оригинал
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | Условная вероятность
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95

## Тр-д ЛВЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ЛВЖ+токси
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ГЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76

## Тр-д газ+СУГ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026

## Тр-д газ (+СУГ) + токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026

## А-ц ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ЛВЖ+токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Насос ЛВЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
0.015
0.01425
0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0.035
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  | 0.03325
0.63175
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
0
0

## Насос ЛВЖ+токси
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Насос ГЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.01425
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
|  |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.03325
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175

## РВС ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.18
|  |  | да(0,2) | 0.2
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.72
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855

## Емк dP ЛВЖ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Емк dP ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## Емк подземная ЛВЖ+ГЖ
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 0 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Оборудование СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Оборудование СУГ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## DB
Организация | АО «Шешмаойл» | Name_org | АО «Шешмаойл»
Форма | Акционерное общество «Шешмаойл» | Name_org_full | Акционерное общество «Шешмаойл»
Должность руководителя | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Director | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл»
Ф.И.О. руководителя | Р.Ш. Тахаутдинов | Name_director | Р.Ш. Тахаутдинов
Юр. Адрес | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192. | Jur_adress | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192.
Телефон | (8553) 39-39-01 | Telephone | (8553) 39-39-01
Факс | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | Fax | (8553) 39-39-81, 39-39-80
Email | sheshmaoil@tatais.ru | Email | sheshmaoil@tatais.ru
Лицензия | № ВХ-00-016055 | License | № ВХ-00-016055
Дата лицензии | 2016-06-24 | Date_get_license | 2016-06-24
Объект ОПО | Система промысловых трубопроводов Летнего месторождения нефти | Name_opo | Система промысловых трубопроводов Летнего месторождения нефти
Адрес объекта ОПО | Новошешминский муниципальный район | Address_opo | Новошешминский муниципальный район
Рег. № ОПО | А43-00114-0028 | Reg_number_opo | А43-00114-0028
Класс ОПО | II | Class_opo | II
Шифр проекта | 4831.24-ЛТк-П | Code_project | 4831.24-ЛТк-П
Шифр ДПБ | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ1 | Code_dpb | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ1
Шифр РПЗ | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ2 | Code_rpz | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ2
Шифр ИФЛ | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ3 | Code_ifl | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ3
Шифр ГОЧС | 4831.24-ЛТк-П-ГОЧС | Code_gochs | 4831.24-ЛТк-П-ГОЧС
Шифр ПБ | 4831.24-ЛТк-П-ПБ | Code_fire_safety | 4831.24-ЛТк-П-ПБ
Наименование проекта | «Обустройство кустов скважин №№ 4070, 4074, 4079 Летнего нефтяного месторождения АО "Шешмаойл"» | Name_project | «Обустройство кустов скважин №№ 4070, 4074, 4079 Летнего нефтяного месторождения АО "Шешмаойл"»
Общее количество человек на ОПО | 5 | Sum_men | 5

## Масса исп.
Оборудование | Масса в оборудовании, т | Тем-ра, град.С | Давление, Мпа | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, град.С | Теплота испарения, Дж/кг | М, кг/моль | Твсп,С | Sпрол, м2 | Доля аварийного истечения, - | Доля мг.испарившегося вещества | Pn, кПа | Мав, т | Мисп, т
Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | 92 | 10 | 0.1 | 2100 | 150 | 300000 | 100 | -25 | 600 | 0.25 | 0 | 8.3886 | 115 | 0.18119
Note on K1: К.М.: Сколько добавится вещества при аарийном истечении в долях единицы

## Масса ОВ
Технологический блок, оборудование |  | Количество опасного вещества, т |  |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  | Объем трубопровода, м3 | Длина трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм | Расход, т/сут | Плотность г.ф., т/м3 | Плотность ж.ф., т/м3 | Объем, м3 | Степень заполенения, - | Обводненность, в долях единицы | Вещество | Количество ОВ по виду, т
Наименование составляющей | Наименование оборудования, № по схеме, (опасное вещество) | Кол-во единиц | В единице оборудования | В блоке | Агр. Состояние | Давление, МПа | Температура, °С
К-4070 | Трубопроводы от скв.4073,4072,4071,4070 до БГ | 1 | 1.2333 | 1.2333 | ж.ф. | 0.83 | 5 | 1.3333 | 214.32 | 89 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть | нефть | 5.4399
К-4070 | Трубопровод К-4070 до УП-2 | 1 | 0.43159 | 0.43159 | ж.ф. | 0.83 | 5 | 0.46659 | 75 | 89 | 12 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть | бензин | 0
К-4074 | Трубопроводы от скв.4074,4075,4076,4077, 4078 до БГ | 1 | 1.8932 | 1.8932 | ж.ф. | 0.96 | 5 | 2.0468 | 329 | 89 | 12 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть | метан | 0
К-4074 | Трубопровод К-4074 до УП-2 | 1 | 1.8817 | 1.8817 | ж.ф. | 0.96 | 5 | 2.0343 | 327 | 89 | 12 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть | ДТ | 0
К-4079 | Трубопроводы от скв.4079,4080,4081,4082 до БГ | 1 | 1.2027 | 1.2027 | ж.ф. | 0.85 | 5 | 1.3002 | 209 | 89 | 12 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть
К-4079 | Трубопровод К-4079 до УП | 1 | 1.2372 | 1.2372 | ж.ф. | 0.85 | 5 | 1.3375 | 215 | 89 | 12 | 0 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | нефть
Note on T1: К.М.: 1. Скопировать столбец "Вещество" 2. Выделить диапазон и на вкладке "Данные" выбрать удалить дуликаты 3. Протянуть Сумму по условию
Note on F2: К.М.: 1) Если стоит "г.ф." то прибавляет объем трубопровода с газом 2) Если стоит иное значение то добавляет к массе ОВ трубопровод с жидкостью

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.062926 | 9.544 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8176e-06
С3 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.00083312 | 1.0646 | 0 | 0 | 8.0907e-06
С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.0094389 | 0.47379 | 0 | 4e-06 | 1.8952e-06
С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.00012497 | 0.10812 | 0 | 0 | 8.2173e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 6800 | 0.2 | 0.000408 | 23.29 | 23.29 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 3.5 | 1.2542 | 0.23449 | 6.5054 | 0.000408 | 0.000816 | 0.0026542
С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 6800 | 0.04 | 8.16e-05 | 23.29 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 6.25 | 1.9417 | 0.036246 | 9.7446 | 0.0001632 | 8.16e-05 | 0.00079516
С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 6800 | 0.76 | 0.0015504 | 23.29 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.81288 | 0.081288 | 0.25 | 0.28604 | 0.00047988 | 1.4307 | 0 | 0.0015504 | 0.0022181
С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 6800 | 0.2 | 0.00272 | 3.4935 | 3.4935 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.035173 | 0.58049 | 0 | 0.00272 | 0.0015789
С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 6800 | 0.04 | 0.000544 | 3.4935 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.0054368 | 0.55076 | 0 | 0.000544 | 0.00029961
С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 6800 | 0.76 | 0.010336 | 3.4935 | 0.054 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.084432 | 0.0084432 | 0.25 | 0.085719 | 7.1982e-05 | 0.42867 | 0 | 0.010336 | 0.0044307
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод газ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.18 |  |  | С7 | Трубопровод газ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 2.64e-06 | 1.1627e-06
С8 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод газ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00023994 | 0.10403 | 0 | 0 | 9.6782e-06
С1 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 6.37 | 6.37 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 3.5 | 1.1285 | 0.064134 | 5.7069 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1414e-05
С2 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 6.37 | 0.637 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 6.5 | 1.8785 | 0.064134 | 9.4569 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0894e-05
С3 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 6.37 | 0.637 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ+токси | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 0 | 0.21098 | 0.0084912 | 1.0634 | 0 | 0 | 8.1668e-07
С4 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.37 | 0.637 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 3.25 | 1.0235 | 0.00084912 | 5.1182 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.1119e-05
С5 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.9555 | 0.9555 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 7e-06 | 2.7063e-06
С6 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.9555 | 0.09555 | Тип дерева | 5 | С6 | Трубопровод газ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 1.66e-06 | 6.4177e-07
С7 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С7 | Трубопровод газ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.25 | 0.09022 | 0.0096202 | 0.46072 | 0 | 2.64e-06 | 1.2163e-06
С8 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С8 | Трубопровод газ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07758 | 0.007758 | 0.25 | 0.083834 | 0.00012737 | 0.4193 | 0 | 9.303e-05 | 3.9007e-05
С1 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 3.405e-05
С4 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 6 | С6 | А/ц ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 2.1867e-05
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0.25 | 0.27793 | 0.00083312 | 1.3905 | 0 | 3.1587e-05 | 4.3921e-05
С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 7 | С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0.25 | 0.084502 | 0.00012497 | 0.42263 | 0 | 0.00019855 | 8.3914e-05
С1 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.12444 | 9.7396 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.6192e-05
С3 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 3.4544e-05
С4 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.018666 | 0.50312 | 0 | 1.045e-05 | 5.2576e-06
С6 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | А/ц ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 2.2333e-05
С1 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.742e-05
С3 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 7.7614e-06
С4 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 4.5e-06 | 2.2225e-06
С6 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | РВС ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 9.4164e-06
С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 5.4 | 5.4 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.8958 | 0.08958 | 3.5 | 1.1213 | 0.054368 | 5.6611 | 1e-06 | 2e-06 | 5.6611e-06
С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.8958 | 0.08958 | 6.5 | 1.8713 | 0.012082 | 9.3688 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.6864e-05
С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76458 | 0.076458 | 0.25 | 0.27276 | 0.00015996 | 1.364 | 0 | 7.2e-06 | 9.8205e-06
С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 0.81 | 0.81 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.09687 | 0.009687 | 0.5 | 0.15164 | 0.0081552 | 0.76635 | 0 | 2e-05 | 7.6635e-06
С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 0.81 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.09687 | 0.009687 | 0.25 | 0.089139 | 0.0018123 | 0.44751 | 0 | 4.5e-06 | 2.0138e-06
С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 0.81 | 0.018 | Тип дерева | 10 | С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077187 | 0.0077187 | 0.25 | 0.083726 | 2.3994e-05 | 0.41866 | 0 | 8.55e-05 | 3.5795e-05
С1 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 1.2444 | 10.8595 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9547e-05
С3 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 7.874e-06
С4 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.18666 | 0.67112 | 0 | 4.5e-06 | 3.02e-06
С6 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | РВС ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 9.617e-06
С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-08 | 1e-07 | 2.9863e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 1.831e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 8.2976e-07
С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.8 | 1.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 4e-07 | 1.7617e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.8 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1236 | 0.01236 | 0.25 | 0.09649 | 0.0046655 | 0.48712 | 0 | 1.6e-06 | 7.7938e-07
С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.27 | 0.27 | Тип дерева | 12 | С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 4e-07 | 1.7135e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 1.52e-06 | 6.5112e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.27 | 0 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075729 | 0.0075729 | 0 | 0.020825 | 0.00035991 | 0.10449 | 0 | 0 | 6.3528e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12 | 7.2 |  |  | С9 | [22 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.072491 | 5.9242 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00014811
С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 63 | 63 | Площадь, м2 | 600 | С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.6343 | 8.3794 | 5e-08 | 1e-07 | 4.1897e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 63 | 0.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 10 | 3.174 | 0.051348 | 15.9215 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.0251e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 63 | 0.51 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9201 | 0.09201 | 0 | 0.25303 | 0.083979 | 1.3491 | 0 | 0 | 1.0253e-06
С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.45 | 9.45 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.10052 | 0.010052 | 0.25 | 0.090142 | 0.095144 | 0.54585 | 0 | 4e-07 | 2.1834e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.45 | 0.0765 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33015 | 0.033015 | 0.25 | 0.15329 | 0.0067983 | 0.77325 | 0 | 1.6e-06 | 1.2372e-06
С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.306 | 0.306 | Тип дерева | 13 | С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 4e-07 | 1.7203e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 1.52e-06 | 6.537e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075826 | 0.0075826 | 0 | 0.020852 | 0.0004079 | 0.10467 | 0 | 0 | 6.3639e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 63 | 18.9 |  |  | С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-шар+пожар | [20 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.19029 | 7.9354 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00019839
С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 4.5776e-06
С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 14
С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.1347e-06
С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 15
С1 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ЛВЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 17 | С6 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ГЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос ГЖ | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод СУГ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00014396 | 0.10394 | 0 | 0 | 9.6693e-06
С1 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 3.25 | 1.0196 | 0.00015996 | 5.0984 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.0998e-05
С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 20 | С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 1.66e-06 | 6.1139e-07
С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0.25 | 0.083259 | 0.00014396 | 0.41644 | 0 | 9.303e-05 | 3.8741e-05
С1 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 399 | 11.97 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.12052 | 26.6784 | 1e-07 | 2e-07 | 2.6678e-06
С2 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 399 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 6.5 | 6.0616 | 0.035239 | 30.3431 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 1.153e-05
С3 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 399 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 6.4373 | 0.64373 | 0 | 1.7703 | 0.015956 | 8.8672 | 0 | 0 | 1.3478e-05
С4 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 59.85 | 59.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 3 |  |  | 0.69759 | 0.06976 | 0.25 | 0.25434 | 0.60258 | 1.8743 | 0 | 8e-07 | 1.4994e-06
С5 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 59.85 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 2.1519 | 0.21519 | 0.25 | 0.65429 | 0.0046655 | 3.2761 | 0 | 3.2e-06 | 1.0484e-05
С6 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 8.9775 | 8.9775 | Тип дерева | 21 | С6 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.77839 | 0.077839 | 0.25 | 0.27656 | 0.090387 | 1.4732 | 0 | 8e-07 | 1.1785e-06
С7 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 8.9775 | 8.9775 |  |  | С7 | Емкость СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.29599 | 0.029599 | 0.25 | 0.1439 | 0.090387 | 0.80988 | 0 | 3.04e-06 | 2.462e-06
С8 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 8.9775 | 0 |  |  | С8 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077839 | 0.0077839 | 0 | 0.021406 | 0.011967 | 0.119 | 0 | 0 | 1.447e-06
С9 | Емкость СУГ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 399 | 27.93 |  |  | С9 | [22 empty] | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 5 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.2812 | 26.8391 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001342
С1 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 46.64 | 2.332 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ+токси | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.023479 | 15.7275 | 1e-07 | 2e-07 | 1.5727e-06
С2 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 46.64 | 1.22 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 6.5 | 3.8908 | 0.12283 | 19.5768 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 7.4392e-06
С3 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 46.64 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 7.1059 | 0.71059 | 0 | 1.9541 | 0.0031086 | 9.7738 | 0 | 0 | 1.4856e-05
С4 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.996 | 6.996 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 3 |  |  | 0.71689 | 0.071689 | 0.25 | 0.25964 | 0.070437 | 1.3687 | 0 | 8e-07 | 1.0949e-06
С5 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 6.996 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.88689 | 0.088689 | 0.25 | 0.3064 | 0.016263 | 1.5482 | 0 | 3.2e-06 | 4.9544e-06
С6 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.0494 | 0.26235 | Тип дерева | 22 | С6 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.72633 | 0.072633 | 0.25 | 0.26224 | 0.0026414 | 1.3139 | 0 | 4e-07 | 5.2554e-07
С7 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.0494 | 0.26235 |  |  | С7 | Емкость СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098134 | 0.0098134 | 0.25 | 0.089487 | 0.0026414 | 0.45008 | 0 | 3.04e-06 | 1.3682e-06
С8 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.0494 | 0.039352 |  |  | С8 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.072633 | 0.0072633 | 0 | 0.019974 | 0.00034971 | 0.10022 | 0 | 0 | 1.2187e-06
С9 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 46.64 | 3.2648 |  |  | С9 | [22 empty] | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 5 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.032871 | 15.7369 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00078684
С1 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Сера | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Трубопровод Сера | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1945e-05
С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→→ токсическое поражение | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.8 | 8e-06 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 8.6479e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0
[10 empty] | НКПР, об.% | 0
[10 empty] | Тип дерева | 24

## Расчет
№ сценария | Оборудование, характеристики аварии | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование, характеристики аварии | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=70 | P=28 | Р=14 | P=5 | Р=2 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 1.35e-09 | 4.83 | 4.83 | Площадь, м2 | 135 | С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.5 | 1.1171 | 0.048629 | 5.6342 | 1.35e-09 | 2.7e-09 | 7.6062e-09 | 0.03 | 0.01
С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 2.7e-10 | 4.83 | 0.03 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 23.6 | 78.6 | 204.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.25 | 1.0546 | 0.0030205 | 5.2761 | 2.7e-10 | 2.7e-10 | 1.4245e-09 | 0.03 | 0.01
С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 5.13e-09 | 4.83 | 0.03 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 10.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76304 | 0.076304 | 0.25 | 0.27234 | 3.999e-05 | 1.3617 | 0 | 5.13e-09 | 6.9856e-09 | 0.03 | 0.01
С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 9e-09 | 0.7245 | 0.7245 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.0072944 | 0.44982 | 0 | 9e-09 | 4.0483e-09 | 0.03 | 0.01
С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 1.8e-09 | 0.7245 | 0.0045 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 6.76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.00045307 | 0.44298 | 0 | 1.8e-09 | 7.9736e-10 | 0.03 | 0.01
С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 3.42e-08 | 0.7245 | 0.0045 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.076956 | 0.0076956 | 0.25 | 0.083663 | 5.9985e-06 | 0.41832 | 0 | 3.42e-08 | 1.4307e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 4.05e-08 | 4.83 | 4.83 | Площадь, м2 | 135 | С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.5 | 1.1171 | 0.048629 | 5.6342 | 4.05e-08 | 8.1e-08 | 2.2818e-07 | 0.03 | 0.3
С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 8.1e-09 | 4.83 | 0.02 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 68.6 | 178.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.25 | 1.0546 | 0.0020136 | 5.2751 | 8.1e-09 | 8.1e-09 | 4.2728e-08 | 0.03 | 0.3
С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 1.539e-07 | 4.83 | 0.02 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76304 | 0.076304 | 0.25 | 0.27234 | 2.666e-05 | 1.3617 | 0 | 1.539e-07 | 2.0957e-07 | 0.03 | 0.3
С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 2.7e-07 | 0.7245 | 0.7245 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.0072944 | 0.44982 | 0 | 2.7e-07 | 1.2145e-07 | 0.03 | 0.3
С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 5.4e-08 | 0.7245 | 0.003 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.00030205 | 0.44282 | 0 | 5.4e-08 | 2.3913e-08 | 0.03 | 0.3
С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 1.026e-06 | 0.7245 | 0.003 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.076956 | 0.0076956 | 0.25 | 0.083663 | 3.999e-06 | 0.41832 | 0 | 1.026e-06 | 4.2919e-07 | 0.03 | 0.3
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 8.91e-08 | 4.83 | 4.83 | Площадь, м2 | 135 | С1 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.5 | 1.1171 | 0.048629 | 5.6342 | 8.91e-08 | 1.782e-07 | 5.0201e-07 | 0.03 | 0.66
С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 1.782e-08 | 4.83 | 0.01 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 54.6 | 142.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.88041 | 0.088041 | 3.25 | 1.0546 | 0.0010068 | 5.2741 | 1.782e-08 | 1.782e-08 | 9.3984e-08 | 0.03 | 0.66
С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 3.3858e-07 | 4.83 | 0.01 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76304 | 0.076304 | 0.25 | 0.27234 | 1.333e-05 | 1.3617 | 0 | 3.3858e-07 | 4.6104e-07 | 0.03 | 0.66
С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 5.94e-07 | 0.7245 | 0.7245 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.0072944 | 0.44982 | 0 | 5.94e-07 | 2.6719e-07 | 0.03 | 0.66
С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 1.188e-07 | 0.7245 | 0.0015 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.094562 | 0.0094562 | 0.25 | 0.088504 | 0.00015102 | 0.44267 | 0 | 1.188e-07 | 5.259e-08 | 0.03 | 0.66
С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 2.2572e-06 | 0.7245 | 0.0015 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4070 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.076956 | 0.0076956 | 0.25 | 0.083663 | 1.9995e-06 | 0.41832 | 0 | 2.2572e-06 | 9.4422e-07 | 0.03 | 0.66
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 329 | 0.2 | 5.922e-09 | 7.89 | 7.89 | Площадь, м2 | 189 | С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-пожар | 16.1 | 21.9 | 30.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 3.5 | 1.1398 | 0.079438 | 5.7786 | 5.922e-09 | 1.1844e-08 | 3.4221e-08 | 0.03 | 0.01
С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 329 | 0.04 | 1.1844e-09 | 7.89 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 6 | 1.7648 | 0.0040273 | 8.8282 | 2.3688e-09 | 0 | 1.0456e-08 | 0.03 | 0.01
С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 329 | 0.76 | 2.2504e-08 | 7.89 | 0.04 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7713 | 0.07713 | 0.25 | 0.27461 | 5.332e-05 | 1.3731 | 0 | 2.2504e-08 | 3.09e-08 | 0.03 | 0.01
С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 329 | 0.2 | 3.948e-08 | 1.1835 | 1.1835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар | 12.2 | 15.3 | 19.8 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.011916 | 0.47148 | 0 | 3.948e-08 | 1.8614e-08 | 0.03 | 0.01
С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 329 | 0.04 | 7.896e-09 | 1.1835 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.00060409 | 0.46017 | 0 | 7.896e-09 | 3.6335e-09 | 0.03 | 0.01
С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 329 | 0.76 | 1.5002e-07 | 1.1835 | 0.006 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t max, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078195 | 0.0078195 | 0.25 | 0.084004 | 7.998e-06 | 0.42003 | 0 | 1.5002e-07 | 6.3014e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 329 | 0.2 | 1.7766e-07 | 7.89 | 7.89 | Площадь, м2 | 189 | С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 16.1 | 21.9 | 30.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 3.5 | 1.1398 | 0.079438 | 5.7786 | 1.7766e-07 | 3.5532e-07 | 1.0266e-06 | 0.03 | 0.3
С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 329 | 0.04 | 3.5532e-08 | 7.89 | 0.03 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 23.6 | 78.6 | 204.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 3.25 | 1.0773 | 0.0030205 | 5.3897 | 3.5532e-08 | 3.5532e-08 | 1.9151e-07 | 0.03 | 0.3
С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 329 | 0.76 | 6.7511e-07 | 7.89 | 0.03 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 10.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7713 | 0.07713 | 0.25 | 0.27461 | 3.999e-05 | 1.3731 | 0 | 6.7511e-07 | 9.2698e-07 | 0.03 | 0.3
С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 329 | 0.2 | 1.1844e-06 | 1.1835 | 1.1835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 12.2 | 15.3 | 19.8 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.011916 | 0.47148 | 0 | 1.1844e-06 | 5.5842e-07 | 0.03 | 0.3
С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 329 | 0.04 | 2.3688e-07 | 1.1835 | 0.0045 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 6.76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.00045307 | 0.46002 | 0 | 2.3688e-07 | 1.0897e-07 | 0.03 | 0.3
С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 329 | 0.76 | 4.5007e-06 | 1.1835 | 0.0045 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078195 | 0.0078195 | 0.25 | 0.084004 | 5.9985e-06 | 0.42002 | 0 | 4.5007e-06 | 1.8904e-06 | 0.03 | 0.3
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 329 | 0.2 | 3.9085e-07 | 7.89 | 7.89 | Площадь, м2 | 189 | С1 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 16.1 | 21.9 | 30.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 3.5 | 1.1398 | 0.079438 | 5.7786 | 3.9085e-07 | 7.817e-07 | 2.2586e-06 | 0.03 | 0.66
С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 329 | 0.04 | 7.817e-08 | 7.89 | 0.02 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 68.6 | 178.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.96303 | 0.096303 | 3.25 | 1.0773 | 0.0020136 | 5.3887 | 7.817e-08 | 7.817e-08 | 4.2124e-07 | 0.03 | 0.66
С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 329 | 0.76 | 1.4852e-06 | 7.89 | 0.02 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7713 | 0.07713 | 0.25 | 0.27461 | 2.666e-05 | 1.3731 | 0 | 1.4852e-06 | 2.0393e-06 | 0.03 | 0.66
С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 329 | 0.2 | 2.6057e-06 | 1.1835 | 1.1835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 12.2 | 15.3 | 19.8 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.011916 | 0.47148 | 0 | 2.6057e-06 | 1.2285e-06 | 0.03 | 0.66
С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 329 | 0.04 | 5.2114e-07 | 1.1835 | 0.003 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.10695 | 0.010695 | 0.25 | 0.091912 | 0.00030205 | 0.45986 | 0 | 5.2114e-07 | 2.3965e-07 | 0.03 | 0.66
С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 329 | 0.76 | 9.9016e-06 | 1.1835 | 0.003 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4074 до УП-2 (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078195 | 0.0078195 | 0.25 | 0.084004 | 3.999e-06 | 0.42002 | 0 | 9.9016e-06 | 4.1589e-06 | 0.03 | 0.66
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 1.35e-09 | 5.23 | 5.23 | Площадь, м2 | 140 | С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.5 | 20.9 | 28.9 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.5 | 1.1201 | 0.052657 | 5.6531 | 1.35e-09 | 2.7e-09 | 7.6316e-09 | 0.03 | 0.01
С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 2.7e-10 | 5.23 | 0.035 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 24.6 | 82.6 | 215.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.25 | 1.0576 | 0.0035239 | 5.2914 | 2.7e-10 | 2.7e-10 | 1.4287e-09 | 0.03 | 0.01
С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 5.13e-09 | 5.23 | 0.035 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 12.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76412 | 0.076412 | 0.25 | 0.27263 | 4.6655e-05 | 1.3632 | 0 | 5.13e-09 | 6.9933e-09 | 0.03 | 0.01
С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 9e-09 | 0.7845 | 0.7845 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.0078985 | 0.45265 | 0 | 9e-09 | 4.0738e-09 | 0.03 | 0.01
С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 1.8e-09 | 0.7845 | 0.00525 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.93 | 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.00052858 | 0.44528 | 0 | 1.8e-09 | 8.015e-10 | 0.03 | 0.01
С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 3.42e-08 | 0.7845 | 0.00525 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t max, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077118 | 0.0077118 | 0.25 | 0.083707 | 6.9983e-06 | 0.41854 | 0 | 3.42e-08 | 1.4314e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 4.05e-08 | 5.23 | 5.23 | Площадь, м2 | 140 | С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.5 | 20.9 | 28.9 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.5 | 1.1201 | 0.052657 | 5.6531 | 4.05e-08 | 8.1e-08 | 2.2895e-07 | 0.03 | 0.3
С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 8.1e-09 | 5.23 | 0.025 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.1 | 74.1 | 192.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.25 | 1.0576 | 0.0025171 | 5.2904 | 8.1e-09 | 8.1e-09 | 4.2852e-08 | 0.03 | 0.3
С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 1.539e-07 | 5.23 | 0.025 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76412 | 0.076412 | 0.25 | 0.27263 | 3.3325e-05 | 1.3632 | 0 | 1.539e-07 | 2.098e-07 | 0.03 | 0.3
С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 2.7e-07 | 0.7845 | 0.7845 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.0078985 | 0.45265 | 0 | 2.7e-07 | 1.2221e-07 | 0.03 | 0.3
С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 5.4e-08 | 0.7845 | 0.00375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | 6.37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.00037756 | 0.44513 | 0 | 5.4e-08 | 2.4037e-08 | 0.03 | 0.3
С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 1.026e-06 | 0.7845 | 0.00375 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=20 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077118 | 0.0077118 | 0.25 | 0.083707 | 4.9988e-06 | 0.41854 | 0 | 1.026e-06 | 4.2942e-07 | 0.03 | 0.3
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 75 | 0.2 | 8.91e-08 | 5.23 | 5.23 | Площадь, м2 | 140 | С1 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-пожар | 15.5 | 20.9 | 28.9 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.5 | 1.1201 | 0.052657 | 5.6531 | 8.91e-08 | 1.782e-07 | 5.0369e-07 | 0.03 | 0.66
С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 75 | 0.04 | 1.782e-08 | 5.23 | 0.015 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.6 | 62.1 | 162.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.89121 | 0.089121 | 3.25 | 1.0576 | 0.0015102 | 5.2894 | 1.782e-08 | 1.782e-08 | 9.4258e-08 | 0.03 | 0.66
С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 75 | 0.76 | 3.3858e-07 | 5.23 | 0.015 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 5.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76412 | 0.076412 | 0.25 | 0.27263 | 1.9995e-05 | 1.3632 | 0 | 3.3858e-07 | 4.6155e-07 | 0.03 | 0.66
С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 75 | 0.2 | 5.94e-07 | 0.7845 | 0.7845 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.0078985 | 0.45265 | 0 | 5.94e-07 | 2.6887e-07 | 0.03 | 0.66
С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 75 | 0.04 | 1.188e-07 | 0.7845 | 0.00225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.48 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.096182 | 0.0096182 | 0.25 | 0.08895 | 0.00022653 | 0.44498 | 0 | 1.188e-07 | 5.2863e-08 | 0.03 | 0.66
С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 75 | 0.76 | 2.2572e-06 | 0.7845 | 0.00225 | Тип дерева | 2 | С6 | Тр-д от К-4079 до УП (при t=10 град.С, 1 м/с) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077118 | 0.0077118 | 0.25 | 0.083707 | 2.9992e-06 | 0.41854 | 0 | 2.2572e-06 | 9.4473e-07 | 0.03 | 0.66
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Статистика аварий
№ | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб | № | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб
1 | 03.12.19 г. Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области | Пожар и взрыв | При проведении ремонтных работ возник пожар. Пожар перекинулся на резервуар с нефтью. Произошел взрыв резервуара, предназначенного для содержания нефти. | Уничтожены 2 резервуара | - | 1 | 18.01.2018 г. (село Красноармейское под Саратовом) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На трубопроводе «Транснефти» у села Красноармейское произошел прорыв. Разлившаяся нефть загорелась, и огонь перекинулся на жилые дома. Прорыв мог произойти из-за снижения давления в трубопроводе. | По данным сотрудников МЧС, огнем оказалась охвачена площадь более тысячи квадратных метров. | В селе Красноармейское под Саратовом сгорели четыре жилых дома.
2 | 05.12.2019 г. НПС «Калейкино» «Транснефть – Прикамье» | Взрыв | Взрыв и пожар внутри емкостного оборудования. При зачистке произошло возгорание остатков нефти. | Возгорание на площади 550 кв.м, аварийное оборудование уничтожено. | 2 человека погибло | 2 | 28.02.2021 г. (Спорышевское нефтяное месторождении в Ямало-Ненецком АО) | Утечка нефти из трубопровода | Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком АО. | Площадь разлива составила 500 кв. м. МЧС не привлекалось, последствия устраняют представители организации. | -
3 | 03.12.2021 г. Восточно-Уренгойское ме-сторождение АО «Роспан интернешнл | Взрыв и пожар | На Восточно-Уренгойском месторождение в резервуарном парке произошло возгорание в Пуровском районе в районе 3 ГКП в 35 км на северо-восток от города Новый Уренгой. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и5 единиц спецтехники МЧС | Уничтожен резервуар | 1 человек пострадал | 3 | 6.03.2021 г. (близ г. Нижневартовска) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | Пожар на трубопроводе под Нижневартовском могли спровоцировать охотники. По предварительной версии, возгорание произошло в результате искры от снегохода "Буран", на котором передвигались охотники. | Площадь разлива составила 350 кв. м. | 1 человек пострадал.
4 | 03.05.2023 г. АО «Таманьнефтегаз» | Пожар, теракт | В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Причиной пожара стала атака беспилотника. | Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. | - | 4 | 18.01.2022 г. (г. Кахраманмараш на юго-востоке Турции) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Взрыв прогремел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Произошел пожар, из-за которого движение по находящейся вблизи междугородней трассе было перекрыто. | Площадь разлива составила 950 кв. м. | -
5 | 30.07.2023 г. «Елховнефть» (ПАО «Татнефть» | Взрыв | Двое рабочих 47 и 36 лет обследовали емкость для повторного заполнения нефтепродуктами. Последовало возгорание и взрыв. | - | 2 человека погибло | 5 | 19.01.2022 г. (нефтепровод Киркук-Джейхан, Турция) | Терракт на нефтепроводе | Подрыв произошел на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию. Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел на востоке Турции. Из-за этого работу нефтепровода приостановили, на месте происшествия работают пожарные. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
6 | 14.08.2023 г. Талинское месторождение (ХМАО) | Взрыв и пожар | Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском АО произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ, в результате чего воспламенилась нефть. | - | 1 человек погиб 6 человек пострадало | 6 | 7.11.2022 г. (Нефтепровод «Газпром нефти» на Еты-Пуровском месторождении нефти) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На месторождении произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. При прорыве нефтепровода, оператор остановил часть скважин. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
7 | 30.10.2023 г. УПСВ ДНС-7 Возейского месторождения (ПАО «Лукойл») | Пожар | Пожар произошел на резервуаре РВС-5000 на установке предварительного сброса воды (УПСВ) дожимной насосной станции (ДНС-7) Возейского нефтяного месторождения ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз, входящего в ЛУКОЙЛ-Коми. Возгорание произошло при проведении работ подрядной организацией Эколайф на выведенном из эксплуатации резервуаре. | Уничтожен резервуар | Погиб 1 и пострадали 2 сотрудников компании Эколайф | 7 | 4.03.2023 г. (Нигерия) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Сильный пожар на месте ЧП долго не могли потушить. Взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубу при попытке похитить нефть. | - | При взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек.
8 | 17.03.2024г.(г. Орел) | Пожар, теракт | Пожар произошел на площадке первичной подготовки нефти врезультате атаки дрона. | - | - | 8 | 31.01.2024 г. (межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта», Республика Коми) | Утечка нефти из трубопровода | Обнаружено и место утечки — межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта». Перекачку нефти по аварийному трубопроводу остановили. Приняты меры по недопущению попадания нефти в акватории рек. | Загрязнение нефтью на площади почти 600 кв. метров, вылилось 0,4 кубометра нефти | В результате происшествия никто не пострадал.

## Погода 2023 (Казань)
Дата | Максимальная | Минимальная | Средняя | Атмосферное | Скорость | Осадки | Эффективная
| температура | температура | температура | давление | ветра |  | температура
дек. | -8.8 | -13 | -10.8 |  | 2 | 0 | -14.8
дек. | -7.9 | -20 | -12.5 |  | 2 | 0 | -16.6
дек. | -13.3 | -23 | -19.8 |  | 0 | 0 | -23.1
дек. | -13.1 | -23 | -18.1 |  | 3 | 0 | -23.2
дек. | -12.5 | -19 | -16.7 |  | 3 | 0 | -21.8
дек. | -13.2 | -21 | -16.2 |  | 2 | 0 | -20.6
дек. | -10.7 | -17 | -14.5 |  | 3 | 0 | -19.4
дек. | -13 | -19 | -16.4 |  | 4 | 0 | -22.1
дек. | -7.7 | -15.2 | -9.6 |  | 7 | 2 | -16.8
дек. | -6 | -9 | -7.3 |  | 8 | 10 | -14.9
дек. | -2.4 | -7.1 | -3.8 |  | 7 | 14 | -10.4
дек. | -3 | -11 | -6.8 |  | 6 | 3 | -13.1
дек. | -7.2 | -12 | -9.6 |  | 6 | 0 | -16.2
дек. | -4.5 | -11 | -6.7 |  | 7 | 0 | -13.7
дек. | -3.9 | -13 | -8.9 |  | 3 | 5 | -13.4
дек. | -3.6 | -10.9 | -6.6 |  | 4 | 1 | -11.5
дек. | -3 | -6 | -4.3 |  | 4 | 1 | -9
дек. | 2.4 | -4 | 0.1 |  | 6 | 16 | -5.4
дек. | -3.8 | -14 | -8.6 |  | 7 | 0 | -15.7
дек. | -6.6 | -16 | -11.9 |  | 2 | 0 | -16
дек. | -5.9 | -12.3 | -9.6 |  | 3 | 0 | -14.2
дек. | 0.2 | -12.3 | -3.8 |  | 7 | 3 | -10.4
дек. | 2.3 | -2.9 | 1.1 |  | 5 | 2 | -3.7
дек. | 2.6 | -1 | 0.9 |  | 7 | 1 | -5.2
дек. | 0.4 | -2 | -1.3 |  | 4 | 9 | -5.7
дек. | -0.6 | -7 | -3.9 |  | 3 | 0 | -8
дек. | -6.4 | -14 | -10.2 |  | 3 | 0 | -14.8
дек. | -8.7 | -16 | -12.6 |  | 5 | 0 | -18.7
дек. | -7.3 | -13 | -8.7 |  | 4 | 6 | -13.8
дек. | -5.7 | -11 | -7.6 |  | 3 | 0 | -12
дек. | -4.7 | -9 | -6.6 |  | 5 | 4 | -12.2
янв. | 1 | -5.3 | -2.7 |  | 5 | 1 | -7.9
янв. | 1 | -1.3 | -0.2 |  | 7 | 11 | -6.5
янв. | -0.8 | -4 | -2.2 |  | 5 | 0 | -7.4
янв. | -5 | -15 | -9.3 |  | 4 | 3 | -14.5
янв. | -7 | -15 | -10.1 |  | 3 | 1 | -14.7
янв. | -13.7 | -29 | -23.7 |  | 6 | 0 | -31.1
янв. | -23 | -30 | -27.3 |  | 7 | 1 | -35.6
янв. | -22.3 | -30 | -25.2 |  | 5 | 1 | -32
янв. | -27.4 | -34 | -30.8 |  | 3 | 1 | -36.6
янв. | -21 | -30 | -25.6 |  | 3 | 1 | -31.2
янв. | -17 | -27 | -22.7 |  | 4 | 0 | -28.8
янв. | -10.4 | -22.3 | -13.3 |  | 6 | 0 | -20.1
янв. | -12.7 | -16 | -15.1 |  | 6 | 0 | -22
янв. | -9.6 | -17 | -13.6 |  | 7 | 0 | -21.1
янв. | -12.5 | -17 | -15.2 |  | 5 | 0 | -21.5
янв. | -11.4 | -18 | -14.1 |  | 5 | 0 | -20.4
янв. | -8.6 | -17 | -12.6 |  | 6 | 0 | -19.4
янв. | -7.8 | -13 | -10.7 |  | 5 | 0 | -16.7
янв. | -8.9 | -15 | -11.9 |  | 5 | 0 | -18
янв. | -7.2 | -12 | -10.3 |  | 6 | 0 | -16.9
янв. | -9.2 | -13 | -11.8 |  | 5 | 0 | -17.9
янв. | -8.8 | -14 | -11.8 |  | 4 | 0 | -17.2
янв. | -7.5 | -18 | -14.2 |  | 2 | 0 | -18.4
янв. | -11 | -17 | -14.2 |  | 1 | 0 | -17.8
янв. | -4 | -14 | -7.3 |  | 3 | 0 | -11.6
янв. | -2 | -8 | -4 |  | 4 | 0 | -8.8
янв. | -3 | -6.2 | -5.6 |  | 4 | 0 | -10.4
янв. | -2 | -5.8 | -3.3 |  | 2 | 0 | -6.5
янв. | -2.9 | -14 | -6.5 |  | 4 | 0 | -11.4
янв. | -2.8 | -12.4 | -5.8 |  | 6 | 3 | -11.9
янв. | 0.4 | -4.1 | -1.4 |  | 6 | 0 | -7.1
февр. | -0.9 | -11 | -5.7 |  | 6 | 0 | -11.9
февр. | -5.9 | -15 | -9.4 |  | 4 | 0 | -14.6
февр. | -4.5 | -7 | -6 |  | 4 | 3 | -10.8
февр. | -6 | -13 | -8.4 |  | 2 | 0 | -12.2
февр. | -5.7 | -13 | -10.9 |  | 2 | 0 | -14.9
февр. | -7.5 | -16 | -11.3 |  | 2 | 0 | -15.3
февр. | -9.4 | -20 | -15 |  | 3 | 0 | -19.9
февр. | -5.9 | -18 | -10 |  | 5 | 0 | -15.8
февр. | -3.6 | -8 | -5 |  | 4 | 1 | -9.7
февр. | -4 | -6 | -5.1 |  | 1 | 0 | -10.5
февр. | -2.4 | -9 | -4.8 |  | 1 | 0 | -10.3
февр. | -6 | -9 | -7.6 |  | 1 | 1 | -14.5
февр. | -4 | -9 | -7.1 |  | 1 | 1 | -12
февр. | -4.2 | -12 | -6.7 |  | 5 | 1 | -12.3
февр. | -7.8 | -13 | -10.2 |  | 4 | 1 | -15.4
февр. | -4.3 | -12 | -6.9 |  | 5 | 0 | -12.5
февр. | -5 | -14 | -8 |  | 4 | 0 | -13.1
февр. | -7.6 | -17 | -13.5 |  | 2 | 0 | -17.7
февр. | -11.1 | -20 | -15.8 |  | 3 | 0 | -20.8
февр. | -11.7 | -22 | -15.2 |  | 4 | 1 | -20.8
февр. | -9 | -14 | -11.6 |  | 3 | 2 | -16.3
февр. | -9 | -14 | -11.3 |  | 6 | 1 | -17.9
февр. | -9.9 | -16 | -13.9 |  | 7 | 1 | -21.4
февр. | -7.4 | -18 | -12.1 |  | 5 | 0 | -18.2
февр. | -2 | -10.7 | -5.3 |  | 6 | 3 | -11.4
февр. | 1.6 | -4.3 | 0.1 |  | 7 | 7 | -6
февр. | 2.1 | -3 | -0.3 |  | 7 | 4 | -6.6
февр. | -1.4 | -6 | -3.4 |  | 8 | 0 | -10.7
март | -3.4 | -7 | -5.1 |  | 7 | 0 | -11.9
март | -3 | -13 | -7.4 |  | 6 | 1 | -13.7
март | -2 | -8 | -4.2 |  | 4 | 1 | -8.9
март | 0.8 | -5.8 | -1.2 |  | 4 | 2 | -5.5
март | 1.4 | -3 | -1.4 |  | 5 | 3 | -6.5
март | 0.3 | -7 | -2.7 |  | 5 | 0 | -7.9
март | -1.3 | -10 | -5.2 |  | 5 | 2 | -10.7
март | 1 | -11 | -4.6 |  | 5 | 3 | -10
март | 4.7 | -5.1 | 2.1 |  | 7 | 1 | -3.8
март | 4.5 | -3 | 1 |  | 7 | 1 | -5
март | 0.4 | -6 | -4.1 |  | 4 | 1 | -9
март | 4.2 | -4.3 | 0.9 |  | 8 | 0 | -5.9
март | 4.1 | -6 | -0.7 |  | 6 | 16 | -6.5
март | 2.6 | -8 | -1.7 |  | 5 | 0 | -7
март | 6.5 | -0.1 | 1.9 |  | 6 | 0 | -3.7
март | 5.2 | 1 | 2.2 |  | 6 | 0 | -3.3
март | 6 | 0 | 2.2 |  | 5 | 1 | -2.5
март | 0.6 | -5 | -1.4 |  | 6 | 6 | -7.3
март | 2.2 | -7 | -1.7 |  | 4 | 0 | -6.3
март | 1.8 | -0.3 | 0.5 |  | 5 | 0 | -4.2
март | 5.9 | 0 | 2.7 |  | 5 | 0 | -1.9
март | 5 | -3 | 1.4 |  | 4 | 0 | -2.8
март | 6.3 | -4 | 1.8 |  | 4 | 0 | -2.3
март | 11.8 | 3 | 5.6 |  | 5 | 0 | 1.3
март | 10.7 | 3.9 | 6.1 |  | 5 | 5 | 2
март | 14.7 | 6 | 9.3 |  | 1 | 0 | 6.2
март | 10.6 | 5 | 7.7 |  | 1 | 1 | 4.4
март | 10.2 | 0 | 5.2 |  | 1 | 0 | 0.8
март | 9 | -1 | 3.3 |  | 1 | 0 | -2.2
март | 11 | 2.5 | 6.7 |  | 7 | 0 | 0.6
март | 7 | 2 | 4.3 |  | 5 | 2 | -0.2
апр. | 7 | 1 | 4.3 |  | 6 | 0 | -1
апр. | 12.8 | 1 | 7.4 |  | 3 | 150 | 4.3
апр. | 16.7 | 3 | 9.6 |  | 4 | 0 | 5.7
апр. | 18 | 2 | 10.3 |  | 3 | 0 | 7.2
апр. | 19 | 3 | 11.4 |  | 2 | 0 | 9.2
апр. | 13 | 0 | 7.2 |  | 6 | 0 | 1.9
апр. | 9 | -1 | 3.8 |  | 6 | 0 | -2
апр. | 11 | -2 | 4.4 |  | 3 | 0 | 0.5
апр. | 14 | -2 | 6.2 |  | 2 | 0 | 3
апр. | 15 | -1 | 7.6 |  | 4 | 0 | 3.3
апр. | 14 | -2 | 6.6 |  | 3 | 0 | 3.1
апр. | 17 | 0 | 10.1 |  | 2 | 0 | 7.4
апр. | 18 | 1 | 9.6 |  | 5 | 0 | 5
апр. | 5 | -4 | 1.3 |  | 9 | 0 | -6.8
апр. | 8 | -5 | 1.8 |  | 5 | 1 | -3.7
апр. | 11.3 | -2 | 5.1 |  | 5 | 1 | -0.1
апр. | 16 | -2 | 8.6 |  | 3 | 1 | 5
апр. | 18 | 5 | 12.3 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 18 | 5 | 11.9 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 17 | 4 | 11.2 |  | 3 | 0 | 8.4
апр. | 17.3 | 6 | 11.8 |  | 2 | 0 | 9.5
апр. | 15 | 3 | 10.3 |  | 2 | 0 | 8.2
апр. | 19 | 3 | 12 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 23 | 3 | 15.3 |  | 4 | 0 | 11.6
апр. | 19.5 | 6 | 14 |  | 4 | 0 | 11.1
апр. | 17.5 | 11 | 13.7 |  | 6 | 2 | 9.9
апр. | 22 | 8 | 15.4 |  | 6 | 0 | 11.3
апр. | 22.6 | 7 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.4
апр. | 25.1 | 9.7 | 17.3 |  | 4 | 0 | 14.4
апр. | 20 | 12 | 15.6 |  | 5 | 0 | 12.5
май | 30 | 13 | 21.3 |  | 7 | 0 | 16.8
май | 14 | 9 | 12 |  | 5 | 4 | 8.9
май | 18 | 7 | 12.9 |  | 3 | 1 | 10.8
май | 22.9 | 7 | 15.7 |  | 4 | 0 | 12.9
май | 24 | 8 | 14.9 |  | 4 | 3 | 12.2
май | 11.5 | 0 | 6.2 |  | 5 | 28 | 2
май | 8.1 | 0 | 4.2 |  | 5 | 0 | -0.7
май | 10 | 0 | 5.6 |  | 3 | 0 | 2
май | 12.6 | 0 | 7.4 |  | 3 | 0 | 3.9
май | 16.3 | 2 | 10.9 |  | 3 | 0 | 7.7
май | 19.5 | 6 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.2
май | 20 | 8 | 14.2 |  | 5 | 0 | 10.1
май | 21.8 | 7 | 15 |  | 4 | 0 | 11.9
май | 15.1 | 8 | 11.7 |  | 4 | 0 | 9
май | 17.3 | 8 | 12 |  | 4 | 2 | 9.2
май | 22.6 | 7 | 16.3 |  | 3 | 1 | 14.1
май | 24.7 | 9 | 18.3 |  | 3 | 0 | 16.1
май | 24.7 | 11 | 18.7 |  | 3 | 0 | 16.3
май | 21.6 | 7 | 14.8 |  | 3 | 0 | 12.2
май | 21 | 9 | 16.8 |  | 2 | 0 | 15.4
май | 25.3 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.3
май | 26.1 | 11 | 20.1 |  | 3 | 0 | 17.7
май | 27.5 | 11 | 21.2 |  | 4 | 0 | 18.4
май | 29 | 15 | 22.2 |  | 5 | 0 | 18.8
май | 30 | 15 | 23.4 |  | 5 | 0 | 20.5
май | 26 | 18 | 21.9 |  | 5 | 0 | 19.1
май | 25.8 | 18 | 20.7 |  | 5 | 0 | 18.6
май | 28 | 16 | 20.1 |  | 5 | 0 | 18.2
май | 19 | 10 | 15.9 |  | 4 | 1 | 13.6
май | 24 | 11 | 18.7 |  | 4 | 0 | 16.7
май | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18.6
июнь | 19.4 | 12 | 15.7 |  | 4 | 0 | 13.5
июнь | 20.6 | 10 | 16.7 |  | 4 | 0 | 14.6
июнь | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18
июнь | 22 | 6 | 14.5 |  | 5 | 2 | 11.4
июнь | 19.4 | 6 | 14.3 |  | 2 | 0 | 12.4
июнь | 21 | 8 | 15.4 |  | 4 | 0 | 12.5
июнь | 21 | 9 | 15.9 |  | 4 | 0 | 13.2
июнь | 19.1 | 6 | 14.4 |  | 5 | 0 | 10.9
июнь | 22.5 | 5 | 15.7 |  | 3 | 0 | 13.9
июнь | 39 | 6 | 12.6 |  | 4 | 5 | 9.8
июнь | 17 | 5 | 11.7 |  | 4 | 0 | 8.2
июнь | 19 | 5 | 13.7 |  | 4 | 0 | 10.2
июнь | 21 | 9 | 16.2 |  | 5 | 0 | 12.1
июнь | 39 | 9 | 18.1 |  | 3 | 0 | 15.6
июнь | 26.3 | 12 | 20 |  | 3 | 0 | 17.8
июнь | 28 | 13 | 21.7 |  | 3 | 0 | 19.9
июнь | 24 | 9 | 18.2 |  | 6 | 0 | 13.9
июнь | 18 | 6 | 12.9 |  | 6 | 0 | 8
июнь | 39 | 5 | 11.8 |  | 4 | 0 | 8.3
июнь | 17.1 | 7 | 12.1 |  | 4 | 1 | 8.9
июнь | 15 | 6 | 11.4 |  | 5 | 0 | 7.4
июнь | 17 | 8 | 12.1 |  | 4 | 0 | 9
июнь | 21 | 9 | 14.8 |  | 2 | 1 | 13.2
июнь | 21 | 8 | 15.5 |  | 2 | 0 | 14
июнь | 24.1 | 8 | 16.8 |  | 4 | 0 | 14.1
июнь | 23.1 | 11 | 17.8 |  | 4 | 0 | 14.8
июнь | 26 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.4
июнь | 27.2 | 11 | 21.1 |  | 2 | 0 | 19.9
июнь | 26 | 13 | 21.1 |  | 4 | 0 | 18.9
июнь | 30 | 15 | 22.3 |  | 4 | 0 | 20.5
июль | 26 | 14 | 19.6 |  | 3 | 1 | 18.8
июль | 26 | 14 | 20.3 |  | 3 | 1 | 19.3
июль | 28 | 16 | 22.5 |  | 2 | 0 | 22.4
июль | 29 | 17 | 23.8 |  | 3 | 0 | 22.5
июль | 30 | 16 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23
июль | 30.9 | 18 | 24.4 |  | 3 | 0 | 23.5
июль | 30.3 | 17 | 24.2 |  | 2 | 0 | 23.6
июль | 34 | 17 | 26.8 |  | 3 | 0 | 26.5
июль | 39 | 19 | 26.2 |  | 4 | 0 | 25.5
июль | 33.4 | 22 | 27.1 |  | 5 | 0 | 25.9
июль | 32.2 | 15 | 23.5 |  | 5 | 0 | 21.9
июль | 16.1 | 11 | 14.1 |  | 4 | 8 | 12.1
июль | 22.9 | 11 | 16.8 |  | 3 | 1 | 15.1
июль | 23.3 | 11 | 17.3 |  | 2 | 4 | 16.7
июль | 27 | 13 | 19.6 |  | 4 | 0 | 17.7
июль | 20.1 | 13 | 17.7 |  | 5 | 0 | 15.3
июль | 24 | 16 | 19.4 |  | 5 | 3 | 17.3
июль | 29 | 14 | 20.9 |  | 4 | 0 | 19.4
июль | 29 | 13 | 19.9 |  | 3 | 6 | 19.3
июль | 25 | 13 | 18.3 |  | 5 | 2 | 15.7
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 4 | 2 | 17.4
июль | 24 | 13 | 17.9 |  | 4 | 4 | 16.2
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 23.1 | 12 | 18.4 |  | 3 | 4 | 17.7
июль | 25 | 12 | 18.9 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 28.1 | 15 | 21.9 |  | 3 | 0 | 21.9
авг. | 31 | 18 | 25.4 |  | 5 | 0 | 24.3
авг. | 34.5 | 18 | 26.8 |  | 4 | 0 | 26.5
авг. | 34.4 | 19 | 25.7 |  | 6 | 15 | 24.2
авг. | 28.8 | 16 | 22.9 |  | 4 | 4 | 22.3
авг. | 21.2 | 17 | 18.3 |  | 3 | 0 | 17.9
авг. | 39 | 16 | 19.5 |  | 4 | 0 | 18.5
авг. | 28 | 16 | 22.4 |  | 3 | 0 | 22.1
авг. | 27.8 | 15 | 22.4 |  | 1 | 0 | 23.7
авг. | 39 | 16 | 24.3 |  | 2 | 0 | 25
авг. | 32.1 | 17 | 25.6 |  | 4 | 0 | 25.1
авг. | 29.5 | 17 | 23.7 |  | 4 | 0 | 22.6
авг. | 28.2 | 17 | 22.4 |  | 4 | 0 | 20.9
авг. | 28.7 | 16 | 22.8 |  | 4 | 0 | 21.2
авг. | 30 | 13 | 22.9 |  | 3 | 0 | 22
авг. | 31.7 | 15 | 24.7 |  | 2 | 0 | 24.5
авг. | 30.7 | 17 | 24.6 |  | 3 | 0 | 23.7
авг. | 29.1 | 15 | 22.6 |  | 3 | 0 | 21
авг. | 30.7 | 16 | 24.1 |  | 4 | 0 | 22.1
авг. | 26 | 17 | 21.8 |  | 4 | 0 | 20.6
авг. | 27 | 15 | 21.9 |  | 4 | 0 | 21.1
авг. | 25 | 17 | 20 |  | 4 | 1 | 19.4
авг. | 32 | 17 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23.8
авг. | 34 | 17 | 26.1 |  | 3 | 0 | 25.5
авг. | 26 | 10 | 20.8 |  | 5 | 0 | 18.6
авг. | 23 | 9 | 17.4 |  | 3 | 0 | 15.9
авг. | 22.1 | 11 | 16.1 |  | 4 | 14 | 13.9
авг. | 20.5 | 10 | 15.3 |  | 2 | 0 | 13.9
авг. | 20 | 11 | 15.1 |  | 3 | 2 | 13.1
авг. | 19.5 | 10 | 14.2 |  | 3 | 0 | 11.8
авг. | 18 | 10 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.8
авг. | 18 | 8 | 13 |  | 4 | 0 | 10.2
авг. | 16 | 6 | 11.7 |  | 4 | 2 | 9.1
авг. | 13.1 | 8 | 10.3 |  | 8 | 2 | 4.8
авг. | 21 | 8.8 | 13.9 |  | 6 | 0 | 9.8
авг. | 19.2 | 8 | 13.6 |  | 5 | 0 | 10.1
авг. | 22 | 7 | 15.3 |  | 5 | 0 | 12
сент. | 24 | 10 | 17.1 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 22.7 | 8 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.7
сент. | 23.1 | 8 | 16.2 |  | 2 | 0 | 14.8
сент. | 25 | 8 | 17.1 |  | 2 | 0 | 16
сент. | 24 | 11 | 17.1 |  | 2 | 2 | 16.6
сент. | 24 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 16.5
сент. | 15 | 5 | 11.4 |  | 6 | 6 | 7.4
сент. | 14 | 4 | 8.7 |  | 2 | 0 | 6.8
сент. | 23 | 7.2 | 14.1 |  | 6 | 1 | 10
сент. | 20.5 | 8 | 15.4 |  | 5 | 0 | 11.9
сент. | 17.5 | 8 | 12.9 |  | 5 | 0 | 9.4
сент. | 20 | 7 | 13.7 |  | 4 | 0 | 11.1
сент. | 22.2 | 8 | 14.8 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 22.1 | 6 | 13.7 |  | 1 | 0 | 12.8
сент. | 23.7 | 6 | 15.4 |  | 2 | 0 | 13.8
сент. | 24 | 6 | 14.7 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 21.2 | 6 | 14 |  | 3 | 0 | 12.1
сент. | 19.3 | 3 | 13.2 |  | 3 | 0 | 11.1
сент. | 17 | 9 | 13.3 |  | 4 | 0 | 10.2
сент. | 22 | 3 | 14.1 |  | 4 | 0 | 11.2
сент. | 25.3 | 10 | 18.7 |  | 5 | 0 | 15.6
сент. | 23 | 12 | 17.3 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 2 | 0 | 17.3
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 11 | 17.2 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 19.3 | 7 | 13.3 |  | 3 | 0 | 11.6
сент. | 18 | 7 | 12.8 |  | 4 | 0 | 10
сент. | 19 | 5 | 13.6 |  | 3 | 0 | 11.3
сент. | 18 | 9 | 13.9 |  | 5 | 1 | 10.6
сент. | 17 | 8 | 12.1 |  | 2 | 0 | 10.4
окт. | 22.4 | 9 | 15.1 |  | 5 | 0 | 11.9
окт. | 17 | 10 | 13.5 |  | 2 | 2 | 12.6
окт. | 15.1 | 5 | 10.9 |  | 3 | 2 | 8.9
окт. | 17 | 5 | 11.8 |  | 5 | 0 | 8.2
окт. | 17 | 5 | 12.1 |  | 3 | 0 | 9.7
окт. | 16 | 5 | 11.1 |  | 3 | 0 | 8.7
окт. | 12 | 3 | 8.3 |  | 3 | 2 | 5.9
окт. | 10 | 3.8 | 5.7 |  | 6 | 9 | 0.9
окт. | 6 | 1 | 2.9 |  | 4 | 0 | -1
окт. | 6 | 1.6 | 4.1 |  | 4 | 4 | 0.4
окт. | 5 | 0 | 2.7 |  | 4 | 2 | -1.1
окт. | 8.2 | 0.2 | 5.7 |  | 8 | 1 | -0.6
окт. | 11.8 | 6 | 8.9 |  | 6 | 7 | 4.4
окт. | 12 | 4 | 8.2 |  | 5 | 0 | 4.2
окт. | 16.1 | 7.3 | 12.8 |  | 5 | 4 | 9.7
окт. | 17 | 9 | 12.5 |  | 6 | 0 | 8.3
окт. | 10.3 | 3 | 6.7 |  | 9 | 0 | -0.2
окт. | 6.6 | 1 | 4.1 |  | 6 | 1 | -1
окт. | 8.2 | 1 | 4.7 |  | 3 | 2 | 1.8
окт. | 7 | 3 | 4.6 |  | 2 | 1 | 2.3
окт. | 4.1 | -2 | 1.7 |  | 6 | 1 | -3.7
окт. | 3.6 | -3 | 0 |  | 5 | 0 | -5
окт. | 7 | -0.4 | 2.7 |  | 3 | 8 | -0.5
окт. | 7 | -2 | 1.1 |  | 5 | 13 | -3.5
окт. | -0.2 | -2 | -1.4 |  | 4 | 0 | -5.9
окт. | 1 | -4 | -1.3 |  | 3 | 1 | -5.1
окт. | 0 | -3 | -1.4 |  | 7 | 0 | -7.9
окт. | 0 | -2.5 | -0.8 |  | 5 | 3 | -5.7
окт. | 2 | -1 | 0.6 |  | 6 | 8 | -4.7
окт. | 0.4 | -1 | -0.4 |  | 6 | 0 | -5.9
окт. | 5 | -1 | 2.7 |  | 3 | 7 | -0.4
нояб. | 9 | 1.7 | 5.3 |  | 5 | 0 | 1.3
нояб. | 11.4 | 6 | 8.9 |  | 6 | 0 | 4.7
нояб. | 10 | -2 | 4.4 |  | 6 | 0 | -0.7
нояб. | 4 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.3
нояб. | 4.1 | -3 | 1.1 |  | 5 | 0 | -3.6
нояб. | 7.5 | 2 | 6 |  | 7 | 0 | 0.7
нояб. | 7 | 5 | 5.7 |  | 4 | 12 | 2.4
нояб. | 9 | 5.6 | 7.1 |  | 4 | 3 | 4
нояб. | 7.3 | 5 | 6 |  | 4 | 3 | 2.7
нояб. | 5.2 | 2 | 4.4 |  | 7 | 17 | -1.1
нояб. | 1.6 | -3 | -0.8 |  | 4 | 0 | -5.1
нояб. | 1.5 | -1.9 | 0.4 |  | 5 | 0 | -4.3
нояб. | 7.2 | 0.5 | 5.1 |  | 7 | 9 | -0.3
нояб. | 6.4 | 2 | 4.2 |  | 4 | 1 | 0.6
нояб. | 4.4 | 2 | 2.9 |  | 3 | 0 | -0.3
нояб. | 3 | 0 | 1.5 |  | 2 | 0 | -1.2
нояб. | 0.6 | -6 | -2.2 |  | 4 | 0 | -6.7
нояб. | -4.8 | -9 | -6.8 |  | 4 | 0 | -11.8
нояб. | -4 | -10 | -7.4 |  | 3 | 0 | -11.8
нояб. | -3 | -8.7 | -5.7 |  | 5 | 1 | -11.2
нояб. | -2 | -6 | -3.6 |  | 5 | 10 | -8.8
нояб. | -6 | -11 | -8.2 |  | 8 | 7 | -15.9
нояб. | -9 | -16 | -11.4 |  | 6 | 1 | -18.1
нояб. | -6 | -14 | -10.1 |  | 6 | 1 | -16.6
нояб. | 2 | -9.9 | -1.3 |  | 4 | 5 | -5.6
нояб. | 2 | -4 | -0.4 |  | 5 | 10 | -5.2
нояб. | 3.3 | -3 | -0.4 |  | 6 | 3 | -6
нояб. | 1.5 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.2
нояб. | -0.9 | -13 | -5.6 |  | 2 | 0 | -9.2
нояб. | -2.8 | -13 | -5.9 |  | 6 | 0 | -12

## FN_FG
Частота, 1/ год | Кол-во, чел | Частота, 1/ год | Ущерб, млн
1.35e-09 | 1 | 1.35e-09 | 5.6342
2.7e-10 | 1 | 2.7e-10 | 5.2761
5.13e-09 | 0 | 5.13e-09 | 1.3617
9e-09 | 0 | 9e-09 | 0.44982
1.8e-09 | 0 | 1.8e-09 | 0.44298
3.42e-08 | 0 | 3.42e-08 | 0.41832
4.05e-08 | 1 | 4.05e-08 | 5.6342
8.1e-09 | 1 | 8.1e-09 | 5.2751
1.539e-07 | 0 | 1.539e-07 | 1.3617
2.7e-07 | 0 | 2.7e-07 | 0.44982
5.4e-08 | 0 | 5.4e-08 | 0.44282
1.026e-06 | 0 | 1.026e-06 | 0.41832
8.91e-08 | 1 | 8.91e-08 | 5.6342
1.782e-08 | 1 | 1.782e-08 | 5.2741
3.3858e-07 | 0 | 3.3858e-07 | 1.3617
5.94e-07 | 0 | 5.94e-07 | 0.44982
1.188e-07 | 0 | 1.188e-07 | 0.44267
2.2572e-06 | 0 | 2.2572e-06 | 0.41832
5.922e-09 | 1 | 5.922e-09 | 5.7786
1.1844e-09 | 2 | 1.1844e-09 | 8.8282
2.2504e-08 | 0 | 2.2504e-08 | 1.3731
3.948e-08 | 0 | 3.948e-08 | 0.47148
7.896e-09 | 0 | 7.896e-09 | 0.46017
1.5002e-07 | 0 | 1.5002e-07 | 0.42003
1.7766e-07 | 1 | 1.7766e-07 | 5.7786
3.5532e-08 | 1 | 3.5532e-08 | 5.3897
6.7511e-07 | 0 | 6.7511e-07 | 1.3731
1.1844e-06 | 0 | 1.1844e-06 | 0.47148
2.3688e-07 | 0 | 2.3688e-07 | 0.46002
4.5007e-06 | 0 | 4.5007e-06 | 0.42002
3.9085e-07 | 1 | 3.9085e-07 | 5.7786
7.817e-08 | 1 | 7.817e-08 | 5.3887
1.4852e-06 | 0 | 1.4852e-06 | 1.3731
2.6057e-06 | 0 | 2.6057e-06 | 0.47148
5.2114e-07 | 0 | 5.2114e-07 | 0.45986
9.9016e-06 | 0 | 9.9016e-06 | 0.42002
1.35e-09 | 1 | 1.35e-09 | 5.6531
2.7e-10 | 1 | 2.7e-10 | 5.2914
5.13e-09 | 0 | 5.13e-09 | 1.3632
9e-09 | 0 | 9e-09 | 0.45265
1.8e-09 | 0 | 1.8e-09 | 0.44528
3.42e-08 | 0 | 3.42e-08 | 0.41854
4.05e-08 | 1 | 4.05e-08 | 5.6531
8.1e-09 | 1 | 8.1e-09 | 5.2904
1.539e-07 | 0 | 1.539e-07 | 1.3632
2.7e-07 | 0 | 2.7e-07 | 0.45265
5.4e-08 | 0 | 5.4e-08 | 0.44513
1.026e-06 | 0 | 1.026e-06 | 0.41854
8.91e-08 | 1 | 8.91e-08 | 5.6531
1.782e-08 | 1 | 1.782e-08 | 5.2894
3.3858e-07 | 0 | 3.3858e-07 | 1.3632
5.94e-07 | 0 | 5.94e-07 | 0.45265
1.188e-07 | 0 | 1.188e-07 | 0.44498
2.2572e-06 | 0 | 2.2572e-06 | 0.41854

## дБR, ppm
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  |  |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | Риск индивидуальный, 1/год | Риск, дБR | Риск, ppm
[7 empty] | 1.58e-06 | -20.9138 | 1.58

## ТАНЕКО WORD
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1925 | 0.2 | 3.85e-05 | 36.48 | 36.48 | Площадь, м2 | 729.6 | С1 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Полное-пожар | 20.4 | 28.3 | 40.8 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 3.8133 | 0.38133 | 3.5 | 1.9237 | 0.36729 | 9.9855 | 3.85e-05 | 7.7e-05 | 0.00038444 | 0.0011103 | 0.0047256 | 6.0015e-06 | 2.5544e-05 | 94.2454
С2 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1925 | 0.04 | 7.7e-06 | 36.48 | 36.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Полное-пожар | 20.4 | 28.3 | 40.8 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 3.8133 | 0.38133 | 6.5 | 2.6737 | 3.6729 | 17.0411 | 1.54e-05 | 1.54e-05 | 0.00013122
С3 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1925 | 0.76 | 0.0001463 | 36.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.6313 | 0.26313 | 0 | 0.72362 | 0.048628 | 3.6667 | 0 | 0 | 0.00053644
С4 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1925 | 0.2 | 0.0001925 | 5.472 | 5.472 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-пожар | 13.9 | 18.5 | 25.3 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.44699 | 0.044699 | 0.5 | 0.24792 | 0.055093 | 1.2947 | 0 | 0.000385 | 0.00024923
С5 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1925 | 0.04 | 3.85e-05 | 5.472 | 5.472 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-пожар | 13.9 | 18.5 | 25.3 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.44699 | 0.044699 | 0.25 | 0.18542 | 0.55093 | 1.478 | 0 | 3.85e-05 | 5.6905e-05
С6 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1925 | 0.76 | 0.0007315 | 5.472 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.2697 | 0.02697 | 0 | 0.074167 | 0.0072942 | 0.37813 | 0 | 0 | 0.0002766
С7 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2587 | 0.2 | 5.174e-05 | 49.92 | 49.92 | Площадь, м2 | 998.4 | С7 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-пожар | 22.6 | 31.3 | 45.2 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.047 | 7 | 5.1462 | 0.51462 | 3.5 | 2.2902 | 0.5026 | 11.9537 | 5.174e-05 | 0.00010348 | 0.00061848
С8 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2587 | 0.04 | 1.0348e-05 | 49.92 | 49.92 | Расход газ, кг/с | 0 | С8 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-пожар | 22.6 | 31.3 | 45.2 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.047 | 7 | 5.1462 | 0.51462 | 6.5 | 3.0402 | 5.026 | 20.2271 | 2.0696e-05 | 2.0696e-05 | 0.00020931
С9 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 2587 | 0.76 | 0.00019661 | 49.92 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С9 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.047 | 7 | 3.0346 | 0.30346 | 0 | 0.83452 | 0.066543 | 4.2392 | 0 | 0 | 0.00083347
С10 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 2587 | 0.2 | 0.0002587 | 7.488 | 7.488 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С10 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.63194 | 0.063194 | 0.5 | 0.29878 | 0.075391 | 1.5693 | 0 | 0.0005174 | 0.00040598
С11 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 2587 | 0.04 | 5.174e-05 | 7.488 | 7.488 | НКПР, об.% | 0 | С11 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.63194 | 0.063194 | 0.25 | 0.23628 | 0.75391 | 1.9353 | 0 | 5.174e-05 | 0.00010013
С12 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2587 | 0.76 | 0.00098306 | 7.488 | 0 | Тип дерева | 3 | С12 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.31519 | 0.031519 | 0 | 0.086678 | 0.0099815 | 0.44337 | 0 | 0 | 0.00043586
С13 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1385 | 0.2 | 2.77e-05 | 33.96 | 33.96 | Площадь, м2 | 679.2 | С13 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-пожар | 20 | 27.8 | 39.9 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.6 | 0.047 | 5 | 3.1961 | 0.31961 | 3.5 | 1.7539 | 0.34192 | 9.1116 | 2.77e-05 | 5.54e-05 | 0.00025239
С14 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1385 | 0.04 | 5.54e-06 | 33.96 | 33.96 | Расход газ, кг/с | 0 | С14 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-пожар | 20 | 27.8 | 39.9 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.047 | 5 | 3.1961 | 0.31961 | 6.5 | 2.5039 | 3.4192 | 15.9388 | 1.108e-05 | 1.108e-05 | 8.8301e-05
С15 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1385 | 0.76 | 0.00010526 | 33.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С15 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0.047 | 5 | 1.7596 | 0.17596 | 0 | 0.48389 | 0.045269 | 2.4647 | 0 | 0 | 0.00025944
С16 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1385 | 0.2 | 0.0001385 | 5.094 | 5.094 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С16 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-пожар | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.16 | 0.047 | 2 | 0.39942 | 0.039942 | 0.5 | 0.23484 | 0.051287 | 1.2255 | 0 | 0.000277 | 0.00016973
С17 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1385 | 0.04 | 2.77e-05 | 5.094 | 5.094 | НКПР, об.% | 0 | С17 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-пожар | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.16 | 0.047 | 2 | 0.39942 | 0.039942 | 0.25 | 0.17234 | 0.51287 | 1.3746 | 0 | 2.77e-05 | 3.8076e-05
С18 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1385 | 0.76 | 0.0005263 | 5.094 | 0 | Тип дерева | 3 | С18 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.047 | 2 | 0.18394 | 0.018394 | 0 | 0.050584 | 0.0067903 | 0.25971 | 0 | 0 | 0.00013669
С19 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 936 | 0.2 | 1.872e-05 | 27.24 | 27.24 | Площадь, м2 | 544.8 | С19 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-пожар | 18.9 | 26.3 | 37.6 | 70.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.8 | 0.09 | 8 | 4.2516 | 0.42516 | 3.5 | 2.0442 | 0.27426 | 10.4952 | 1.872e-05 | 3.744e-05 | 0.00019647
С20 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 936 | 0.04 | 3.744e-06 | 27.24 | 0.92 | Расход газ, кг/с | 0 | С20 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 90.6 | 246.1 | 421.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.8 | 0.09 | 8 | 4.2516 | 0.42516 | 6.5 | 2.7942 | 0.092627 | 14.0636 | 7.488e-06 | 7.488e-06 | 5.2654e-05
С21 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 936 | 0.76 | 7.1136e-05 | 27.24 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С21 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0.09 | 8 | 2.0452 | 0.20452 | 0 | 0.56242 | 0.0012264 | 2.8133 | 0 | 0 | 0.00020013
С22 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 936 | 0.2 | 9.36e-05 | 4.086 | 4.086 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С22 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.18 | 0.09 | 3 | 0.54774 | 0.054774 | 0.5 | 0.27563 | 0.041139 | 1.4193 | 0 | 0.0001872 | 0.00013284
С23 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 936 | 0.04 | 1.872e-05 | 4.086 | 0.138 | НКПР, об.% | 3 | С23 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.44 | 20.93 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.18 | 0.09 | 3 | 0.54774 | 0.054774 | 0.25 | 0.21313 | 0.013894 | 1.0795 | 0 | 1.872e-05 | 2.0209e-05
С24 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 936 | 0.76 | 0.00035568 | 4.086 | 0 | Тип дерева | 1 | С24 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 | 3 | 0.21677 | 0.021677 | 0 | 0.059613 | 0.00018395 | 0.29825 | 0 | 0 | 0.00010608
С25 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 584 | 0.2 | 1.168e-05 | 28.08 | 28.08 | Площадь, м2 | 561.6 | С25 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-пожар | 19 | 26.4 | 37.9 | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.09 | 10 | 5.3272 | 0.53272 | 3.5 | 2.34 | 0.28272 | 11.9826 | 1.168e-05 | 2.336e-05 | 0.00013996
С26 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 584 | 0.04 | 2.336e-06 | 28.08 | 0.6 | Расход газ, кг/с | 0 | С26 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 78.1 | 213.1 | 365.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.09 | 10 | 5.3272 | 0.53272 | 6.5 | 3.09 | 0.060409 | 15.5103 | 4.672e-06 | 4.672e-06 | 3.6232e-05
С27 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 584 | 0.76 | 4.4384e-05 | 28.08 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С27 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 | 3.0527 | 0.30527 | 0 | 0.8395 | 0.0007998 | 4.1983 | 0 | 0 | 0.00018634
С28 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 584 | 0.2 | 5.84e-05 | 4.212 | 4.212 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С28 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-пожар | 13.2 | 17.4 | 23.8 | 42.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.65908 | 0.065908 | 0.5 | 0.30625 | 0.042407 | 1.5736 | 0 | 0.0001168 | 9.1901e-05
С29 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 584 | 0.04 | 1.168e-05 | 4.212 | 0.09 | НКПР, об.% | 3 | С29 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.14 | 18.17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.65908 | 0.065908 | 0.25 | 0.24375 | 0.0090614 | 1.2278 | 0 | 1.168e-05 | 1.4341e-05
С30 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 584 | 0.76 | 0.00022192 | 4.212 | 0 | Тип дерева | 1 | С30 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.31791 | 0.031791 | 0 | 0.087425 | 0.00011997 | 0.43724 | 0 | 0 | 9.7033e-05
С31 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 98 | 0.2 | 1.96e-06 | 14.16 | 14.16 | Площадь, м2 | 283.2 | С31 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-пожар | 17 | 23.3 | 32.8 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 3 | 1.6244 | 0.16244 | 3.5 | 1.3217 | 0.14257 | 6.7511 | 1.96e-06 | 3.92e-06 | 1.3232e-05
С32 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 98 | 0.04 | 3.92e-07 | 14.16 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С32 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 3 | 1.6244 | 0.16244 | 3.5 | 1.3217 | 0.025171 | 6.6337 | 3.92e-07 | 7.84e-07 | 2.6004e-06
С33 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 98 | 0.76 | 7.448e-06 | 14.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С33 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 3 | 0.47744 | 0.047744 | 0 | 0.1313 | 0.00033325 | 0.65681 | 0 | 0 | 4.8919e-06
С34 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 98 | 0.2 | 9.8e-06 | 2.124 | 2.124 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С34 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 36.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 1 | 0.22616 | 0.022616 | 0.5 | 0.18719 | 0.021385 | 0.95735 | 0 | 1.96e-05 | 9.3821e-06
С35 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 98 | 0.04 | 1.96e-06 | 2.124 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С35 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 1 | 0.22616 | 0.022616 | 0.25 | 0.12469 | 0.0037756 | 0.62725 | 0 | 1.96e-06 | 1.2294e-06
С36 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 98 | 0.76 | 3.724e-05 | 2.124 | 0 | Тип дерева | 1 | С36 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 1 | 0.054116 | 0.0054116 | 0 | 0.014882 | 4.9987e-05 | 0.074459 | 0 | 0 | 2.7729e-06
С37 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 350 | 0.2 | 7e-06 | 39.192 | 39.192 | Площадь, м2 | 783.84 | С37 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-пожар | 20.8 | 28.9 | 41.7 | 78.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 3.8773 | 0.38773 | 3.5 | 1.9413 | 0.39459 | 10.1009 | 7e-06 | 1.4e-05 | 7.0706e-05
С38 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 350 | 0.04 | 1.4e-06 | 39.192 | 0.38 | Расход газ, кг/с | 0 | С38 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 67.1 | 183.1 | 313.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 3.8773 | 0.38773 | 6.5 | 2.6913 | 0.038259 | 13.4945 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 1.8892e-05
С39 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 350 | 0.76 | 2.66e-05 | 39.192 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С39 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.70273 | 0.070273 | 0 | 0.19325 | 0.00050654 | 0.96676 | 0 | 0 | 2.5716e-05
С40 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 350 | 0.2 | 3.5e-05 | 5.8788 | 5.8788 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С40 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-пожар | 14.1 | 18.8 | 25.7 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.56409 | 0.056409 | 0.5 | 0.28013 | 0.059189 | 1.4598 | 0 | 7e-05 | 5.1094e-05
С41 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 350 | 0.04 | 7e-06 | 5.8788 | 0.057 | НКПР, об.% | 3 | С41 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.02 | 15.62 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.56409 | 0.056409 | 0.25 | 0.21763 | 0.0057389 | 1.0939 | 0 | 7e-06 | 7.6571e-06
С42 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 350 | 0.76 | 0.000133 | 5.8788 | 0 | Тип дерева | 1 | С42 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.087909 | 0.0087909 | 0 | 0.024175 | 7.5981e-05 | 0.12095 | 0 | 0 | 1.6087e-05
С43 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 730 | 0.2 | 1.46e-05 | 18.36 | 18.36 | Площадь, м2 | 0 | С43 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.2457 | 0.12457 | 6.75 | 2.0301 | 0.18485 | 10.3352 | 2.92e-05 | 4.38e-05 | 0.00015089
С44 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 730 | 0.1152 | 8.4096e-06 | 18.36 | 1.2301 | Расход газ, кг/с | 12 | С44 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 99.6 | 271.1 | 464.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.2457 | 0.12457 | 13.25 | 3.6551 | 0.12385 | 18.3992 | 3.3638e-05 | 4.2048e-05 | 0.00015473
С45 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 730 | 0.0768 | 5.6064e-06 | 18.36 | 18.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С45 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.57 | 105.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79957 | 0.079957 | 0 | 0.21988 | 0.024474 | 1.1239 | 0 | 0 | 6.301e-06
С46 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 730 | 0.608 | 4.4384e-05 | 18.36 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С46 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79957 | 0.079957 | 0 | 0.21988 | 0.0016397 | 1.1011 | 0 | 0 | 4.8869e-05
С47 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 730 | 0.035 | 1.2775e-05 | 2.754 | 2.754 | НКПР, об.% | 3 | С47 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.32436 | 0.032436 | 0.5 | 0.2142 | 0.027728 | 1.0987 | 0 | 2.555e-05 | 1.4036e-05
С48 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 730 | 0.0083 | 3.0295e-06 | 2.754 | 0.18452 | Тип дерева | 4 | С48 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.1 | 144.1 | 246.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.32436 | 0.032436 | 0.25 | 0.1517 | 0.018578 | 0.77707 | 0 | 3.0295e-06 | 2.3541e-06
С49 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 730 | 0.0264 | 9.636e-06 | 2.754 | 2.754 |  |  | С49 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.82 | 56.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.32436 | 0.032436 | 0.25 | 0.1517 | 0.27728 | 1.0358 | 0 | 9.636e-06 | 9.9807e-06
С50 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 730 | 0.9303 | 0.00033956 | 2.754 | 0 |  |  | С50 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25744 | 0.025744 | 0 | 0.070795 | 0.0036711 | 0.35765 | 0 | 0 | 0.00012144
С51 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 635 | 0.2 | 1.27e-05 | 13.152 | 13.152 | Площадь, м2 | 0 | С51 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.2151 | 0.32151 | 7 | 2.6342 | 0.13242 | 13.3032 | 2.54e-05 | 5.08e-05 | 0.00016895
С52 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 635 | 0.1152 | 7.3152e-06 | 13.152 | 0.76282 | Расход газ, кг/с | 0 | С52 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 58.6 | 166.6 | 423.6 | 715.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.2151 | 0.32151 | 13.25 | 4.1967 | 0.076802 | 21.0601 | 2.9261e-05 | 3.6576e-05 | 0.00015406
С53 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 635 | 0.0768 | 4.8768e-06 | 13.152 | 7.8912 | Расход жидкость, кг/с | 35 | С53 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 116.5 | 141.5 | 184.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8955 | 0.28955 | 0 | 0.79627 | 0.017532 | 3.9989 | 0 | 0 | 1.9502e-05
С54 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 635 | 0.608 | 3.8608e-05 | 13.152 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С54 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8955 | 0.28955 | 0 | 0.79627 | 0.0010168 | 3.9823 | 0 | 0 | 0.00015375
С55 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 635 | 0.035 | 1.1112e-05 | 1.9728 | 1.9728 | НКПР, об.% | 3 | С55 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.30327 | 0.030327 | 0.5 | 0.2084 | 0.019863 | 1.0619 | 0 | 2.2225e-05 | 1.18e-05
С56 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 1.9728 | 0.11442 | Тип дерева | 19 | С56 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 31.1 | 88.6 | 225.1 | 380.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.30327 | 0.030327 | 0.25 | 0.1459 | 0.01152 | 0.74101 | 0 | 2.6352e-06 | 1.9527e-06
С57 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 635 | 0.0264 | 8.382e-06 | 1.9728 | 1.1837 |  |  | С57 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.44 | 42.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.30327 | 0.030327 | 0.25 | 0.1459 | 0.11918 | 0.84867 | 0 | 8.382e-06 | 7.1135e-06
С58 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 635 | 0.9303 | 0.00029537 | 1.9728 | 0 |  |  | С58 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.25533 | 0.025533 | 0 | 0.070215 | 0.0015778 | 0.35265 | 0 | 0 | 0.00010416
С59 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 898 | 0.2 | 1.796e-05 | 34.08 | 34.08 | Площадь, м2 | 0 | С59 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.69 | 0.027 | 20 | 4.6102 | 0.46102 | 7 | 3.0178 | 0.34312 | 15.4321 | 3.592e-05 | 7.184e-05 | 0.00027716
С60 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 898 | 0.1152 | 1.0345e-05 | 34.08 | 1.9766 | Расход газ, кг/с | 0 | С60 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 228.6 | 581.6 | 983.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3.69 | 0.027 | 20 | 4.6102 | 0.46102 | 13.25 | 4.5803 | 0.19901 | 23.1005 | 4.138e-05 | 5.1725e-05 | 0.00023897
С61 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 898 | 0.0768 | 6.8966e-06 | 34.08 | 10.224 | Расход жидкость, кг/с | 26 | С61 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 132 | 159.5 | 207 | - | 0 | 0 | 3.69 | 0.027 | 20 | 3.782 | 0.3782 | 0 | 1.0401 | 0.045429 | 5.2457 | 0 | 0 | 3.6178e-05
С62 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 898 | 0.608 | 5.4598e-05 | 34.08 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С62 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.69 | 0.027 | 20 | 3.782 | 0.3782 | 0 | 1.0401 | 0.0026349 | 5.2029 | 0 | 0 | 0.00028407
С63 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 898 | 0.035 | 1.5715e-05 | 5.112 | 5.112 | НКПР, об.% | 3 | С63 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.38802 | 0.038802 | 0.5 | 0.23171 | 0.051469 | 1.21 | 0 | 3.143e-05 | 1.9015e-05
С64 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 898 | 0.0083 | 3.7267e-06 | 5.112 | 0.2965 | Тип дерева | 19 | С64 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 42.6 | 121.6 | 309.1 | 522.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.38802 | 0.038802 | 0.25 | 0.16921 | 0.029852 | 0.87588 | 0 | 3.7267e-06 | 3.2642e-06
С65 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 898 | 0.0264 | 1.1854e-05 | 5.112 | 1.5336 |  |  | С65 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 46.32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.38802 | 0.038802 | 0.25 | 0.16921 | 0.15441 | 1.0004 | 0 | 1.1854e-05 | 1.1859e-05
С66 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 898 | 0.9303 | 0.0004177 | 5.112 | 0 |  |  | С66 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.2638 | 0.02638 | 0 | 0.072546 | 0.0020443 | 0.36477 | 0 | 0 | 0.00015237
С67 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 1.99 | 1.99 | Площадь, м2 | 0 | С67 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.2537 | 0.12537 | 6.75 | 2.0323 | 0.020036 | 10.1814 | 5e-06 | 7.5e-06 | 2.5454e-05
С68 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.1152 | 1.44e-06 | 1.99 | 0.13333 | Расход газ, кг/с | 6 | С68 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.6 | 129.1 | 221.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.2537 | 0.12537 | 13.25 | 3.6573 | 0.013424 | 18.2998 | 5.76e-06 | 7.2e-06 | 2.6352e-05
С69 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 125 | 0.0768 | 9.6e-07 | 1.99 | 1.99 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С69 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.06 | 50.47 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33148 | 0.0026527 | 1.66 | 0 | 0 | 1.5936e-06
С70 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.608 | 7.6e-06 | 1.99 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С70 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33148 | 0.00017773 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.2597e-05
С71 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 125 | 0.035 | 2.1875e-06 | 0.2985 | 0.2985 | НКПР, об.% | 3 | С71 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25806 | 0.025806 | 0.5 | 0.19597 | 0.0030054 | 0.98284 | 0 | 4.375e-06 | 2.15e-06
С72 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 125 | 0.0083 | 5.1875e-07 | 0.2985 | 0.019999 | Тип дерева | 4 | С72 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.1 | 68.6 | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25806 | 0.025806 | 0.25 | 0.13347 | 0.0020136 | 0.66935 | 0 | 5.1875e-07 | 3.4722e-07
С73 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.0264 | 1.65e-06 | 0.2985 | 0.2985 |  |  | С73 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.49 | 26.99 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25806 | 0.025806 | 0.25 | 0.13347 | 0.030054 | 0.69739 | 0 | 1.65e-06 | 1.1507e-06
С74 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.9303 | 5.8144e-05 | 0.2985 | 0 |  |  | С74 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25081 | 0.025081 | 0 | 0.068972 | 0.0003979 | 0.34526 | 0 | 0 | 2.0074e-05
С75 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 412 | 0.2 | 8.24e-06 | 14.32 | 14.32 | Площадь, м2 | 286.4 | С75 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-пожар | 17 | 23.3 | 32.9 | 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1.9 | 0.027 | 7 | 2.2866 | 0.22866 | 10.5 | 3.2538 | 0.14418 | 16.4133 | 2.472e-05 | 4.944e-05 | 0.00013525
С76 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 412 | 0.04 | 1.648e-06 | 14.32 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С76 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1.9 | 0.027 | 7 | 2.2866 | 0.22866 | 8 | 2.6288 | 0.025171 | 13.1693 | 3.296e-06 | 1.3184e-05 | 2.1703e-05
С77 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 412 | 0.76 | 3.1312e-05 | 14.32 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С77 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.027 | 7 | 1.9387 | 0.19387 | 0.25 | 0.59563 | 0.00033325 | 2.9785 | 0 | 3.1312e-05 | 9.3263e-05
С78 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 412 | 0.2 | 4.12e-05 | 2.148 | 2.148 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С78 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 3 | 0.308 | 0.0308 | 0.5 | 0.2097 | 0.021626 | 1.0701 | 0 | 8.24e-05 | 4.4089e-05
С79 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 412 | 0.04 | 8.24e-06 | 2.148 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С79 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 3 | 0.308 | 0.0308 | 0.25 | 0.1472 | 0.0037756 | 0.73977 | 0 | 8.24e-06 | 6.0957e-06
С80 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 412 | 0.76 | 0.00015656 | 2.148 | 0.0375 | Тип дерева | 2 | С80 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 3 | 0.2558 | 0.02558 | 0.25 | 0.13284 | 4.9987e-05 | 0.66427 | 0 | 0.00015656 | 0.000104
С81 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1328 | 0.2 | 2.656e-05 | 38.56 | 38.56 | Площадь, м2 | 0 | С81 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 | 2.2411 | 0.22411 | 6.75 | 2.3038 | 0.38823 | 11.9073 | 5.312e-05 | 7.968e-05 | 0.00031626
С82 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1328 | 0.1152 | 1.5299e-05 | 38.56 | 2.5835 | Расход газ, кг/с | 6 | С82 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 127.6 | 347.1 | 594.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.2 | 0.027 | 6 | 2.2411 | 0.22411 | 13.25 | 3.9288 | 0.26011 | 19.9042 | 6.1194e-05 | 7.6493e-05 | 0.0003045
С83 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1328 | 0.0768 | 1.0199e-05 | 38.56 | 38.56 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С83 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.87 | 134.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.3041 | 0.13041 | 0 | 0.35863 | 0.0514 | 1.8446 | 0 | 0 | 1.8813e-05
С84 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1328 | 0.608 | 8.0742e-05 | 38.56 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С84 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 | 1.3041 | 0.13041 | 0 | 0.35863 | 0.0034438 | 1.7966 | 0 | 0 | 0.00014506
С85 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1328 | 0.035 | 2.324e-05 | 5.784 | 5.784 | НКПР, об.% | 3 | С85 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.40617 | 0.040617 | 0.5 | 0.2367 | 0.058234 | 1.2417 | 0 | 4.648e-05 | 2.8857e-05
С86 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1328 | 0.0083 | 5.5112e-06 | 5.784 | 0.38753 | Тип дерева | 4 | С86 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 67.6 | 184.6 | 316.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.40617 | 0.040617 | 0.25 | 0.1742 | 0.039017 | 0.91 | 0 | 5.5112e-06 | 5.0152e-06
С87 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1328 | 0.0264 | 1.753e-05 | 5.784 | 5.784 |  |  | С87 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.82 | 71.78 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.40617 | 0.040617 | 0.25 | 0.1742 | 0.58234 | 1.4533 | 0 | 1.753e-05 | 2.5476e-05
С88 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1328 | 0.9303 | 0.00061772 | 5.784 | 0 |  |  | С88 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26562 | 0.026562 | 0 | 0.073045 | 0.0077101 | 0.37293 | 0 | 0 | 0.00023037
С89 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1120 | 0.2 | 2.24e-05 | 54.72 | 54.72 | Площадь, м2 | 1094.4 | С89 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-пожар | 23.4 | 32.4 | 46.7 | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2.8 | 0.09 | 10 | 7.7248 | 0.77248 | 10 | 4.6243 | 0.55093 | 23.6725 | 6.72e-05 | 8.96e-05 | 0.00053026
С90 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1120 | 0.04 | 4.48e-06 | 54.72 | 1.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С90 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 103.1 | 280.1 | 480.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.8 | 0.09 | 10 | 7.7248 | 0.77248 | 13.25 | 5.4368 | 0.13693 | 27.321 | 1.792e-05 | 2.24e-05 | 0.0001224
С91 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1120 | 0.76 | 8.512e-05 | 54.72 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С91 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 | 3.2925 | 0.32925 | 0 | 0.90543 | 0.0018129 | 4.529 | 0 | 0 | 0.00038551
С92 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1120 | 0.2 | 0.000112 | 8.208 | 8.208 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С92 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 27.6 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 | 1.0187 | 0.10187 | 0.5 | 0.40515 | 0.08264 | 2.1084 | 0 | 0.000224 | 0.00023614
С93 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1120 | 0.04 | 2.24e-05 | 8.208 | 0.204 | НКПР, об.% | 3 | С93 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.84 | 23.81 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 | 1.0187 | 0.10187 | 0.25 | 0.34265 | 0.020539 | 1.7338 | 0 | 2.24e-05 | 3.8837e-05
С94 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1120 | 0.76 | 0.0004256 | 8.208 | 0 | Тип дерева | 1 | С94 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.35387 | 0.035387 | 0 | 0.097315 | 0.00027193 | 0.48685 | 0 | 0 | 0.0002072
С95 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 985 | 0.2 | 1.97e-05 | 13.44 | 13.44 | Площадь, м2 | 268.8 | С95 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-пожар | 16.8 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3 | 0.047 | 7 | 1.9317 | 0.19317 | 3.5 | 1.4062 | 0.13532 | 7.1664 | 1.97e-05 | 3.94e-05 | 0.00014118
С96 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 985 | 0.04 | 3.94e-06 | 13.44 | 13.44 | Расход газ, кг/с | 0 | С96 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-пожар | 16.8 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 | 0.047 | 7 | 1.9317 | 0.19317 | 6.5 | 2.1562 | 1.3532 | 12.1342 | 7.88e-06 | 7.88e-06 | 4.7809e-05
С97 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 985 | 0.76 | 7.486e-05 | 13.44 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С97 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.047 | 7 | 1.3632 | 0.13632 | 0 | 0.37487 | 0.017916 | 1.8923 | 0 | 0 | 0.00014166
С98 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 985 | 0.2 | 9.85e-05 | 2.016 | 2.016 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С98 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.2 | 21.3 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.37475 | 0.037475 | 0.5 | 0.22806 | 0.020297 | 1.1606 | 0 | 0.000197 | 0.00011432
С99 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 985 | 0.04 | 1.97e-05 | 2.016 | 2.016 | НКПР, об.% | 0 | С99 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.2 | 21.3 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.37475 | 0.037475 | 0.25 | 0.16556 | 0.20297 | 1.0308 | 0 | 1.97e-05 | 2.0306e-05
С100 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 985 | 0.76 | 0.0003743 | 2.016 | 0 | Тип дерева | 3 | С100 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.047 | 3 | 0.28948 | 0.028948 | 0 | 0.079606 | 0.0026873 | 0.40072 | 0 | 0 | 0.00014999
С101 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 12.48 | 12.48 | Площадь, м2 | 249.6 | С101 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32.1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.8 | 0.09 | 10 | 3.9232 | 0.39232 | 7 | 2.8289 | 0.12565 | 14.2701 | 2.632e-05 | 5.264e-05 | 0.00018779
С102 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 12.48 | 0.56 | Расход газ, кг/с | 0 | С102 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 76.6 | 208.6 | 357.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.8 | 0.09 | 10 | 3.9232 | 0.39232 | 3.75 | 2.0164 | 0.056382 | 10.1383 | 2.632e-06 | 7.896e-06 | 2.6684e-05
С103 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 12.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С103 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 | 2.9123 | 0.29123 | 0 | 0.80089 | 0.00074648 | 4.0052 | 0 | 0 | 0.00020029
С104 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 1.872 | 1.872 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С104 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-пожар | 12.7 | 16 | 21 | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.44848 | 0.044848 | 0.5 | 0.24833 | 0.018848 | 1.2605 | 0 | 0.0001316 | 8.2941e-05
С105 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 1.872 | 0.084 | НКПР, об.% | 3 | С105 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.44848 | 0.044848 | 0.25 | 0.18583 | 0.0084573 | 0.93762 | 0 | 1.316e-05 | 1.2339e-05
С106 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 1.872 | 0 | Тип дерева | 1 | С106 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 | 0.29685 | 0.029685 | 0 | 0.081633 | 0.00011197 | 0.40828 | 0 | 0 | 0.00010209
С107 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 26.76 | 1.338 | Площадь, м2 | 535.2 | С107 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 46.5 | 60 | 83 | - | 3 | 6 | 15.69 | 0.027 | 20 | 16.4125 | 1.6413 | 10.5 | 7.1384 | 0.013471 | 35.7057 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.7853e-06
С108 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 26.76 | 0.84 | Расход газ, кг/с | 3 | С108 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 60.6 | 172.1 | 437.6 | 739.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 15.69 | 0.027 | 20 | 16.4125 | 1.6413 | 14 | 8.0134 | 0.084573 | 40.1518 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 7.6288e-06
С109 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 26.76 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 14 | С109 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15.69 | 0.027 | 20 | 15.7623 | 1.5762 | 7.25 | 6.1471 | 0.0017836 | 30.7374 | 1.52e-06 | 3.8e-06 | 2.336e-05
С110 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.014 | 4.014 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С110 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.569 | 0.027 | 20 | 1.5798 | 0.15798 | 6.75 | 2.122 | 0.040414 | 10.6502 | 8e-07 | 1.2e-06 | 4.2601e-06
С111 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.014 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С111 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 | 1.6774 | 0.16774 | 3.25 | 1.2738 | 0.011197 | 6.3801 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.0208e-05
С112 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.6021 | 0.15052 | Тип дерева | 22 | С112 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 | 1.5853 | 0.15853 | 3.25 | 1.2484 | 0.0015155 | 6.2437 | 4e-07 | 4e-07 | 2.4975e-06
С113 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.6021 | 0.15052 |  |  | С113 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.94 | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1569 | 0.027 | 7 | 0.17316 | 0.017316 | 6.75 | 1.7351 | 0.0015155 | 8.6771 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.3189e-05
С114 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.6021 | 0.022579 |  |  | С114 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1569 | 0.027 | 7 | 0.15853 | 0.015853 | 3.25 | 0.85609 | 0.00020065 | 4.2807 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.6026e-05
С115 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 26.76 | 1.8732 |  |  | С115 |  |  | 18.8 | 26.2 | 37.5 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 56 | 71 | 97 | - | 1 | 2 | 15.69 | 0.027 | 5 | 16.4125 | 1.6413 | 3.5 | 5.3884 | 0.01886 | 26.9611 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00067403
С116 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 310.5 | 9.315 | Площадь, м2 | 3105 | С116 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.5 | 126.5 | 152.5 | 198.5 | - | 4 | 8 | 26 | 0.027 | 12 | 34.3835 | 3.4383 | 14 | 12.9555 | 0.093785 | 64.8711 | 4e-07 | 8e-07 | 6.4871e-06
С117 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 310.5 | 1.98 | Расход газ, кг/с | 4 | С117 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 87.6 | 249.6 | 634.6 | 1072.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 26 | 0.027 | 12 | 34.3835 | 3.4383 | 20.5 | 14.5805 | 0.19935 | 73.1017 | 2.28e-06 | 3.8e-06 | 2.7779e-05
С118 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 310.5 | 0.697 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С118 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | 254.4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 26 | 0.027 | 12 | 26.8383 | 2.6838 | 11.5 | 10.2555 | 0.012417 | 51.2901 | 4.56e-06 | 1.52e-05 | 7.7961e-05
С119 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 46.575 | 46.575 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С119 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.6 | 0.027 | 12 | 2.7258 | 0.27258 | 6.75 | 2.4371 | 0.46893 | 12.6543 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 1.0123e-05
С120 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 46.575 | 0.10455 | НКПР, об.% | 3 | С120 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 38.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.6 | 0.027 | 4 | 3.8575 | 0.38575 | 3.25 | 1.8733 | 0.026393 | 9.393 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.0058e-05
С121 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.9862 | 1.7466 | Тип дерева | 22 | С121 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.6 | 0.027 | 4 | 2.7886 | 0.27886 | 3.25 | 1.5794 | 0.017585 | 7.9144 | 8e-07 | 8e-07 | 6.3316e-06
С122 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 6.9862 | 1.7466 |  |  | С122 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.29 | 48.35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.26 | 0.027 | 4 | 0.44863 | 0.044863 | 6.75 | 1.8109 | 0.017585 | 9.0719 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.7579e-05
С123 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 6.9862 | 0.26198 |  |  | С123 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.7 | 95.6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.027 | 4 | 0.27886 | 0.027886 | 3.25 | 0.88919 | 0.0023282 | 4.4483 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.4091e-05
С124 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 310.5 | 21.735 |  |  | С124 |  |  | 37.3 | 51 | 72.5 | 132.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.5 | 188.5 | 223.5 | 285.5 | - | 1 | 2 | 26 | 0.027 | 5 | 34.3835 | 3.4383 | 3.5 | 10.3305 | 0.21883 | 51.8711 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0025936
С125 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 46.64 | 2.332 | Площадь, м2 | 466.4 | С125 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107 | - | 4 | 8 | 15.23 | 0.027 | 12 | 16.4893 | 1.6489 | 14 | 8.0346 | 0.023479 | 40.1962 | 4e-07 | 8e-07 | 4.0196e-06
С126 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 46.64 | 1.22 | Расход газ, кг/с | 4 | С126 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.6 | 195.1 | 495.1 | 837.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 15.23 | 0.027 | 12 | 16.4893 | 1.6489 | 20.5 | 9.6596 | 0.12283 | 48.4206 | 2.28e-06 | 3.8e-06 | 1.84e-05
С127 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 46.64 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С127 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 131.4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 15.23 | 0.027 | 12 | 15.3559 | 1.5356 | 11.5 | 7.0979 | 0.0031086 | 35.4925 | 4.56e-06 | 1.52e-05 | 5.3949e-05
С128 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.996 | 6.996 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С128 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.523 | 0.027 | 12 | 1.5419 | 0.15419 | 6.75 | 2.1115 | 0.070437 | 10.628 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 8.5024e-06
С129 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 6.996 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С129 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 19.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.523 | 0.027 | 4 | 1.7119 | 0.17119 | 3.25 | 1.2833 | 0.016263 | 6.4326 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 2.0584e-05
С130 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 1.0494 | 0.26235 | Тип дерева | 22 | С130 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.523 | 0.027 | 4 | 1.5513 | 0.15513 | 3.25 | 1.2391 | 0.0026414 | 6.1982 | 8e-07 | 8e-07 | 4.9586e-06
С131 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.0494 | 0.26235 |  |  | С131 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.55 | 25.86 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1523 | 0.027 | 4 | 0.18063 | 0.018063 | 6.75 | 1.7372 | 0.0026414 | 8.6885 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.6413e-05
С132 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.0494 | 0.039352 |  |  | С132 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 14.4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1523 | 0.027 | 4 | 0.15513 | 0.015513 | 3.25 | 0.85516 | 0.00034971 | 4.2762 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.1998e-05
С133 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 46.64 | 3.2648 |  |  | С133 |  |  | 18.3 | 25.4 | 36.3 | 67.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 93.5 | 125 | - | 1 | 2 | 15.23 | 0.027 | 5 | 16.4893 | 1.6489 | 3.5 | 5.4096 | 0.032871 | 27.0806 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001354
С134 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 40.4 | 40.4 | Площадь, м2 | 458 | С134 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-пожар | 18.3 | 25.3 | 36.1 | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.58 | 0.027 | 5 | 3.6708 | 0.36708 | 3.5 | 1.8845 | 0.40676 | 9.8291 | 5e-07 | 1e-06 | 4.9146e-06
С135 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 40.4 | 40.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С135 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-пожар | 18.3 | 25.3 | 36.1 | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.58 | 0.027 | 5 | 3.6708 | 0.36708 | 6.5 | 2.6345 | 0.40676 | 13.5791 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 6.4501e-06
С136 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 40.4 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С136 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.58 | 0.027 | 5 | 2.6891 | 0.26891 | 0 | 0.7395 | 0.053853 | 3.7513 | 0 | 0 | 3.3856e-05
С137 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.06 | 6.06 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С137 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.41362 | 0.041362 | 0.5 | 0.23875 | 0.061013 | 1.2547 | 0 | 1e-05 | 6.2737e-06
С138 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 6.06 | 6.06 | НКПР, об.% | 3 | С138 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.41362 | 0.041362 | 0.25 | 0.17625 | 0.061013 | 0.94224 | 0 | 4.75e-06 | 4.4756e-06
С139 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 6.06 | 0 | Тип дерева | 8 | С139 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26636 | 0.026636 | 0 | 0.07325 | 0.008078 | 0.37433 | 0 | 0 | 3.3783e-05
С140 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 399 | 11.97 | Площадь, м2 | 3800 | С140 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | 142.5 | 171 | 221.5 | - | 5 | 9 | 35.99 | 0.027 | 25 | 46.763 | 4.6763 | 17.25 | 17.1723 | 0.12052 | 85.9821 | 5e-07 | 9e-07 | 8.5982e-06
С141 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 399 | 2.57 | Расход газ, кг/с | 5 | С141 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 229.1 | 582.1 | 983.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 35.99 | 0.027 | 25 | 46.763 | 4.6763 | 23.75 | 18.7973 | 0.25875 | 94.2454 | 2.66e-06 | 4.18e-06 | 3.5813e-05
С142 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 399 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 16 | С142 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 35.99 | 0.027 | 25 | 37.0673 | 3.7067 | 14.75 | 13.881 | 0.015956 | 69.421 | 6.08e-06 | 1.672e-05 | 0.00010552
С143 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 59.85 | 59.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С143 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.599 | 0.027 | 25 | 3.7606 | 0.37606 | 6.75 | 2.7217 | 0.60258 | 14.2109 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 1.1369e-05
С144 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 59.85 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С144 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 | 5.2149 | 0.5215 | 3.25 | 2.2466 | 0.034258 | 11.2673 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.6055e-05
С145 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 8.9775 | 8.9775 | Тип дерева | 21 | С145 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 | 3.8414 | 0.38414 | 3.25 | 1.8689 | 0.090387 | 9.4348 | 8e-07 | 8e-07 | 7.5478e-06
С146 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 8.9775 | 8.9775 |  |  | С146 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.15 | 82.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.3599 | 0.027 | 9 | 0.60229 | 0.060229 | 6.75 | 1.8531 | 0.090387 | 9.356 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.8442e-05
С147 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 8.9775 | 0 |  |  | С147 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3599 | 0.027 | 9 | 0.38414 | 0.038414 | 3.25 | 0.91814 | 0.011967 | 4.6027 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.5968e-05
С148 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 399 | 27.93 |  |  | С148 |  |  | 41.1 | 56.2 | 79.5 | 143.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.5 | 211 | 249.5 | 317.5 | - | 1 | 2 | 35.99 | 0.027 | 5 | 46.763 | 4.6763 | 3.5 | 13.7348 | 0.2812 | 68.9553 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0034478
С149 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 130.056 | 3.9017 | Площадь, м2 | 1950.84 | С149 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 82.5 | 101.5 | 135 | - | 2 | 5 | 12.36 | 0.015 | 10 | 14.3108 | 1.4311 | 7.25 | 5.748 | 0.039283 | 28.7792 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.439e-06
С150 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 130.056 | 1.23 | Расход газ, кг/с | 2 | С150 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.6 | 195.6 | 496.6 | 839.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 12.36 | 0.015 | 10 | 14.3108 | 1.4311 | 11 | 6.6855 | 0.12384 | 33.5512 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 6.3747e-06
С151 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 130.056 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С151 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.36 | 0.015 | 10 | 12.5551 | 1.2555 | 0 | 3.4526 | 0.0052009 | 17.2684 | 0 | 0 | 1.3124e-05
С152 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 19.5084 | 19.5084 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С152 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.236 | 0.015 | 10 | 1.2653 | 0.12653 | 3.25 | 1.1604 | 0.19641 | 5.9987 | 4e-07 | 4e-07 | 2.3995e-06
С153 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 19.5084 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С153 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.236 | 0.015 | 4 | 1.5286 | 0.15286 | 0.25 | 0.48287 | 0.016396 | 2.4308 | 0 | 1.6e-06 | 3.8892e-06
С154 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.9263 | 2.9263 | Тип дерева | 21 | С154 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.236 | 0.015 | 4 | 1.2799 | 0.12799 | 3.25 | 1.1645 | 0.029462 | 5.8518 | 4e-07 | 4e-07 | 2.3407e-06
С155 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 2.9263 | 2.9263 |  |  | С155 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.77 | 57.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1236 | 0.015 | 4 | 0.16749 | 0.016749 | 3.25 | 0.85856 | 0.029462 | 4.3223 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.5698e-06
С156 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 2.9263 | 0 |  |  | С156 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1236 | 0.015 | 4 | 0.12799 | 0.012799 | 0 | 0.035197 | 0.0039007 | 0.17989 | 0 | 0 | 1.0937e-06
С157 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 130.056 | 9.1039 |  |  | С157 |  |  | 29.9 | 41.2 | 59 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 | 125 | 151 | 196.5 | - | 1 | 2 | 12.36 | 0.015 | 5 | 14.3108 | 1.4311 | 3.5 | 4.8105 | 0.09166 | 24.1441 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0006036
С158 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 139.5 | 4.185 | Площадь, м2 | 2092.5 | С158 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | 85 | 105 | 139.5 | - | 2 | 5 | 15.36 | 0.018 | 10 | 17.871 | 1.7871 | 7.25 | 6.727 | 0.042135 | 33.6773 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.6839e-06
С159 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 139.5 | 0.28 | Расход газ, кг/с | 2 | С159 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 42.1 | 119.1 | 303.1 | 512.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 15.36 | 0.018 | 10 | 17.871 | 1.7871 | 11 | 7.6645 | 0.028191 | 38.3508 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 7.2867e-06
С160 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 139.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С160 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.36 | 0.018 | 10 | 15.6111 | 1.5611 | 0 | 4.2931 | 0.0055786 | 21.4708 | 0 | 0 | 1.6318e-05
С161 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 20.925 | 20.925 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С161 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.536 | 0.018 | 10 | 1.5737 | 0.15737 | 3.25 | 1.2453 | 0.21068 | 6.437 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5748e-06
С162 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 20.925 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С162 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.536 | 0.018 | 4 | 1.9126 | 0.19127 | 0.25 | 0.58848 | 0.0037324 | 2.9461 | 0 | 1.6e-06 | 4.7138e-06
С163 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.1387 | 3.1387 | Тип дерева | 21 | С163 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.536 | 0.018 | 4 | 1.5925 | 0.15925 | 3.25 | 1.2504 | 0.031602 | 6.2838 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5135e-06
С164 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 3.1387 | 3.1387 |  |  | С164 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.89 | 58.67 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1536 | 0.018 | 4 | 0.2101 | 0.02101 | 3.25 | 0.87028 | 0.031602 | 4.383 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.6621e-06
С165 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 3.1387 | 0 |  |  | С165 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1536 | 0.018 | 4 | 0.15925 | 0.015925 | 0 | 0.043794 | 0.004184 | 0.22315 | 0 | 0 | 1.3568e-06
С166 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 139.5 | 9.765 |  |  | С166 |  |  | 30.8 | 42.5 | 60.8 | 112.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 129.5 | 156 | 203 | - | 1 | 2 | 15.36 | 0.018 | 5 | 17.871 | 1.7871 | 3.5 | 5.7895 | 0.098316 | 29.0459 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00072615
С167 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 20.52 | 0.6156 | Площадь, м2 | 307.8 | С167 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 40 | 57.5 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.873 | 0.5873 | 7.25 | 3.4276 | 0.006198 | 17.1441 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.572e-07
С168 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 20.52 | 0.69 | Расход газ, кг/с | 2 | С168 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56.6 | 161.1 | 409.6 | 692.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.873 | 0.5873 | 11 | 4.3651 | 0.069471 | 21.8948 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.16e-06
С169 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 20.52 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С169 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.4113 | 0.54113 | 0 | 1.4881 | 0.00082059 | 7.4414 | 0 | 0 | 5.6554e-06
С170 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.078 | 3.078 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С170 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 | 0.5437 | 0.05437 | 3.25 | 0.96202 | 0.03099 | 4.8411 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9364e-06
С171 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 3.078 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С171 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.61295 | 0.061295 | 0.25 | 0.23106 | 0.0091977 | 1.1645 | 0 | 1.6e-06 | 1.8632e-06
С172 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.4617 | 0.4617 | Тип дерева | 21 | С172 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.54754 | 0.054754 | 3.25 | 0.96307 | 0.0046485 | 4.82 | 4e-07 | 4e-07 | 1.928e-06
С173 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.4617 | 0.4617 |  |  | С173 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.97 | 31.16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.065143 | 0.0065143 | 3.25 | 0.83041 | 0.0046485 | 4.1567 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3182e-06
С174 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.4617 | 0 |  |  | С174 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.054754 | 0.0054754 | 0 | 0.015057 | 0.00061545 | 0.075903 | 0 | 0 | 4.6149e-07
С175 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 20.52 | 1.4364 |  |  | С175 |  |  | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 48.5 | 62.5 | 86 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.873 | 0.5873 | 3.5 | 2.4901 | 0.014462 | 12.4648 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00031162
С176 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 31.04 | 0.9312 | Площадь, м2 | 465.6 | С176 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 37.5 | 50 | 70 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.136 | 0.6136 | 7.25 | 3.4999 | 0.0093755 | 17.5089 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.7544e-07
С177 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 31.04 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 2 | С177 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 40.1 | 115.1 | 292.1 | 493.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.136 | 0.6136 | 11 | 4.4374 | 0.025171 | 22.2122 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.2203e-06
С178 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 31.04 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С178 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.4376 | 0.54376 | 0 | 1.4953 | 0.0012413 | 7.4779 | 0 | 0 | 5.6832e-06
С179 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.656 | 4.656 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С179 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 | 0.54764 | 0.054764 | 3.25 | 0.9631 | 0.046878 | 4.8624 | 4e-07 | 4e-07 | 1.945e-06
С180 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.656 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С180 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.6524 | 0.06524 | 0.25 | 0.24191 | 0.0033325 | 1.2129 | 0 | 1.6e-06 | 1.9406e-06
С181 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.6984 | 0.6984 | Тип дерева | 21 | С181 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.55346 | 0.055346 | 3.25 | 0.9647 | 0.0070316 | 4.8305 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9322e-06
С182 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.6984 | 0.6984 |  |  | С182 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.77 | 35.72 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.07106 | 0.007106 | 3.25 | 0.83204 | 0.0070316 | 4.1672 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3342e-06
С183 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.6984 | 0 |  |  | С183 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.055346 | 0.0055346 | 0 | 0.01522 | 0.00093097 | 0.077032 | 0 | 0 | 4.6835e-07
С184 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 31.04 | 2.1728 |  |  | С184 |  |  | 18.3 | 25.4 | 36.3 | 67.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 60.5 | 76.5 | 104 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.136 | 0.6136 | 3.5 | 2.5624 | 0.021876 | 12.8339 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00032085
С185 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 101.16 | 101.16 | Площадь, м2 | 621 | С185 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 | 4.3213 | 0.43213 | 3.5 | 2.0634 | 1.0185 | 11.3353 | 5e-07 | 1e-06 | 5.6677e-06
С186 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 101.16 | 101.16 | Расход газ, кг/с | 0 | С186 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 | 4.3213 | 0.43213 | 6.5 | 2.8134 | 1.0185 | 15.0853 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.1655e-06
С187 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 101.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С187 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.59 | 0.027 | 5 | 1.8631 | 0.18631 | 0 | 0.51236 | 0.13485 | 2.6967 | 0 | 0 | 2.4337e-05
С188 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 15.174 | 15.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С188 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.6597 | 0.06597 | 0.5 | 0.30642 | 0.15277 | 1.6849 | 0 | 1e-05 | 8.4243e-06
С189 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 15.174 | 15.174 | НКПР, об.% | 3 | С189 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.6597 | 0.06597 | 0.25 | 0.24392 | 0.15277 | 1.3724 | 0 | 4.75e-06 | 6.5187e-06
С190 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 15.174 | 0 | Тип дерева | 8 | С190 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.29097 | 0.029097 | 0 | 0.080017 | 0.020227 | 0.42031 | 0 | 0 | 3.7933e-05
С191 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 45.86 | 45.86 | Площадь, м2 | 532 | С191 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 3.1982 | 0.31982 | 3.5 | 1.7545 | 0.46173 | 9.2343 | 5e-07 | 1e-06 | 4.6171e-06
С192 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 45.86 | 45.86 | Расход газ, кг/с | 0 | С192 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 3.1982 | 0.31982 | 6.5 | 2.5045 | 0.46173 | 12.9843 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 6.1675e-06
С193 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 45.86 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С193 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.0838 | 0.20838 | 0 | 0.57305 | 0.061131 | 2.9264 | 0 | 0 | 2.6411e-05
С194 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.879 | 6.879 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С194 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.43573 | 0.043573 | 0.5 | 0.24483 | 0.069259 | 1.2934 | 0 | 1e-05 | 6.467e-06
С195 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 6.879 | 6.879 | НКПР, об.% | 3 | С195 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.43573 | 0.043573 | 0.25 | 0.18233 | 0.069259 | 0.98089 | 0 | 4.75e-06 | 4.6592e-06
С196 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 6.879 | 0 | Тип дерева | 8 | С196 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26857 | 0.026857 | 0 | 0.073858 | 0.0091697 | 0.37846 | 0 | 0 | 3.4156e-05
С197 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | 0.074936 | 1e-07 | 522 | 0.2 | 1.044e-05 | 5.532 | 5.532 | Площадь, м2 | 0 | С197 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | 0.074936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.0094 | 0.30094 | 7 | 2.5776 | 0.055697 | 12.9436 | 2.088e-05 | 4.176e-05 | 0.00013513 | 0.0016265 | 0.027637 | 3.6144e-05 | 0.00061415 | 89.4319
С198 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 522 | 0.1152 | 6.0134e-06 | 5.532 | 0.5532 | Расход газ, кг/с | 0 | С198 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 52.6 | 149.6 | 380.6 | 643.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.0094 | 0.30094 | 13.25 | 4.1401 | 0.055697 | 20.7561 | 2.4054e-05 | 3.0067e-05 | 0.00012482
С199 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 522 | 0.0768 | 4.009e-06 | 5.532 | 3.3192 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С199 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 | 75.5 | 94 | 126 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8749 | 0.28749 | 0 | 0.79061 | 0.0073742 | 3.9604 | 0 | 0 | 1.5877e-05
С200 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 522 | 0.608 | 3.1738e-05 | 5.532 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С200 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8749 | 0.28749 | 0 | 0.79061 | 0.00073742 | 3.9538 | 0 | 0 | 0.00012548
С201 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 522 | 0.035 | 9.135e-06 | 0.8298 | 0.8298 | НКПР, об.% | 3 | С201 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.2724 | 0.02724 | 0.5 | 0.19991 | 0.0083546 | 1.0079 | 0 | 1.827e-05 | 9.2073e-06
С202 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 0.8298 | 0.08298 | Тип дерева | 19 | С202 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 28.1 | 79.6 | 202.1 | 341.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.2724 | 0.02724 | 0.25 | 0.13741 | 0.0083546 | 0.69541 | 0 | 2.6352e-06 | 1.8326e-06
С203 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 522 | 0.0264 | 6.8904e-06 | 0.8298 | 0.49788 |  |  | С203 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.63 | 31.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.2724 | 0.02724 | 0.25 | 0.13741 | 0.050128 | 0.73718 | 0 | 6.8904e-06 | 5.0795e-06
С204 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 522 | 0.9303 | 0.00024281 | 0.8298 | 0 |  |  | С204 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.25224 | 0.025224 | 0 | 0.069366 | 0.00066367 | 0.34749 | 0 | 0 | 8.4375e-05
С205 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 489 | 0.2 | 9.78e-06 | 6.2696 | 6.2696 | Площадь, м2 | 0 | С205 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.0293 | 0.30293 | 7 | 2.5831 | 0.063124 | 12.9784 | 1.956e-05 | 3.912e-05 | 0.00012693
С206 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 489 | 0.1152 | 5.6333e-06 | 6.2696 | 0.62696 | Расход газ, кг/с | 0 | С206 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54.6 | 156.1 | 396.6 | 670.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.0293 | 0.30293 | 13.25 | 4.1456 | 0.063124 | 20.7909 | 2.2533e-05 | 2.8166e-05 | 0.00011712
С207 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 489 | 0.0768 | 3.7555e-06 | 6.2696 | 3.7618 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С207 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 81 | 100 | 133 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8769 | 0.28769 | 0 | 0.79116 | 0.0083574 | 3.9641 | 0 | 0 | 1.4887e-05
С208 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 489 | 0.608 | 2.9731e-05 | 6.2696 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С208 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.8769 | 0.28769 | 0 | 0.79116 | 0.00083574 | 3.9566 | 0 | 0 | 0.00011763
С209 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 489 | 0.035 | 8.5575e-06 | 0.94044 | 0.94044 | НКПР, об.% | 3 | С209 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.27539 | 0.027539 | 0.5 | 0.20073 | 0.0094685 | 1.0131 | 0 | 1.7115e-05 | 8.6699e-06
С210 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 0.94044 | 0.094044 | Тип дерева | 19 | С210 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 29.1 | 83.1 | 211.1 | 356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.27539 | 0.027539 | 0.25 | 0.13823 | 0.0094685 | 0.70063 | 0 | 2.6352e-06 | 1.8463e-06
С211 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 489 | 0.0264 | 6.4548e-06 | 0.94044 | 0.56426 |  |  | С211 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.75 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.27539 | 0.027539 | 0.25 | 0.13823 | 0.056811 | 0.74798 | 0 | 6.4548e-06 | 4.828e-06
С212 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 489 | 0.9303 | 0.00022746 | 0.94044 | 0 |  |  | С212 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.25254 | 0.025254 | 0 | 0.069448 | 0.00075216 | 0.34799 | 0 | 0 | 7.9154e-05
С213 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 421 | 0.2 | 8.42e-06 | 6.324 | 6.324 | Площадь, м2 | 126.48 | С213 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.4 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 | 1.5224 | 0.15224 | 3.5 | 1.2937 | 0.063671 | 6.532 | 8.42e-06 | 1.684e-05 | 5.4999e-05
С214 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 421 | 0.04 | 1.684e-06 | 6.324 | 0.321 | Расход газ, кг/с | 0 | С214 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 63.6 | 173.1 | 296.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 | 1.5224 | 0.15224 | 6.5 | 2.0437 | 0.032319 | 10.2506 | 3.368e-06 | 3.368e-06 | 1.7262e-05
С215 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 421 | 0.76 | 3.1996e-05 | 6.324 | 0.08025 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С215 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.89 | 0.1 | 3 | 0.95324 | 0.095324 | 0.25 | 0.32464 | 0.00042789 | 1.6236 | 0 | 3.1996e-05 | 5.195e-05
С216 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 421 | 0.2 | 4.21e-05 | 0.9486 | 0.9486 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С216 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-пожар | 11.2 | 13.9 | 17.9 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.34486 | 0.034486 | 0.5 | 0.21984 | 0.0095507 | 1.1087 | 0 | 8.42e-05 | 4.6678e-05
С217 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 421 | 0.04 | 8.42e-06 | 0.9486 | 0.04815 | НКПР, об.% | 3 | С217 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.32 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.34486 | 0.034486 | 0.25 | 0.15734 | 0.0048478 | 0.79153 | 0 | 8.42e-06 | 6.6647e-06
С218 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 421 | 0.76 | 0.00015998 | 0.9486 | 0.012037 | Тип дерева | 2 | С218 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 4.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.25949 | 0.025949 | 0.25 | 0.13386 | 6.4184e-05 | 0.66936 | 0 | 0.00015998 | 0.00010708
С219 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 18.34 | 18.34 | Площадь, м2 | 0 | С219 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.35 | 0.027 | 5 | 1.8452 | 0.18452 | 6.75 | 2.1949 | 0.18465 | 11.1593 | 5e-06 | 7.5e-06 | 2.7898e-05
С220 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.1152 | 1.44e-06 | 18.34 | 1.2288 | Расход газ, кг/с | 7 | С220 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 99.6 | 271.1 | 464.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.35 | 0.027 | 5 | 1.8452 | 0.18452 | 13.25 | 3.8199 | 0.12372 | 19.2233 | 5.76e-06 | 7.2e-06 | 2.7682e-05
С221 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 125 | 0.0768 | 9.6e-07 | 18.34 | 18.34 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С221 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.54 | 105.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.35 | 0.027 | 5 | 1.3995 | 0.13995 | 0 | 0.38487 | 0.024447 | 1.9488 | 0 | 0 | 1.8708e-06
С222 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.608 | 7.6e-06 | 18.34 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С222 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.35 | 0.027 | 5 | 1.3995 | 0.13995 | 0 | 0.38487 | 0.001638 | 1.926 | 0 | 0 | 1.4637e-05
С223 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 125 | 0.035 | 2.1875e-06 | 2.751 | 2.751 | НКПР, об.% | 3 | С223 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.32428 | 0.032428 | 0.5 | 0.21418 | 0.027698 | 1.0986 | 0 | 4.375e-06 | 2.4031e-06
С224 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 125 | 0.0083 | 5.1875e-07 | 2.751 | 0.18432 | Тип дерева | 4 | С224 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.1 | 144.1 | 246.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.32428 | 0.032428 | 0.25 | 0.15168 | 0.018557 | 0.77694 | 0 | 5.1875e-07 | 4.0304e-07
С225 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.0264 | 1.65e-06 | 2.751 | 2.751 |  |  | С225 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.81 | 56.17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.32428 | 0.032428 | 0.25 | 0.15168 | 0.27698 | 1.0354 | 0 | 1.65e-06 | 1.7083e-06
С226 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.9303 | 5.8144e-05 | 2.751 | 0 |  |  | С226 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25743 | 0.025743 | 0 | 0.070793 | 0.0036671 | 0.35763 | 0 | 0 | 2.0794e-05
С227 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 421 | 0.2 | 8.42e-06 | 17.06 | 17.06 | Площадь, м2 | 341.2 | С227 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-пожар | 17.4 | 24 | 34 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 | 2.596 | 0.2596 | 3.5 | 1.5889 | 0.17176 | 8.1163 | 8.42e-06 | 1.684e-05 | 6.8339e-05
С228 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 421 | 0.04 | 1.684e-06 | 17.06 | 0.45 | Расход газ, кг/с | 0 | С228 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 71.1 | 193.6 | 332.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 | 2.596 | 0.2596 | 6.5 | 2.3389 | 0.045307 | 11.7398 | 3.368e-06 | 3.368e-06 | 1.977e-05
С229 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 421 | 0.76 | 3.1996e-05 | 17.06 | 0.1125 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С229 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 41.1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.89 | 0.1 | 3 | 1.0606 | 0.10606 | 0.25 | 0.35417 | 0.00059985 | 1.7714 | 0 | 3.1996e-05 | 5.6679e-05
С230 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 421 | 0.2 | 4.21e-05 | 2.559 | 2.559 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С230 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.5 | 22 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.5059 | 0.05059 | 0.5 | 0.26412 | 0.025765 | 1.3464 | 0 | 8.42e-05 | 5.6682e-05
С231 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 421 | 0.04 | 8.42e-06 | 2.559 | 0.0675 | НКПР, об.% | 3 | С231 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.77 | 16.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.5059 | 0.05059 | 0.25 | 0.20162 | 0.006796 | 1.0149 | 0 | 8.42e-06 | 8.5455e-06
С232 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 421 | 0.76 | 0.00015998 | 2.559 | 0.016875 | Тип дерева | 2 | С232 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 6.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.27559 | 0.027559 | 0.25 | 0.13829 | 8.9978e-05 | 0.69153 | 0 | 0.00015998 | 0.00011063
С233 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 617 | 0.2 | 0.001234 | 158 | 158 | Площадь, м2 | 3160 | С233 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-пожар | 37.6 | 51.5 | 73.1 | 133.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.226 | 0.6226 | 3.5 | 2.5872 | 1.5908 | 14.5265 | 0.001234 | 0.002468 | 0.017926
С234 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 617 | 0.04 | 0.0002468 | 158 | 0.258 | Расход газ, кг/с | 0 | С234 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 59.1 | 161.1 | 275.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.226 | 0.6226 | 6.5 | 3.3372 | 0.025976 | 16.7117 | 0.0004936 | 0.0004936 | 0.0041245
С235 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 617 | 0.76 | 0.0046892 | 158 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С235 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.3866 | 0.23866 | 0 | 0.65631 | 0.00034391 | 3.2819 | 0 | 0 | 0.01539
С236 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 617 | 0.2 | 0.01234 | 23.7 | 23.7 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С236 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-пожар | 17.2 | 23.7 | 33.5 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.8899 | 0.08899 | 0.5 | 0.36972 | 0.23862 | 2.0872 | 0 | 0.02468 | 0.025756
С237 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 617 | 0.04 | 0.002468 | 23.7 | 0.0387 | НКПР, об.% | 3 | С237 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.46 | 13.75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.8899 | 0.08899 | 0.25 | 0.30722 | 0.0038964 | 1.54 | 0 | 0.002468 | 0.0038007
С238 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 617 | 0.76 | 0.046892 | 23.7 | 0 | Тип дерева | 1 | С238 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.31399 | 0.031399 | 0 | 0.086347 | 5.1587e-05 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.020247
С239 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 895 | 0.2 | 0.00179 | 189 | 189 | Площадь, м2 | 3780 | С239 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-пожар | 41 | 56 | 79.3 | 143.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.56 | 0.1 | 3 | 20.46 | 2.046 | 3.5 | 6.5015 | 1.9029 | 34.4104 | 0.00179 | 0.00358 | 0.061595
С240 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 895 | 0.04 | 0.000358 | 189 | 0.329 | Расход газ, кг/с | 0 | С240 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.1 | 174.6 | 299.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.56 | 0.1 | 3 | 20.46 | 2.046 | 6.5 | 7.2515 | 0.033124 | 36.2906 | 0.000716 | 0.000716 | 0.012992
С241 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 895 | 0.76 | 0.006802 | 189 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С241 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.56 | 0.1 | 3 | 3.45 | 0.345 | 0 | 0.94875 | 0.00043856 | 4.7442 | 0 | 0 | 0.03227
С242 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 895 | 0.2 | 0.0179 | 28.35 | 28.35 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С242 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар | 17.7 | 24.4 | 34.7 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 | 3.085 | 0.3085 | 0.5 | 0.97337 | 0.28543 | 5.1523 | 0 | 0.0358 | 0.092226
С243 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 895 | 0.04 | 0.00358 | 28.35 | 0.04935 | НКПР, об.% | 3 | С243 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.42 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 | 3.085 | 0.3085 | 0.25 | 0.91087 | 0.0049687 | 4.5593 | 0 | 0.00358 | 0.016322
С244 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 895 | 0.76 | 0.06802 | 28.35 | 0 | Тип дерева | 1 | С244 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.5335 | 0.05335 | 0 | 0.14671 | 6.5784e-05 | 0.73363 | 0 | 0 | 0.049901
С245 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 968 | 0.2 | 0.001936 | 175 | 175 | Площадь, м2 | 3500 | С245 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-пожар | 39.5 | 54 | 76.6 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.685 | 0.6685 | 3.5 | 2.7134 | 1.7619 | 15.3288 | 0.001936 | 0.003872 | 0.029677
С246 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 968 | 0.04 | 0.0003872 | 175 | 0.26 | Расход газ, кг/с | 0 | С246 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 59.1 | 161.6 | 276.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.685 | 0.6685 | 6.5 | 3.4634 | 0.026177 | 17.3431 | 0.0007744 | 0.0007744 | 0.0067152
С247 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 968 | 0.76 | 0.0073568 | 175 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С247 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.4325 | 0.24325 | 0 | 0.66894 | 0.00034658 | 3.345 | 0 | 0 | 0.024609
С248 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 968 | 0.2 | 0.01936 | 26.25 | 26.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С248 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-пожар | 17.5 | 24.1 | 34.1 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.95875 | 0.095875 | 0.5 | 0.38866 | 0.26429 | 2.2076 | 0 | 0.03872 | 0.042739
С249 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 968 | 0.04 | 0.003872 | 26.25 | 0.039 | НКПР, об.% | 3 | С249 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.49 | 13.79 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.95875 | 0.095875 | 0.25 | 0.32616 | 0.0039266 | 1.6347 | 0 | 0.003872 | 0.0063296
С250 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 968 | 0.76 | 0.073568 | 26.25 | 0 | Тип дерева | 1 | С250 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.32088 | 0.032088 | 0 | 0.088241 | 5.1987e-05 | 0.44126 | 0 | 0 | 0.032462
С251 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 651 | 0.2 | 0.001302 | 167 | 167 | Площадь, м2 | 3340 | С251 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-пожар | 38.6 | 52.8 | 74.9 | 136.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.469 | 0.6469 | 3.5 | 2.654 | 1.6814 | 14.9513 | 0.001302 | 0.002604 | 0.019467
С252 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 651 | 0.04 | 0.0002604 | 167 | 0.23 | Расход газ, кг/с | 0 | С252 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.1 | 155.1 | 265.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.469 | 0.6469 | 6.5 | 3.404 | 0.023157 | 17.043 | 0.0005208 | 0.0005208 | 0.004438
С253 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 651 | 0.76 | 0.0049476 | 167 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С253 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.4109 | 0.24109 | 0 | 0.663 | 0.00030659 | 3.3153 | 0 | 0 | 0.016403
С254 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 651 | 0.2 | 0.01302 | 25.05 | 25.05 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С254 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-пожар | 17.3 | 23.9 | 33.8 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.92635 | 0.092635 | 0.5 | 0.37975 | 0.25221 | 2.1509 | 0 | 0.02604 | 0.028005
С255 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 651 | 0.04 | 0.002604 | 25.05 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С255 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.92635 | 0.092635 | 0.25 | 0.31725 | 0.0034735 | 1.5897 | 0 | 0.002604 | 0.0041396
С256 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 651 | 0.76 | 0.049476 | 25.05 | 0 | Тип дерева | 1 | С256 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.31764 | 0.031764 | 0 | 0.08735 | 4.5989e-05 | 0.43679 | 0 | 0 | 0.021611
С257 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 528 | 0.2 | 0.001056 | 102 | 102 | Площадь, м2 | 2040 | С257 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-пожар | 30.5 | 42 | 60.1 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 4.714 | 0.4714 | 3.5 | 2.1714 | 1.027 | 11.8837 | 0.001056 | 0.002112 | 0.012549
С258 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 528 | 0.04 | 0.0002112 | 102 | 0.14 | Расход газ, кг/с | 0 | С258 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 48.1 | 131.1 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 4.714 | 0.4714 | 6.5 | 2.9214 | 0.014095 | 14.6208 | 0.0004224 | 0.0004224 | 0.0030879
С259 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 528 | 0.76 | 0.0040128 | 102 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С259 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.2354 | 0.22354 | 0 | 0.61473 | 0.00018662 | 3.0739 | 0 | 0 | 0.012335
С260 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 528 | 0.2 | 0.01056 | 15.3 | 15.3 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С260 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-пожар | 16.3 | 22.1 | 30.9 | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.6631 | 0.06631 | 0.5 | 0.30735 | 0.15404 | 1.6908 | 0 | 0.02112 | 0.017855
С261 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 528 | 0.04 | 0.002112 | 15.3 | 0.021 | НКПР, об.% | 3 | С261 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | 11.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.6631 | 0.06631 | 0.25 | 0.24485 | 0.0021143 | 1.2264 | 0 | 0.002112 | 0.0025901
С262 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 528 | 0.76 | 0.040128 | 15.3 | 0 | Тип дерева | 1 | С262 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.29131 | 0.029131 | 0 | 0.08011 | 2.7993e-05 | 0.40058 | 0 | 0 | 0.016074
С263 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 986 | 0.2 | 0.001972 | 250 | 250 | Площадь, м2 | 5000 | С263 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 8.71 | 0.871 | 3.5 | 3.2703 | 2.517 | 18.8683 | 0.001972 | 0.003944 | 0.037208
С264 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 986 | 0.04 | 0.0003944 | 250 | 0.369 | Расход газ, кг/с | 0 | С264 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.6 | 181.6 | 310.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 8.71 | 0.871 | 6.5 | 4.0203 | 0.037152 | 20.1384 | 0.0007888 | 0.0007888 | 0.0079426
С265 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 986 | 0.76 | 0.0074936 | 250 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С265 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.635 | 0.2635 | 0 | 0.72462 | 0.00049188 | 3.6236 | 0 | 0 | 0.027154
С266 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 986 | 0.2 | 0.01972 | 37.5 | 37.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С266 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 1.2625 | 0.12625 | 0.5 | 0.47219 | 0.37756 | 2.7385 | 0 | 0.03944 | 0.054003
С267 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 986 | 0.04 | 0.003944 | 37.5 | 0.05535 | НКПР, об.% | 3 | С267 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 1.2625 | 0.12625 | 0.25 | 0.40969 | 0.0055727 | 2.054 | 0 | 0.003944 | 0.008101
С268 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 986 | 0.76 | 0.074936 | 37.5 | 0 | Тип дерева | 1 | С268 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.35125 | 0.035125 | 0 | 0.096594 | 7.3782e-05 | 0.48304 | 0 | 0 | 0.036197
С269 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 986 | 0.2 | 0.001972 | 159 | 159 | Площадь, м2 | 3180 | С269 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-пожар | 37.7 | 51.6 | 73.3 | 133.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.253 | 0.6253 | 3.5 | 2.5946 | 1.6008 | 14.5737 | 0.001972 | 0.003944 | 0.028739
С270 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 986 | 0.04 | 0.0003944 | 159 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С270 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 | 6.253 | 0.6253 | 6.5 | 3.3446 | 0.012082 | 16.735 | 0.0007888 | 0.0007888 | 0.0066003
С271 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 986 | 0.76 | 0.0074936 | 159 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С271 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 | 2.3893 | 0.23893 | 0 | 0.65706 | 0.00015996 | 3.2854 | 0 | 0 | 0.02462
С272 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 986 | 0.2 | 0.01972 | 23.85 | 23.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С272 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-пожар | 17.2 | 23.7 | 33.5 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.89395 | 0.089395 | 0.5 | 0.37084 | 0.24013 | 2.0943 | 0 | 0.03944 | 0.0413
С273 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 986 | 0.04 | 0.003944 | 23.85 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С273 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.89395 | 0.089395 | 0.25 | 0.30834 | 0.0018123 | 1.5435 | 0 | 0.003944 | 0.0060875
С274 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 986 | 0.76 | 0.074936 | 23.85 | 0 | Тип дерева | 1 | С274 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.31439 | 0.03144 | 0 | 0.086459 | 2.3994e-05 | 0.43232 | 0 | 0 | 0.032396
С275 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 489 | 0.2 | 9.78e-06 | 25.54 | 25.54 | Площадь, м2 | 0 | С275 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.5496 | 0.35496 | 7 | 2.7261 | 0.25714 | 13.8878 | 1.956e-05 | 3.912e-05 | 0.00013582
С276 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 489 | 0.1152 | 5.6333e-06 | 25.54 | 1.4813 | Расход газ, кг/с | 0 | С276 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.1 | 208.1 | 528.1 | 893.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.5496 | 0.35496 | 13.25 | 4.2886 | 0.14914 | 21.5923 | 2.2533e-05 | 2.8166e-05 | 0.00012164
С277 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 489 | 0.0768 | 3.7555e-06 | 25.54 | 7.662 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С277 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | 115 | 139.5 | 182.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.929 | 0.2929 | 0 | 0.80546 | 0.034045 | 4.0614 | 0 | 0 | 1.5253e-05
С278 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 489 | 0.608 | 2.9731e-05 | 25.54 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С278 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.929 | 0.2929 | 0 | 0.80546 | 0.0019746 | 4.0293 | 0 | 0 | 0.0001198
С279 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 489 | 0.035 | 8.5575e-06 | 3.831 | 3.831 | НКПР, об.% | 3 | С279 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.35344 | 0.035344 | 0.5 | 0.2222 | 0.038571 | 1.1495 | 0 | 1.7115e-05 | 9.8372e-06
С280 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 3.831 | 0.2222 | Тип дерева | 19 | С280 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.6 | 110.6 | 280.6 | 474.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.35344 | 0.035344 | 0.25 | 0.1597 | 0.022371 | 0.82085 | 0 | 2.6352e-06 | 2.1631e-06
С281 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 489 | 0.0264 | 6.4548e-06 | 3.831 | 1.1493 |  |  | С281 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.09 | 42.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.35344 | 0.035344 | 0.25 | 0.1597 | 0.11571 | 0.91419 | 0 | 6.4548e-06 | 5.9009e-06
С282 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 489 | 0.9303 | 0.00022746 | 3.831 | 0 |  |  | С282 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.26034 | 0.026034 | 0 | 0.071595 | 0.001532 | 0.3595 | 0 | 0 | 8.1772e-05
С283 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 369 | 0.2 | 7.38e-06 | 20.53 | 20.53 | Площадь, м2 | 0 | С283 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.4143 | 0.34143 | 7 | 2.6889 | 0.2067 | 13.6514 | 1.476e-05 | 2.952e-05 | 0.00010075
С284 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 369 | 0.1152 | 4.2509e-06 | 20.53 | 1.1907 | Расход газ, кг/с | 0 | С284 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.1 | 193.1 | 491.1 | 830.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 | 3.4143 | 0.34143 | 13.25 | 4.2514 | 0.11989 | 21.3771 | 1.7004e-05 | 2.1254e-05 | 9.0871e-05
С285 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 369 | 0.0768 | 2.8339e-06 | 20.53 | 6.159 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С285 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 103.5 | 126 | 165.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.9154 | 0.29154 | 0 | 0.80174 | 0.027366 | 4.0361 | 0 | 0 | 1.1438e-05
С286 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 369 | 0.608 | 2.2435e-05 | 20.53 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С286 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 | 2.9154 | 0.29154 | 0 | 0.80174 | 0.0015873 | 4.0103 | 0 | 0 | 8.9972e-05
С287 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 369 | 0.035 | 6.4575e-06 | 3.0795 | 3.0795 | НКПР, об.% | 3 | С287 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.33315 | 0.033315 | 0.5 | 0.21662 | 0.031005 | 1.1141 | 0 | 1.2915e-05 | 7.1942e-06
С288 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 3.0795 | 0.17861 | Тип дерева | 19 | С288 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 36.1 | 102.6 | 261.1 | 441.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.33315 | 0.033315 | 0.25 | 0.15412 | 0.017983 | 0.78856 | 0 | 2.6352e-06 | 2.0781e-06
С289 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 369 | 0.0264 | 4.8708e-06 | 3.0795 | 0.92385 |  |  | С289 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.65 | 39.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.33315 | 0.033315 | 0.25 | 0.15412 | 0.093015 | 0.86359 | 0 | 4.8708e-06 | 4.2064e-06
С290 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 369 | 0.9303 | 0.00017164 | 3.0795 | 0 |  |  | С290 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 | 0.25831 | 0.025831 | 0 | 0.071037 | 0.0012315 | 0.35641 | 0 | 0 | 6.1175e-05
С291 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 36.03 | 4.6839 | Площадь, м2 | 540.45 | С291 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 90 | 111 | 146.5 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.2608 | 0.62608 | 7.25 | 3.5342 | 0.047158 | 17.7182 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.8591e-07
С292 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 36.03 | 0.55 | Расход газ, кг/с | 2 | С292 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 52.6 | 149.6 | 379.6 | 641.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.2608 | 0.62608 | 11 | 4.4717 | 0.055375 | 22.4139 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.2586e-06
С293 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 36.03 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С293 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.4501 | 0.54501 | 0 | 1.4988 | 0.0062436 | 7.5001 | 0 | 0 | 5.7001e-06
С294 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.4045 | 5.4045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С294 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 | 0.54951 | 0.054951 | 3.25 | 0.96362 | 0.054414 | 4.8725 | 4e-07 | 4e-07 | 1.949e-06
С295 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.4045 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С295 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.67111 | 0.067111 | 0.25 | 0.24706 | 0.0073315 | 1.2426 | 0 | 1.6e-06 | 1.9882e-06
С296 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.81067 | 0.81067 | Тип дерева | 21 | С296 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.55627 | 0.055627 | 3.25 | 0.96547 | 0.008162 | 4.8355 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9342e-06
С297 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.81067 | 0.81067 |  |  | С297 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.28 | 37.54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.073867 | 0.0073867 | 3.25 | 0.83281 | 0.008162 | 4.1722 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3418e-06
С298 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.81067 | 0 |  |  | С298 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.055627 | 0.0055627 | 0 | 0.015297 | 0.0010806 | 0.077567 | 0 | 0 | 4.7161e-07
С299 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 36.03 | 7.206 |  |  | С299 |  |  | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 111.5 | 135.5 | 177.5 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.2608 | 0.62608 | 3.5 | 2.5967 | 0.072551 | 13.0561 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0003264
С300 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 21.89 | 2.8457 | Площадь, м2 | 328.35 | С300 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 70 | 87.5 | 117.5 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.9073 | 0.79073 | 7.25 | 3.987 | 0.028651 | 19.9636 | 1e-07 | 2.5e-07 | 9.9818e-07
С301 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 21.89 | 0.62 | Расход газ, кг/с | 2 | С301 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54.6 | 155.6 | 395.1 | 668.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.9073 | 0.79073 | 11 | 4.9245 | 0.062423 | 24.6849 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.6901e-06
С302 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 21.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С302 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.4147 | 0.74147 | 0 | 2.039 | 0.0037933 | 10.199 | 0 | 0 | 7.7513e-06
С303 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.2835 | 3.2835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С303 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 | 0.74421 | 0.074421 | 3.25 | 1.0172 | 0.033059 | 5.1188 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0475e-06
С304 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 3.2835 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С304 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.81809 | 0.081809 | 0.25 | 0.28747 | 0.0082646 | 1.4456 | 0 | 1.6e-06 | 2.313e-06
С305 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.49252 | 0.49252 | Тип дерева | 21 | С305 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.74831 | 0.074831 | 3.25 | 1.0183 | 0.0049588 | 5.0964 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0386e-06
С306 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.49252 | 0.49252 |  |  | С306 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.53 | 31.84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.085913 | 0.0085913 | 3.25 | 0.83613 | 0.0049588 | 4.1856 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3621e-06
С307 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.49252 | 0 |  |  | С307 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.074831 | 0.0074831 | 0 | 0.020579 | 0.00065654 | 0.10355 | 0 | 0 | 6.2958e-07
С308 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 21.89 | 4.378 |  |  | С308 |  |  | 17.3 | 23.8 | 33.7 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 87 | 107.5 | 142.5 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.9073 | 0.79073 | 3.5 | 3.0495 | 0.044079 | 15.2915 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00038229
С309 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 245 | 7.35 | Площадь, м2 | 3675 | С309 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 112.5 | 137 | 179 | - | 3 | 9 | 39.63 | 0.025 | 5 | 45.755 | 4.5755 | 11.25 | 15.3951 | 0.074001 | 77.0496 | 1.5e-07 | 4.5e-07 | 3.8525e-06
С310 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 245 | 2.67 | Расход газ, кг/с | 6 | С310 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 88.6 | 253.1 | 643.1 | 1086.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 39.63 | 0.025 | 5 | 45.755 | 4.5755 | 21 | 17.8326 | 0.26882 | 89.4319 | 1.14e-06 | 2.28e-06 | 1.6992e-05
С311 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 245 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С311 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.63 | 0.025 | 5 | 40.2425 | 4.0243 | 0 | 11.0667 | 0.0097975 | 55.3432 | 0 | 0 | 4.2061e-05
С312 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 36.75 | 36.75 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С312 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.963 | 0.025 | 5 | 4.0549 | 0.40549 | 6.25 | 2.6776 | 0.37001 | 13.758 | 8e-07 | 4e-07 | 5.5032e-06
С313 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 36.75 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С313 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.963 | 0.025 | 2 | 4.8818 | 0.48818 | 0.25 | 1.405 | 0.035591 | 7.0605 | 0 | 1.6e-06 | 1.1297e-05
С314 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.5125 | 5.5125 | Тип дерева | 21 | С314 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.963 | 0.025 | 2 | 4.1008 | 0.41008 | 6.25 | 2.6902 | 0.055501 | 13.5066 | 8e-07 | 4e-07 | 5.4026e-06
С315 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 5.5125 | 5.5125 |  |  | С315 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.87 | 70.64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3963 | 0.025 | 2 | 0.53411 | 0.053411 | 3.25 | 0.95938 | 0.055501 | 4.8524 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 7.3757e-06
С316 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 5.5125 | 0 |  |  | С316 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3963 | 0.025 | 2 | 0.41008 | 0.041008 | 0 | 0.11277 | 0.0073482 | 0.57121 | 0 | 0 | 3.473e-06
С317 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 245 | 17.15 |  |  | С317 |  |  | 40.5 | 55.3 | 78.3 | 141.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 169 | 201 | 258.5 | - | 3 | 5 | 39.63 | 0.025 | 5 | 45.755 | 4.5755 | 10.25 | 15.1451 | 0.17267 | 75.8983 | 7.5e-05 | 0.000125 | 0.0018975
С318 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 41.48 | 5.3924 | Площадь, м2 | 622.2 | С318 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.5 | 97 | 118.5 | 156 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.397 | 0.6397 | 7.25 | 3.5717 | 0.054292 | 17.9127 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.9563e-07
С319 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 41.48 | 1.25 | Расход газ, кг/с | 2 | С319 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 69.1 | 196.6 | 499.1 | 843.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.397 | 0.6397 | 11 | 4.5092 | 0.12585 | 22.6717 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.3076e-06
С320 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 41.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С320 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 | 5.4637 | 0.54637 | 0 | 1.5025 | 0.0071881 | 7.5198 | 0 | 0 | 5.715e-06
С321 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 6.222 | 6.222 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С321 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 | 0.55156 | 0.055156 | 3.25 | 0.96418 | 0.062644 | 4.8835 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9534e-06
С322 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 6.222 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С322 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.69155 | 0.069155 | 0.25 | 0.25268 | 0.016663 | 1.28 | 0 | 1.6e-06 | 2.0481e-06
С323 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9333 | 0.9333 | Тип дерева | 21 | С323 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 | 0.55933 | 0.055933 | 3.25 | 0.96632 | 0.0093967 | 4.841 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9364e-06
С324 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.9333 | 0.9333 |  |  | С324 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.76 | 39.31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.076933 | 0.0076933 | 3.25 | 0.83366 | 0.0093967 | 4.1777 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3501e-06
С325 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.9333 | 0 |  |  | С325 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 | 0.055933 | 0.0055933 | 0 | 0.015382 | 0.0012441 | 0.078152 | 0 | 0 | 4.7517e-07
С326 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 41.48 | 8.296 |  |  | С326 |  |  | 19.5 | 27.1 | 39 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.5 | 119.5 | 145 | 189 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 | 6.397 | 0.6397 | 3.5 | 2.6342 | 0.083526 | 13.2544 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00033136
С327 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 39.53 | 5.1389 | Площадь, м2 | 592.95 | С327 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | 94.5 | 116 | 153 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.3483 | 0.83483 | 7.25 | 4.1083 | 0.051739 | 20.5931 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.0297e-06
С328 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 39.53 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 2 | С328 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.1 | 108.6 | 275.6 | 465.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.3483 | 0.83483 | 11 | 5.0458 | 0.021143 | 25.25 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.7975e-06
С329 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 39.53 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С329 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.4588 | 0.74588 | 0 | 2.0512 | 0.0068502 | 10.2627 | 0 | 0 | 7.7997e-06
С330 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.9295 | 5.9295 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С330 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 | 0.75082 | 0.075082 | 3.25 | 1.019 | 0.059699 | 5.1546 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0618e-06
С331 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.9295 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С331 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.88424 | 0.088424 | 0.25 | 0.30567 | 0.0027993 | 1.5311 | 0 | 1.6e-06 | 2.4498e-06
С332 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.88943 | 0.88943 | Тип дерева | 21 | С332 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.75824 | 0.075824 | 3.25 | 1.021 | 0.0089549 | 5.114 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0456e-06
С333 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.88943 | 0.88943 |  |  | С333 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.25 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.095836 | 0.0095836 | 3.25 | 0.83885 | 0.0089549 | 4.2032 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3889e-06
С334 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.88943 | 0 |  |  | С334 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.075824 | 0.0075824 | 0 | 0.020851 | 0.0011856 | 0.10544 | 0 | 0 | 6.4109e-07
С335 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 39.53 | 7.906 |  |  | С335 |  |  | 19.3 | 26.8 | 38.5 | 71.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 117 | 141.5 | 185 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.3483 | 0.83483 | 3.5 | 3.1708 | 0.079599 | 15.9334 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00039834
С336 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 103.04 | 103.04 | Площадь, м2 | 621 | С336 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 | 4.3721 | 0.43721 | 3.5 | 2.0773 | 1.0374 | 11.424 | 5e-07 | 1e-06 | 5.712e-06
С337 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 103.04 | 103.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С337 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 | 4.3721 | 0.43721 | 6.5 | 2.8273 | 1.0374 | 15.174 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.2077e-06
С338 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 103.04 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С338 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.59 | 0.027 | 5 | 1.8682 | 0.18682 | 0 | 0.51376 | 0.13735 | 2.7061 | 0 | 0 | 2.4423e-05
С339 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 15.456 | 15.456 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С339 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.66731 | 0.066731 | 0.5 | 0.30851 | 0.15561 | 1.6982 | 0 | 1e-05 | 8.4908e-06
С340 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 15.456 | 15.456 | НКПР, об.% | 3 | С340 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.66731 | 0.066731 | 0.25 | 0.24601 | 0.15561 | 1.3857 | 0 | 4.75e-06 | 6.5819e-06
С341 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 15.456 | 0 | Тип дерева | 8 | С341 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.29173 | 0.029173 | 0 | 0.080226 | 0.020603 | 0.42173 | 0 | 0 | 3.8061e-05
С342 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 107.72 | 107.72 | Площадь, м2 | 532 | С342 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 4.8684 | 0.48684 | 3.5 | 2.2138 | 1.0845 | 12.1537 | 5e-07 | 1e-06 | 6.0768e-06
С343 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 107.72 | 107.72 | Расход газ, кг/с | 0 | С343 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 4.8684 | 0.48684 | 6.5 | 2.9638 | 1.0845 | 15.9037 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.5542e-06
С344 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 107.72 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С344 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.2508 | 0.22508 | 0 | 0.61898 | 0.14359 | 3.2385 | 0 | 0 | 2.9227e-05
С345 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 16.158 | 16.158 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С345 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.68627 | 0.068627 | 0.5 | 0.31372 | 0.16268 | 1.7313 | 0 | 1e-05 | 8.6565e-06
С346 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 16.158 | 16.158 | НКПР, об.% | 3 | С346 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.68627 | 0.068627 | 0.25 | 0.25122 | 0.16268 | 1.4188 | 0 | 4.75e-06 | 6.7393e-06
С347 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 16.158 | 0 | Тип дерева | 8 | С347 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.29363 | 0.029363 | 0 | 0.080747 | 0.021539 | 0.42528 | 0 | 0 | 3.8381e-05
С348 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 34.74 | 1.737 | Площадь, м2 | 694.8 | С348 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 53.5 | 68.5 | 93.5 | - | 3 | 6 | 15.69 | 0.027 | 20 | 16.628 | 1.6628 | 10.5 | 7.1977 | 0.017488 | 36.006 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.8003e-06
С349 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 34.74 | 0.63 | Расход газ, кг/с | 3 | С349 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55.1 | 156.1 | 397.6 | 671.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 15.69 | 0.027 | 20 | 16.628 | 1.6628 | 14 | 8.0727 | 0.06343 | 40.4269 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 7.6811e-06
С350 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 34.74 | 0.15 | Расход жидкость, кг/с | 14 | С350 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 54.8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15.69 | 0.027 | 20 | 15.7838 | 1.5784 | 7.25 | 6.153 | 0.0023154 | 30.7675 | 1.52e-06 | 3.8e-06 | 2.3383e-05
С351 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.211 | 5.211 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С351 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.569 | 0.027 | 20 | 1.5831 | 0.15831 | 6.75 | 2.1228 | 0.052465 | 10.6667 | 8e-07 | 1.2e-06 | 4.2667e-06
С352 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.211 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С352 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 | 1.7097 | 0.17097 | 3.25 | 1.2827 | 0.0083979 | 6.4217 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.0275e-05
С353 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.78165 | 0.19541 | Тип дерева | 22 | С353 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 | 1.5901 | 0.15901 | 3.25 | 1.2498 | 0.0019675 | 6.2509 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5003e-06
С354 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.78165 | 0.19541 |  |  | С354 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.56 | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1569 | 0.027 | 7 | 0.178 | 0.0178 | 6.75 | 1.7365 | 0.0019675 | 8.6842 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.32e-05
С355 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.78165 | 0.029312 |  |  | С355 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1569 | 0.027 | 7 | 0.15901 | 0.015901 | 3.25 | 0.85623 | 0.00026048 | 4.2814 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.6031e-05
С356 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 34.74 | 2.4318 |  |  | С356 |  |  | 20.1 | 27.9 | 40.2 | 75.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 64.5 | 81 | 109.5 | - | 1 | 2 | 15.69 | 0.027 | 5 | 16.628 | 1.6628 | 3.5 | 5.4477 | 0.024484 | 27.263 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00068157
С357 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 65.09 | 1.9527 | Площадь, м2 | 650.9 | С357 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 57 | 72.5 | 99 | - | 5 | 6 | 35.99 | 0.027 | 25 | 37.7474 | 3.7747 | 16.5 | 14.5055 | 0.01966 | 72.5474 | 2.5e-07 | 3e-07 | 3.6274e-06
С358 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 65.09 | 0.32 | Расход газ, кг/с | 4 | С358 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 43.6 | 124.6 | 317.1 | 536.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 35.99 | 0.027 | 25 | 37.7474 | 3.7747 | 17 | 14.6305 | 0.032218 | 73.1849 | 9.5e-07 | 1.52e-06 | 1.3905e-05
С359 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 65.09 | 0.23 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С359 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 84 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 35.99 | 0.027 | 25 | 36.1657 | 3.6166 | 14 | 13.4456 | 0.0026029 | 67.2305 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 5.1095e-05
С360 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.7635 | 9.7635 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С360 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.599 | 0.027 | 25 | 3.6254 | 0.36254 | 6.75 | 2.6845 | 0.098301 | 13.5207 | 8e-07 | 1.2e-06 | 5.4083e-06
С361 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.7635 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С361 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 12.6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 | 3.8626 | 0.38626 | 3.25 | 1.8747 | 0.0042656 | 9.3779 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.5005e-05
С362 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.4645 | 0.36613 | Тип дерева | 22 | С362 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 | 3.6385 | 0.36385 | 3.25 | 1.8131 | 0.0036863 | 9.0692 | 4e-07 | 4e-07 | 3.6277e-06
С363 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 1.4645 | 0.36613 |  |  | С363 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.06 | 28.87 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.3599 | 0.027 | 9 | 0.39944 | 0.039944 | 6.75 | 1.7973 | 0.0036863 | 8.9904 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.3665e-05
С364 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.4645 | 0.05492 |  |  | С364 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3599 | 0.027 | 9 | 0.36385 | 0.036385 | 3.25 | 0.91256 | 0.00048805 | 4.5633 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.7745e-05
С365 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 65.09 | 4.5563 |  |  | С365 |  |  | 19.8 | 27.5 | 39.5 | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 89 | 109.5 | 145 | - | 1 | 2 | 35.99 | 0.027 | 5 | 37.7474 | 3.7747 | 3.5 | 11.2555 | 0.045874 | 56.3236 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0014081
С366 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 31.64 | 4.1132 | Площадь, м2 | 474.6 | С366 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.5 | 84.5 | 104.5 | 138.5 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.151 | 0.8151 | 7.25 | 4.054 | 0.041413 | 20.3115 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.0156e-06
С367 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 31.64 | 1.98 | Расход газ, кг/с | 2 | С367 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 229.1 | 582.1 | 983.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.151 | 0.8151 | 11 | 4.9915 | 0.19935 | 25.157 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.7798e-06
С368 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 31.64 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С368 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 | 7.4391 | 0.74391 | 0 | 2.0458 | 0.0054829 | 10.2342 | 0 | 0 | 7.778e-06
С369 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.746 | 4.746 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С369 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 | 0.74787 | 0.074787 | 3.25 | 1.0182 | 0.047784 | 5.1386 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0554e-06
С370 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.746 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С370 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.85465 | 0.085465 | 0.25 | 0.29753 | 0.026393 | 1.514 | 0 | 1.6e-06 | 2.4225e-06
С371 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.7119 | 0.7119 | Тип дерева | 21 | С371 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 | 0.7538 | 0.07538 | 3.25 | 1.0198 | 0.0071676 | 5.1061 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0425e-06
С372 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.7119 | 0.7119 |  |  | С372 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | 35.95 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.091398 | 0.0091398 | 3.25 | 0.83763 | 0.0071676 | 4.1953 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3769e-06
С373 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.7119 | 0 |  |  | С373 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 | 0.07538 | 0.007538 | 0 | 0.020729 | 0.00094896 | 0.1046 | 0 | 0 | 6.3594e-07
С374 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 31.64 | 6.328 |  |  | С374 |  |  | 18.4 | 25.5 | 36.4 | 67.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.5 | 105 | 127.5 | 167.5 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 | 8.151 | 0.8151 | 3.5 | 3.1165 | 0.063712 | 15.6463 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00039116
С375 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | 0.0247 | 1e-07 | 215 | 0.2 | 4.3e-06 | 3.69 | 3.69 | Площадь, м2 | 0 | С375 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | 0.0247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.59 | 0.027 | 3 | 0.68963 | 0.068963 | 6.75 | 1.8771 | 0.037152 | 9.4229 | 8.6e-06 | 1.29e-05 | 4.0518e-05 | 0.001399 | 0.023683 | 1.6459e-05 | 0.00027862 | 29.7376
С376 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 215 | 0.1152 | 2.4768e-06 | 3.69 | 0.24723 | Расход газ, кг/с | 4 | С376 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.1 | 158.6 | 272.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 0.59 | 0.027 | 3 | 0.68963 | 0.068963 | 7.25 | 2.0021 | 0.024892 | 10.0356 | 4.9536e-06 | 1.2384e-05 | 2.4856e-05
С377 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 215 | 0.0768 | 1.6512e-06 | 3.69 | 3.69 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С377 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.57 | 61.88 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 | 0.027 | 3 | 0.59996 | 0.059996 | 0 | 0.16499 | 0.0049188 | 0.82987 | 0 | 0 | 1.3703e-06
С378 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 215 | 0.608 | 1.3072e-05 | 3.69 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С378 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 | 0.027 | 3 | 0.59996 | 0.059996 | 0 | 0.16499 | 0.00032956 | 0.82528 | 0 | 0 | 1.0788e-05
С379 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 215 | 0.035 | 3.7625e-06 | 0.5535 | 0.5535 | НКПР, об.% | 3 | С379 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26494 | 0.026494 | 0.5 | 0.19786 | 0.0055727 | 0.99487 | 0 | 7.525e-06 | 3.7432e-06
С380 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 215 | 0.0083 | 8.9225e-07 | 0.5535 | 0.037084 | Тип дерева | 4 | С380 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 31.1 | 84.1 | 144.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26494 | 0.026494 | 0.25 | 0.13536 | 0.0037337 | 0.68053 | 0 | 8.9225e-07 | 6.0721e-07
С381 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 215 | 0.0264 | 2.838e-06 | 0.5535 | 0.5535 |  |  | С381 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.57 | 33.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26494 | 0.026494 | 0.25 | 0.13536 | 0.055727 | 0.73253 | 0 | 2.838e-06 | 2.0789e-06
С382 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 215 | 0.9303 | 0.00010001 | 0.5535 | 0 |  |  | С382 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25149 | 0.025149 | 0 | 0.069161 | 0.00073782 | 0.34654 | 0 | 0 | 3.4657e-05
С383 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 156 | 0.2 | 0.000312 | 1.8 | 1.8 | Площадь, м2 | 36 | С383 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-пожар | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.3086 | 0.13086 | 3.5 | 1.2349 | 0.018123 | 6.1924 | 0.000312 | 0.000624 | 0.001932
С384 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 156 | 0.04 | 6.24e-05 | 1.8 | 0.058 | Расход газ, кг/с | 0 | С384 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.1 | 98.1 | 167.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.3086 | 0.13086 | 6.5 | 1.9849 | 0.0058396 | 9.9302 | 0.0001248 | 0.0001248 | 0.00061964
С385 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 156 | 0.76 | 0.0011856 | 1.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С385 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.2649 | 0.12649 | 0 | 0.34784 | 7.7314e-05 | 1.7393 | 0 | 0 | 0.0020621
С386 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 156 | 0.2 | 0.00312 | 0.27 | 0.27 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С386 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-пожар | 8 | 9.7 | 12.2 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25729 | 0.025729 | 0.5 | 0.19575 | 0.0027184 | 0.98149 | 0 | 0.00624 | 0.0030623
С387 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 156 | 0.04 | 0.000624 | 0.27 | 0.0087 | НКПР, об.% | 3 | С387 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25729 | 0.025729 | 0.25 | 0.13325 | 0.00087593 | 0.66715 | 0 | 0.000624 | 0.0004163
С388 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 156 | 0.76 | 0.011856 | 0.27 | 0 | Тип дерева | 1 | С388 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25073 | 0.025073 | 0 | 0.06895 | 1.1597e-05 | 0.34476 | 0 | 0 | 0.0040875
С389 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 325 | 0.2 | 0.00065 | 3.89 | 3.89 | Площадь, м2 | 77.8 | С389 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-пожар | 14.1 | 18.7 | 25.7 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.365 | 0.1365 | 3.5 | 1.2504 | 0.039165 | 6.2911 | 0.00065 | 0.0013 | 0.0040892
С390 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 325 | 0.04 | 0.00013 | 3.89 | 0.152 | Расход газ, кг/с | 0 | С390 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 135.1 | 231.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.365 | 0.1365 | 6.5 | 2.0004 | 0.015304 | 10.0172 | 0.00026 | 0.00026 | 0.0013022
С391 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 325 | 0.76 | 0.00247 | 3.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С391 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.26 | 0.027 | 3 | 1.2705 | 0.12705 | 0 | 0.34939 | 0.00020262 | 1.7471 | 0 | 0 | 0.0043154
С392 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 325 | 0.2 | 0.0065 | 0.5835 | 0.5835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С392 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-пожар | 10 | 12.2 | 15.6 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26575 | 0.026575 | 0.5 | 0.19808 | 0.0058748 | 0.99629 | 0 | 0.013 | 0.0064759
С393 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 325 | 0.04 | 0.0013 | 0.5835 | 0.0228 | НКПР, об.% | 3 | С393 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.62 | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26575 | 0.026575 | 0.25 | 0.13558 | 0.0022955 | 0.68021 | 0 | 0.0013 | 0.00088427
С394 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 325 | 0.76 | 0.0247 | 0.5835 | 0 | Тип дерева | 1 | С394 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25158 | 0.025158 | 0 | 0.069183 | 3.0392e-05 | 0.34595 | 0 | 0 | 0.0085449
С395 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 24 | С395 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-пожар | 12.6 | 15.9 | 20.8 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2.5 | 0.027 | 4 | 2.5324 | 0.25324 | 10.5 | 3.3214 | 0.012082 | 16.6191 | 6e-08 | 1.2e-07 | 3.3238e-07
С396 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.04 | 4e-09 | 1.2 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С396 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.1 | 180.1 | 308.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 2.5 | 0.027 | 4 | 2.5324 | 0.25324 | 8 | 2.6964 | 0.036246 | 13.5183 | 8e-09 | 3.2e-08 | 5.4073e-08
С397 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 1 | 0.76 | 7.6e-08 | 1.2 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С397 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 131.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.5 | 0.027 | 4 | 2.5032 | 0.25032 | 0.25 | 0.75089 | 0.00047988 | 3.7549 | 0 | 7.6e-08 | 2.8538e-07
С398 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1 | 0.2 | 1e-07 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С398 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-пожар | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25486 | 0.025486 | 0.5 | 0.19509 | 0.0018123 | 0.97724 | 0 | 2e-07 | 9.7724e-08
С399 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.04 | 2e-08 | 0.18 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С399 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25486 | 0.025486 | 0.25 | 0.13259 | 0.0054368 | 0.66837 | 0 | 2e-08 | 1.3367e-08
С400 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 1 | 0.76 | 3.8e-07 | 0.18 | 0.054 | Тип дерева | 2 | С400 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 19.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25049 | 0.025049 | 0.25 | 0.13138 | 7.1982e-05 | 0.65699 | 0 | 3.8e-07 | 2.4966e-07
С401 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.63 | 0.7319 | Площадь, м2 | 84.45 | С401 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32.5 | 44 | 62.5 | - | 3 | 5 | 7.96 | 0.158 | 10 | 8.8495 | 0.88495 | 10.25 | 4.9961 | 0.0073689 | 24.988 | 1.5e-07 | 2.5e-07 | 1.2494e-06
С402 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.63 | 0.69 | Расход газ, кг/с | 2 | С402 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56.6 | 161.1 | 409.6 | 692.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 7.96 | 0.158 | 10 | 8.8495 | 0.88495 | 14 | 5.9336 | 0.069471 | 29.7376 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 5.6501e-06
С403 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.63 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С403 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.96 | 0.158 | 10 | 8.049 | 0.8049 | 0 | 2.2135 | 0.00097562 | 11.0683 | 0 | 0 | 8.4119e-06
С404 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.8445 | 0.8445 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С404 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.796 | 0.158 | 10 | 0.80934 | 0.080934 | 3.25 | 1.0351 | 0.0085026 | 5.1838 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0735e-06
С405 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.8445 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С405 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.796 | 0.158 | 4 | 0.92943 | 0.092943 | 0.25 | 0.31809 | 0.0091977 | 1.5997 | 0 | 1.6e-06 | 2.5595e-06
С406 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.12667 | 0.12667 | Тип дерева | 21 | С406 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.796 | 0.158 | 4 | 0.81601 | 0.081601 | 3.25 | 1.0369 | 0.0012754 | 5.1858 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0743e-06
С407 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.12667 | 0.12667 |  |  | С407 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 20.34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0796 | 0.158 | 4 | 0.099615 | 0.0099615 | 3.25 | 0.83989 | 0.0012754 | 4.2007 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3851e-06
С408 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.12667 | 0 |  |  | С408 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0796 | 0.158 | 4 | 0.081601 | 0.0081601 | 0 | 0.02244 | 0.00016886 | 0.11237 | 0 | 0 | 6.8321e-07
С409 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.63 | 1.126 |  |  | С409 |  |  | 14.3 | 19.1 | 26.1 | 47.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 42 | 55 | 76.5 | - | 1 | 2 | 7.96 | 0.158 | 5 | 8.8495 | 0.88495 | 3.5 | 3.3086 | 0.011337 | 16.5545 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00041386
С410 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | 0.000855 | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 6.37 | 6.37 | Площадь, м2 | 0 | С410 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | 0.000855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.36 | 0.089 | 3 | 2.9269 | 0.29269 | 3.5 | 1.6799 | 0.064134 | 8.4637 | 2e-06 | 4e-06 | 1.6927e-05
С411 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 6.37 | 0.637 | Расход газ, кг/с | 2 | С411 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55.1 | 157.1 | 399.1 | 674.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.36 | 0.089 | 3 | 2.9269 | 0.29269 | 6.5 | 2.4299 | 0.064134 | 12.2137 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.407e-05
С412 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 6.37 | 0.637 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С412 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.88 | 34.66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.36 | 0.089 | 3 | 2.4167 | 0.24167 | 0 | 0.66459 | 0.0084912 | 3.3314 | 0 | 0 | 2.5585e-06
С413 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.37 | 0.637 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С413 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | 232.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.36 | 0.089 | 3 | 2.4167 | 0.24167 | 3.25 | 1.4771 | 0.00084912 | 7.3863 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 4.4909e-05
С414 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.9555 | 0.9555 | НКПР, об.% | 3 | С414 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.089 | 1 | 0.33504 | 0.033504 | 0.5 | 0.21714 | 0.0096202 | 1.0953 | 0 | 7e-06 | 3.8335e-06
С415 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.9555 | 0.09555 | Тип дерева | 5 | С415 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 29.1 | 83.6 | 212.1 | 358.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.089 | 1 | 0.33504 | 0.033504 | 0.5 | 0.21714 | 0.0096202 | 1.0953 | 0 | 1.66e-06 | 9.091e-07
С416 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С416 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.44 | 18.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.089 | 1 | 0.33504 | 0.033504 | 0.25 | 0.15464 | 0.0096202 | 0.7828 | 0 | 2.64e-06 | 2.0666e-06
С417 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С417 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 34.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.089 | 1 | 0.2585 | 0.02585 | 0.25 | 0.13359 | 0.00012737 | 0.66807 | 0 | 9.303e-05 | 6.2151e-05
С418 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 2.89 | 2.89 | Площадь, м2 | 57.8 | С418 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-пожар | 13.3 | 17.6 | 24 | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.6101 | 0.06101 | 3.5 | 1.0428 | 0.029097 | 5.243 | 2.5e-06 | 5e-06 | 1.3107e-05 | 0.00023629 | 0.0021791 | 2.7799e-06 | 2.5637e-05 | 69.7494
С419 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.04 | 5e-07 | 2.89 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С419 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.6101 | 0.06101 | 6.5 | 1.7928 | 0.012082 | 8.976 | 1e-06 | 1e-06 | 4.488e-06
С420 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.76 | 9.5e-06 | 2.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С420 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.37601 | 0.037601 | 0 | 0.1034 | 0.00015996 | 0.51717 | 0 | 0 | 4.9132e-06
С421 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 125 | 0.2 | 1.25e-05 | 0.4335 | 0.4335 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С421 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-пожар | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.074015 | 0.0074015 | 0.5 | 0.14535 | 0.0043646 | 0.73114 | 0 | 2.5e-05 | 9.1392e-06
С422 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.04 | 2.5e-06 | 0.4335 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С422 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.074015 | 0.0074015 | 0.25 | 0.082854 | 0.0018123 | 0.41608 | 0 | 2.5e-06 | 1.0402e-06
С423 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.76 | 4.75e-05 | 0.4335 | 0 | Тип дерева | 1 | С423 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.038901 | 0.0038902 | 0 | 0.010698 | 2.3994e-05 | 0.053514 | 0 | 0 | 2.5419e-06
С424 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 189 | 0.2 | 3.78e-06 | 22.03 | 22.03 | Площадь, м2 | 440.6 | С424 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-пожар | 18.1 | 25.1 | 35.8 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.15 | 7 | 5.2045 | 0.52045 | 7 | 3.1812 | 0.2218 | 16.128 | 7.56e-06 | 1.512e-05 | 6.0964e-05
С425 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 189 | 0.04 | 7.56e-07 | 22.03 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С425 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1.9 | 0.15 | 7 | 5.2045 | 0.52045 | 7.25 | 3.2437 | 0.025171 | 16.2439 | 1.512e-06 | 3.78e-06 | 1.228e-05
С426 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 189 | 0.76 | 1.4364e-05 | 22.03 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С426 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.15 | 7 | 2.2304 | 0.22304 | 0.25 | 0.67587 | 0.00033325 | 3.3797 | 0 | 1.4364e-05 | 4.8546e-05
С427 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 189 | 0.2 | 1.89e-05 | 3.3045 | 3.3045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С427 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-пожар | 12.5 | 16.5 | 22.4 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.74567 | 0.074567 | 0.5 | 0.33006 | 0.03327 | 1.6836 | 0 | 3.78e-05 | 3.182e-05
С428 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 189 | 0.04 | 3.78e-06 | 3.3045 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С428 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.74567 | 0.074567 | 0.25 | 0.26756 | 0.0037756 | 1.3416 | 0 | 3.78e-06 | 5.0712e-06
С429 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 189 | 0.76 | 7.182e-05 | 3.3045 | 0.0375 | Тип дерева | 2 | С429 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.29957 | 0.029957 | 0.25 | 0.14488 | 4.9987e-05 | 0.72446 | 0 | 7.182e-05 | 5.203e-05
С430 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 258 | 0.2 | 5.16e-06 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 179.2 | С430 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.2 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.3 | 0.058 | 7 | 2.8197 | 0.28197 | 7 | 2.5254 | 0.090211 | 12.7173 | 1.032e-05 | 2.064e-05 | 6.5621e-05
С431 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 258 | 0.04 | 1.032e-06 | 8.96 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С431 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2.3 | 0.058 | 7 | 2.8197 | 0.28197 | 7.25 | 2.5879 | 0.012082 | 12.9516 | 2.064e-06 | 5.16e-06 | 1.3366e-05
С432 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 258 | 0.76 | 1.9608e-05 | 8.96 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С432 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 43.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.3 | 0.058 | 7 | 2.352 | 0.2352 | 0.25 | 0.70929 | 0.00015996 | 3.5466 | 0 | 1.9608e-05 | 6.9542e-05
С433 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 258 | 0.2 | 2.58e-05 | 1.344 | 1.344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С433 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.058 | 3 | 0.32795 | 0.032795 | 0.5 | 0.21519 | 0.013532 | 1.0895 | 0 | 5.16e-05 | 2.8108e-05
С434 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 258 | 0.04 | 5.16e-06 | 1.344 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С434 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.058 | 3 | 0.32795 | 0.032795 | 0.25 | 0.15269 | 0.0018123 | 0.76525 | 0 | 5.16e-06 | 3.9487e-06
С435 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 258 | 0.76 | 9.804e-05 | 1.344 | 0.018 | Тип дерева | 2 | С435 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 6.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.058 | 3 | 0.2578 | 0.02578 | 0.25 | 0.13339 | 2.3994e-05 | 0.66699 | 0 | 9.804e-05 | 6.5392e-05
С436 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 187 | 0.2 | 3.74e-06 | 6.12 | 6.12 | Площадь, м2 | 122.4 | С436 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-пожар | 15.2 | 20.4 | 28.2 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.9008 | 0.09008 | 3.5 | 1.1227 | 0.061617 | 5.6752 | 3.74e-06 | 7.48e-06 | 2.1225e-05
С437 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 187 | 0.04 | 7.48e-07 | 6.12 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 0 | С437 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 55.1 | 150.1 | 257.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.9008 | 0.09008 | 6.5 | 1.8727 | 0.021143 | 9.3847 | 1.496e-06 | 1.496e-06 | 7.0198e-06
С438 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 187 | 0.76 | 1.4212e-05 | 6.12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С438 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 | 0.40508 | 0.040508 | 0 | 0.1114 | 0.00027993 | 0.55726 | 0 | 0 | 7.9198e-06
С439 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 187 | 0.2 | 1.87e-05 | 0.918 | 0.918 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С439 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.7 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.11762 | 0.011762 | 0.5 | 0.15735 | 0.0092426 | 0.79597 | 0 | 3.74e-05 | 1.4885e-05
С440 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 187 | 0.04 | 3.74e-06 | 0.918 | 0.0315 | НКПР, об.% | 3 | С440 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.71 | 12.85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.11762 | 0.011762 | 0.25 | 0.094845 | 0.0031715 | 0.4774 | 0 | 3.74e-06 | 1.7855e-06
С441 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 187 | 0.76 | 7.106e-05 | 0.918 | 0 | Тип дерева | 1 | С441 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 | 0.043262 | 0.0043262 | 0 | 0.011897 | 4.1989e-05 | 0.059527 | 0 | 0 | 4.23e-06
С442 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 541 | 0.2 | 1.082e-05 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 179.2 | С442 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.2 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.15 | 7 | 3.244 | 0.3244 | 7 | 2.6421 | 0.090211 | 13.3007 | 2.164e-05 | 4.328e-05 | 0.00014391
С443 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 541 | 0.04 | 2.164e-06 | 8.96 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С443 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1.9 | 0.15 | 7 | 3.244 | 0.3244 | 7.25 | 2.7046 | 0.015102 | 13.5381 | 4.328e-06 | 1.082e-05 | 2.9296e-05
С444 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 541 | 0.76 | 4.1116e-05 | 8.96 | 0.15 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С444 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 54.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.15 | 7 | 2.0344 | 0.20344 | 0.25 | 0.62196 | 0.00019995 | 3.11 | 0 | 4.1116e-05 | 0.00012787
С445 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 541 | 0.2 | 5.41e-05 | 1.344 | 1.344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С445 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.4516 | 0.04516 | 0.5 | 0.24919 | 0.013532 | 1.2595 | 0 | 0.0001082 | 6.8138e-05
С446 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 541 | 0.04 | 1.082e-05 | 1.344 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С446 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.4516 | 0.04516 | 0.25 | 0.18669 | 0.0022653 | 0.93572 | 0 | 1.082e-05 | 1.0124e-05
С447 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 541 | 0.76 | 0.00020558 | 1.344 | 0.0225 | Тип дерева | 2 | С447 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 | 0.27016 | 0.027016 | 0.25 | 0.13679 | 2.9992e-05 | 0.684 | 0 | 0.00020558 | 0.00014062
С448 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 18.02 | 18.02 | Площадь, м2 | 360.4 | С448 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 65.8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 4.4825 | 0.44825 | 3.5 | 2.1077 | 0.18143 | 10.7199 | 1.316e-05 | 2.632e-05 | 0.00014107
С449 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 18.02 | 18.02 | Расход газ, кг/с | 0 | С449 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 65.8 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 4.4825 | 0.44825 | 6.5 | 2.8577 | 1.8143 | 16.1027 | 5.264e-06 | 5.264e-06 | 4.2382e-05
С450 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 18.02 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С450 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 | 2.4552 | 0.24552 | 0 | 0.67519 | 0.024021 | 3.4 | 0 | 0 | 0.00017003
С451 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 2.703 | 2.703 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С451 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 9.9 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.58787 | 0.058787 | 0.5 | 0.28667 | 0.027214 | 1.4605 | 0 | 0.0001316 | 9.6104e-05
С452 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 2.703 | 2.703 | НКПР, об.% | 0 | С452 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 9.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.58787 | 0.058787 | 0.25 | 0.22417 | 0.27214 | 1.393 | 0 | 1.316e-05 | 1.8332e-05
С453 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 2.703 | 0 | Тип дерева | 23 | С453 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.28379 | 0.028379 | 0 | 0.078042 | 0.0036031 | 0.39381 | 0 | 0 | 9.8468e-05
С454 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 19.69 | 19.69 | Площадь, м2 | 393.8 | С454 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 17.8 | 24.6 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 71.9 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 4.6913 | 0.46913 | 3.5 | 2.1651 | 0.19824 | 11.0237 | 1.316e-05 | 2.632e-05 | 0.00014507
С455 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 19.69 | 19.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С455 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 17.8 | 24.6 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 71.9 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 4.6913 | 0.46913 | 6.5 | 2.9151 | 1.9824 | 16.5579 | 5.264e-06 | 5.264e-06 | 4.358e-05
С456 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 19.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С456 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 | 2.4761 | 0.24761 | 0 | 0.68093 | 0.026247 | 3.4309 | 0 | 0 | 0.00017157
С457 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 2.9535 | 2.9535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С457 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 12.2 | 16 | 21.7 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.8 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.61919 | 0.061919 | 0.5 | 0.29528 | 0.029736 | 1.5061 | 0 | 0.0001316 | 9.9103e-05
С458 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 2.9535 | 2.9535 | НКПР, об.% | 0 | С458 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 12.2 | 16 | 21.7 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.61919 | 0.061919 | 0.25 | 0.23278 | 0.29736 | 1.4612 | 0 | 1.316e-05 | 1.923e-05
С459 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 2.9535 | 0 | Тип дерева | 23 | С459 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 | 0.28692 | 0.028692 | 0 | 0.078903 | 0.003937 | 0.39845 | 0 | 0 | 9.9629e-05
С460 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 38.89 | 38.89 | Площадь, м2 | 777.8 | С460 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-пожар | 20.8 | 28.9 | 41.6 | 77.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.9 | 0.027 | 3 | 2.95 | 0.295 | 3.5 | 1.6863 | 0.39155 | 8.8228 | 1e-07 | 2e-07 | 8.8228e-07
С461 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 38.89 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С461 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.1 | 180.1 | 308.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.9 | 0.027 | 3 | 2.95 | 0.295 | 9.5 | 3.1863 | 0.036246 | 15.9675 | 5.4e-07 | 3.6e-07 | 2.8742e-06
С462 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 38.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С462 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0.027 | 3 | 2.005 | 0.2005 | 0 | 0.55138 | 0.00047988 | 2.7574 | 0 | 0 | 1.9853e-06
С463 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 5.8335 | 5.8335 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С463 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-пожар | 14.1 | 18.7 | 25.7 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.4075 | 0.04075 | 0.5 | 0.23706 | 0.058733 | 1.2441 | 0 | 2e-06 | 1.2441e-06
С464 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 5.8335 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С464 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.4075 | 0.04075 | 0.25 | 0.17456 | 0.0054368 | 0.87826 | 0 | 4.5e-07 | 3.9521e-07
С465 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 5.8335 | 0 | Тип дерева | 9 | С465 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.26575 | 0.026575 | 0 | 0.073081 | 7.1982e-05 | 0.36548 | 0 | 0 | 3.1248e-06
С466 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 5.4 | 5.4 | Площадь, м2 | 108 | С466 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-пожар | 14.9 | 20 | 27.5 | 49.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.358 | 6 | 4.4332 | 0.44332 | 3.5 | 2.0941 | 0.054368 | 10.525 | 1e-07 | 2e-07 | 1.0525e-06
С467 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 5.4 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С467 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 0.358 | 6 | 4.4332 | 0.44332 | 6.5 | 2.8441 | 0.012082 | 14.2327 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.5619e-06
С468 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 5.4 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С468 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 43.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.5 | 0.358 | 6 | 2.6933 | 0.26933 | 0.25 | 0.80316 | 0.00015996 | 4.016 | 0 | 7.2e-07 | 2.8915e-06
С469 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.81 | 0.81 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С469 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-пожар | 10.8 | 13.4 | 17.1 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.358 | 2 | 0.53998 | 0.053998 | 0.5 | 0.27349 | 0.0081552 | 1.3756 | 0 | 2e-06 | 1.3756e-06
С470 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.81 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С470 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.358 | 2 | 0.53998 | 0.053998 | 0.25 | 0.21099 | 0.0018123 | 1.0568 | 0 | 4.5e-07 | 4.7555e-07
С471 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.81 | 0.018 | Тип дерева | 10 | С471 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 6.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.358 | 2 | 0.279 | 0.0279 | 0.25 | 0.13922 | 2.3994e-05 | 0.69615 | 0 | 8.55e-06 | 5.9521e-06
С472 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 60.3 | 60.3 | Площадь, м2 | 453 | С472 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-пожар | 18.2 | 25.2 | 36 | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 | 4.9881 | 0.49881 | 3.5 | 2.2467 | 0.60711 | 11.8407 | 1e-07 | 2e-07 | 1.1841e-06
С473 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 60.3 | 0.24 | Расход газ, кг/с | 0 | С473 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.6 | 157.1 | 269.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 | 4.9881 | 0.49881 | 6.5 | 2.9967 | 0.024164 | 15.0078 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.7014e-06
С474 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 60.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С474 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 | 3.5228 | 0.35228 | 0 | 0.96877 | 0.00031992 | 4.8442 | 0 | 0 | 3.4878e-06
С475 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 9.045 | 9.045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С475 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.5 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.49421 | 0.049422 | 0.5 | 0.26091 | 0.091067 | 1.3956 | 0 | 2e-06 | 1.3956e-06
С476 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 9.045 | 0.036 | НКПР, об.% | 3 | С476 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.49421 | 0.049422 | 0.25 | 0.19841 | 0.0036246 | 0.99567 | 0 | 4.5e-07 | 4.4805e-07
С477 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 9.045 | 0 | Тип дерева | 9 | С477 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.27442 | 0.027442 | 0 | 0.075466 | 4.7988e-05 | 0.37738 | 0 | 0 | 3.2266e-06
С478 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 25.8 | 25.8 | Площадь, м2 | 516 | С478 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 | 3.4966 | 0.34966 | 3.5 | 1.8366 | 0.25976 | 9.4426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4426e-07
С479 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 25.8 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С479 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 | 3.4966 | 0.34966 | 6.5 | 2.5866 | 0.015102 | 12.9479 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3306e-06
С480 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 25.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С480 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.027 | 4 | 2.8697 | 0.28697 | 0 | 0.78916 | 0.00019995 | 3.946 | 0 | 0 | 2.8411e-06
С481 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.87 | 3.87 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С481 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35449 | 0.035449 | 0.5 | 0.22248 | 0.038964 | 1.1514 | 0 | 2e-06 | 1.1514e-06
С482 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.87 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С482 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35449 | 0.035449 | 0.25 | 0.15998 | 0.0022653 | 0.80219 | 0 | 4.5e-07 | 3.6099e-07
С483 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.87 | 0 | Тип дерева | 9 | С483 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26045 | 0.026045 | 0 | 0.071623 | 2.9992e-05 | 0.35815 | 0 | 0 | 3.0622e-06
С484 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 25.8 | 25.8 | Площадь, м2 | 516 | С484 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 | 3.4966 | 0.34966 | 3.5 | 1.8366 | 0.25976 | 9.4426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4426e-07
С485 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 25.8 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С485 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 | 3.4966 | 0.34966 | 6.5 | 2.5866 | 0.015102 | 12.9479 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3306e-06
С486 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 25.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С486 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.027 | 4 | 2.8697 | 0.28697 | 0 | 0.78916 | 0.00019995 | 3.946 | 0 | 0 | 2.8411e-06
С487 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.87 | 3.87 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С487 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35449 | 0.035449 | 0.5 | 0.22248 | 0.038964 | 1.1514 | 0 | 2e-06 | 1.1514e-06
С488 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.87 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С488 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35449 | 0.035449 | 0.25 | 0.15998 | 0.0022653 | 0.80219 | 0 | 4.5e-07 | 3.6099e-07
С489 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.87 | 0 | Тип дерева | 9 | С489 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26045 | 0.026045 | 0 | 0.071623 | 2.9992e-05 | 0.35815 | 0 | 0 | 3.0622e-06
С490 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 26.62 | 26.62 | Площадь, м2 | 532.4 | С490 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 5.5275 | 0.55275 | 3.5 | 2.3951 | 0.26802 | 12.2433 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00012243
С491 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 26.62 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С491 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 5.5275 | 0.55275 | 6.5 | 3.1451 | 0.012082 | 15.7374 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00028327
С492 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 26.62 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С492 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 | 2.5328 | 0.25328 | 0 | 0.69651 | 0.00015996 | 3.4827 | 0 | 0 | 0.00025075
С493 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 3.993 | 3.993 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С493 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.74913 | 0.074913 | 0.5 | 0.33101 | 0.040202 | 1.6952 | 0 | 0.0002 | 0.00016952
С494 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 3.993 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С494 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.74913 | 0.074913 | 0.25 | 0.26851 | 0.0018123 | 1.3444 | 0 | 4.5e-05 | 6.0496e-05
С495 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 3.993 | 0 | Тип дерева | 9 | С495 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.29991 | 0.029991 | 0 | 0.082476 | 2.3994e-05 | 0.4124 | 0 | 0 | 0.00035261
С496 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 26.62 | 26.62 | Площадь, м2 | 532.4 | С496 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 5.5275 | 0.55275 | 3.5 | 2.3951 | 0.26802 | 12.2433 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00012243
С497 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 26.62 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С497 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 5.5275 | 0.55275 | 6.5 | 3.1451 | 0.012082 | 15.7374 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00028327
С498 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 26.62 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С498 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 | 2.5328 | 0.25328 | 0 | 0.69651 | 0.00015996 | 3.4827 | 0 | 0 | 0.00025075
С499 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 3.993 | 3.993 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С499 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.74913 | 0.074913 | 0.5 | 0.33101 | 0.040202 | 1.6952 | 0 | 0.0002 | 0.00016952
С500 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 3.993 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С500 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.74913 | 0.074913 | 0.25 | 0.26851 | 0.0018123 | 1.3444 | 0 | 4.5e-05 | 6.0496e-05
С501 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 3.993 | 0 | Тип дерева | 9 | С501 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.29991 | 0.029991 | 0 | 0.082476 | 2.3994e-05 | 0.4124 | 0 | 0 | 0.00035261
С502 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 62.3 | 62.3 | Площадь, м2 | 1246 | С502 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-пожар | 24.6 | 34 | 49 | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 9.9875 | 0.99875 | 3.5 | 3.6216 | 0.62725 | 18.7351 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00018735
С503 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 62.3 | 0.18 | Расход газ, кг/с | 0 | С503 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 52.6 | 142.6 | 244.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 | 9.9875 | 0.99875 | 6.5 | 4.3716 | 0.018123 | 21.8759 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00039377
С504 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 62.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С504 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 | 2.9788 | 0.29788 | 0 | 0.81916 | 0.00023994 | 4.096 | 0 | 0 | 0.00029491
С505 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 9.345 | 9.345 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С505 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.3 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 | 1.4181 | 0.14181 | 0.5 | 0.51498 | 0.094087 | 2.669 | 0 | 0.0002 | 0.0002669
С506 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 9.345 | 0.027 | НКПР, об.% | 3 | С506 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.18 | 12.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 | 1.4181 | 0.14181 | 0.25 | 0.45248 | 0.0027184 | 2.2651 | 0 | 4.5e-05 | 0.00010193
С507 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 9.345 | 0 | Тип дерева | 9 | С507 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 | 0.36681 | 0.036681 | 0 | 0.10087 | 3.5991e-05 | 0.5044 | 0 | 0 | 0.00043126
С508 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1690 | 1690 | Площадь, м2 | 950 | С508 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2112.5 | 6168.5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 3.45 | 0.345 | 3.5 | 1.8237 | 17.0153 | 26.134 | 2e-06 | 4e-06 | 5.2268e-05
С509 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1690 | 1690 | Расход газ, кг/с | 0 | С509 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2112.5 | 6168.5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 | 3.45 | 0.345 | 6.5 | 2.5737 | 17.0153 | 29.884 | 8e-07 | 8e-07 | 1.1954e-05
С510 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1690 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С510 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 | 23.355 | 2.3355 | 0 | 6.4226 | 2.2528 | 34.3659 | 0 | 0 | 0.00026118
С511 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 253.5 | 253.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С511 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.9 | 925.3 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 | 31.9375 | 3.1938 | 0.5 | 8.9078 | 2.5523 | 47.0914 | 0 | 4e-05 | 0.00094183
С512 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 253.5 | 253.5 | НКПР, об.% | 0 | С512 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.9 | 925.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 | 31.9375 | 3.1938 | 0.25 | 8.8453 | 25.5229 | 69.7494 | 0 | 4e-06 | 0.000279
С513 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 253.5 | 0 | Тип дерева | 23 | С513 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 | 3.4188 | 0.34188 | 0 | 0.94016 | 0.33792 | 5.0387 | 0 | 0 | 0.00038294
С514 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | 0.00010605 | 1e-07 | 228 | 0.2 | 4.56e-06 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 0 | С514 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | 0.00010605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.28 | 0.027 | 3 | 1.3113 | 0.13113 | 6.75 | 2.0481 | 0.011679 | 10.2522 | 9.12e-06 | 1.368e-05 | 4.675e-05
С515 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 228 | 0.1152 | 2.6266e-06 | 1.16 | 0.07772 | Расход газ, кг/с | 12 | С515 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.6 | 108.1 | 185.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.28 | 0.027 | 3 | 1.3113 | 0.13113 | 6.75 | 2.0481 | 0.007825 | 10.2484 | 5.2531e-06 | 7.8797e-06 | 2.6918e-05
С516 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 228 | 0.0768 | 1.751e-06 | 1.16 | 1.16 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С516 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 42.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.28 | 0.027 | 3 | 1.2831 | 0.12831 | 0 | 0.35286 | 0.0015463 | 1.7659 | 0 | 0 | 3.0921e-06
С517 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 228 | 0.608 | 1.3862e-05 | 1.16 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С517 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.28 | 0.027 | 3 | 1.2831 | 0.12831 | 0 | 0.35286 | 0.0001036 | 1.7644 | 0 | 0 | 2.4459e-05
С518 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 228 | 0.035 | 3.99e-06 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С518 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.2547 | 0.02547 | 0.5 | 0.19504 | 0.0017519 | 0.97696 | 0 | 7.98e-06 | 3.8981e-06
С519 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 228 | 0.0083 | 9.462e-07 | 0.174 | 0.011658 | Тип дерева | 4 | С519 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.1 | 57.1 | 98.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.2547 | 0.02547 | 0.25 | 0.13254 | 0.0011738 | 0.66388 | 0 | 9.462e-07 | 6.2817e-07
С520 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 228 | 0.0264 | 3.0096e-06 | 0.174 | 0.174 |  |  | С520 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.82 | 22.58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.2547 | 0.02547 | 0.25 | 0.13254 | 0.017519 | 0.68023 | 0 | 3.0096e-06 | 2.0472e-06
С521 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 228 | 0.9303 | 0.00010605 | 0.174 | 0 |  |  | С521 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25047 | 0.025047 | 0 | 0.068879 | 0.00023194 | 0.34463 | 0 | 0 | 3.6549e-05
С522 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 28 | 0.2 | 5.6e-07 | 0.56 | 0.56 | Площадь, м2 | 16.8 | С522 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 0 | 2 | 1.66 | 0.027 | 3 | 1.6751 | 0.16751 | 0.5 | 0.58566 | 0.0056382 | 2.9339 | 0 | 1.12e-06 | 1.643e-06
С523 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 28 | 0.8 | 1.12e-05 | 0.112 | 0.112 | Расход газ, кг/с | 0 | С523 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | 1 | 1.66 | 0.027 | 3 | 1.663 | 0.1663 | 0.25 | 0.51983 | 0.011276 | 2.6104 | 0 | 1.12e-05 | 2.9237e-05
С524 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 36 | 0.2 | 7.2e-07 | 0.42 | 0.42 | Площадь, м2 | 12.6 | С524 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.12 | 0 | 2 | 1.85 | 0.027 | 3 | 1.8613 | 0.18613 | 0.5 | 0.63687 | 0.0042286 | 3.1886 | 0 | 1.44e-06 | 2.2958e-06
С525 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 36 | 0.8 | 1.44e-05 | 0.084 | 0.084 | Расход газ, кг/с | 0 | С525 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0 | 1 | 1.85 | 0.027 | 3 | 1.8523 | 0.18523 | 0.25 | 0.57187 | 0.0084573 | 2.8678 | 0 | 1.44e-05 | 4.1297e-05
С526 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 6 | 0.1 | 6e-07 | 26.96 | 26.96 | Площадь, м2 | 539.2 | С526 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-пожар | 18.9 | 26.2 | 37.5 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 4.0279 | 0.40279 | 3.5 | 1.9827 | 0.27144 | 10.1848 | 6e-07 | 1.2e-06 | 6.1109e-06
С527 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 26.96 | 0.23 | Расход газ, кг/с | 0 | С527 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.1 | 155.1 | 265.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 4.0279 | 0.40279 | 9.5 | 3.4827 | 0.023157 | 17.4365 | 3.24e-06 | 2.16e-06 | 1.8831e-05
С528 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 6 | 0.72 | 4.32e-06 | 26.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С528 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 | 3.3728 | 0.33728 | 0 | 0.92752 | 0.00030659 | 4.6379 | 0 | 0 | 2.0036e-05
С529 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.1 | 6e-06 | 4.044 | 4.044 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С529 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35919 | 0.035919 | 0.5 | 0.22378 | 0.040716 | 1.1596 | 0 | 1.2e-05 | 6.9576e-06
С530 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 6 | 0.045 | 2.7e-06 | 4.044 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С530 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.35919 | 0.035919 | 0.25 | 0.16128 | 0.0034735 | 0.80986 | 0 | 2.7e-06 | 2.1866e-06
С531 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.855 | 5.13e-05 | 4.044 | 0 | Тип дерева | 9 | С531 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26092 | 0.026092 | 0 | 0.071753 | 4.5989e-05 | 0.35881 | 0 | 0 | 1.8407e-05
С532 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.31 | 1.31 | Площадь, м2 | 39.3 | С532 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.16 | 0 | 2 | 2.89 | 0.027 | 3 | 2.9254 | 0.29254 | 0.5 | 0.92948 | 0.013189 | 4.6606 | 0 | 4e-06 | 9.3211e-06
С533 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 0.262 | 0.262 | Расход газ, кг/с | 0 | С533 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 0 | 1 | 2.89 | 0.027 | 3 | 2.8971 | 0.28971 | 0.25 | 0.8592 | 0.026379 | 4.3224 | 0 | 8e-05 | 0.00034579
С534 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 10.26 | 10.26 | Площадь, м2 | 307.8 | С534 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.36 | 1 | 2 | 1.39 | 0.027 | 3 | 1.667 | 0.1667 | 3.5 | 1.3334 | 0.1033 | 6.7705 | 2e-06 | 4e-06 | 1.3541e-05
С535 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 2.052 | 2.052 | Расход газ, кг/с | 0 | С535 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.3 | 0 | 2 | 1.39 | 0.027 | 3 | 1.4454 | 0.14454 | 0.5 | 0.52249 | 0.2066 | 2.819 | 0 | 0.00016 | 0.00022552
С536 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Полное разрушение→ токсическое поражение | 5.13e-05 | 1e-07 | 32 | 0.2 | 6.4e-07 | 0.27 | 0.27 | Площадь, м2 | 8.1 | С536 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | 5.13e-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.72 | 1 | 2 | 1.36 | 0.027 | 3 | 1.3673 | 0.13673 | 3.5 | 1.251 | 0.0027184 | 6.2577 | 6.4e-07 | 1.28e-06 | 4.005e-06
С537 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 32 | 0.8 | 1.28e-05 | 0.054 | 0.054 | Расход газ, кг/с | 0 | С537 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0 | 2 | 1.36 | 0.027 | 3 | 1.3615 | 0.13615 | 0.5 | 0.4994 | 0.0054368 | 2.5024 | 0 | 2.56e-05 | 3.2031e-05
С538 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 6 | 0.1 | 6e-07 | 34.5 | 34.5 | Площадь, м2 | 690 | С538 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-пожар | 20.1 | 27.9 | 40.1 | 75.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 4.2315 | 0.42315 | 3.5 | 2.0387 | 0.34735 | 10.5407 | 6e-07 | 1.2e-06 | 6.3244e-06 | 6.12e-06 | 2.451e-05 | 7.2e-08 | 2.8835e-07 | 17.7084
С539 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 34.5 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С539 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 4.2315 | 0.42315 | 9.5 | 3.5387 | 0.015102 | 17.7084 | 3.24e-06 | 2.16e-06 | 1.9125e-05
С540 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 6 | 0.72 | 4.32e-06 | 34.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С540 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 | 3.3931 | 0.33932 | 0 | 0.93312 | 0.00019995 | 4.6658 | 0 | 0 | 2.0156e-05
С541 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.1 | 6e-06 | 5.175 | 5.175 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С541 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-пожар | 13.8 | 18.3 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.38972 | 0.038973 | 0.5 | 0.23217 | 0.052103 | 1.213 | 0 | 1.2e-05 | 7.2778e-06
С542 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 6 | 0.045 | 2.7e-06 | 5.175 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С542 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.38972 | 0.038973 | 0.25 | 0.16967 | 0.0022653 | 0.85064 | 0 | 2.7e-06 | 2.2967e-06
С543 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.855 | 5.13e-05 | 5.175 | 0 | Тип дерева | 9 | С543 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.26397 | 0.026397 | 0 | 0.072592 | 2.9992e-05 | 0.36299 | 0 | 0 | 1.8621e-05
С544 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 10.88 | 10.88 | Площадь, м2 | 217.6 | С544 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-пожар | 16.4 | 22.4 | 31.3 | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 3.5938 | 0.35938 | 3.5 | 1.8633 | 0.10954 | 9.426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.426e-07
С545 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 10.88 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С545 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 | 3.5938 | 0.35938 | 6.5 | 2.6133 | 0.015102 | 13.0815 | 2.16e-06 | 2.16e-06 | 1.4128e-05
С546 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 10.88 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С546 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 | 3.3294 | 0.33294 | 0 | 0.91558 | 0.00019995 | 4.5781 | 0 | 0 | 3.2962e-06
С547 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.632 | 1.632 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С547 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-пожар | 12.4 | 15.7 | 20.4 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.29406 | 0.029406 | 0.5 | 0.20587 | 0.016431 | 1.0458 | 0 | 2e-06 | 1.0458e-06
С548 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.632 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С548 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.29406 | 0.029406 | 0.25 | 0.14337 | 0.0022653 | 0.7191 | 0 | 4.5e-07 | 3.236e-07
С549 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.632 | 0 | Тип дерева | 9 | С549 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25441 | 0.025441 | 0 | 0.069962 | 2.9992e-05 | 0.34984 | 0 | 0 | 2.9911e-06
С550 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 2.83 | 2.83 | Площадь, м2 | 84.9 | С550 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.88 | 1 | 2 | 0.32 | 0.027 | 3 | 0.39641 | 0.039641 | 3.5 | 0.98401 | 0.028493 | 4.9486 | 2e-08 | 4e-08 | 9.8971e-08
С551 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 1e-06 | 1 | 0.8 | 8e-07 | 0.566 | 0.566 | Расход газ, кг/с | 0 | С551 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.15 | 0 | 2 | 0.32 | 0.027 | 3 | 0.33528 | 0.033528 | 0.5 | 0.2172 | 0.056986 | 1.143 | 0 | 1.6e-06 | 9.144e-07
С552 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | 0.0001805 | 1e-07 | 111 | 0.2 | 2.22e-06 | 0.896 | 0.896 | Площадь, м2 | 17.92 | С552 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | 0.0001805 | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.5323 | 0.25323 | 3.5 | 1.5714 | 0.0090211 | 7.8659 | 2.22e-06 | 4.44e-06 | 1.7462e-05 | 3.5968e-05 | 0.00013454 | 4.2315e-07 | 1.5829e-06 | 9.8285
С553 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 111 | 0.04 | 4.44e-07 | 0.896 | 0.896 | Расход газ, кг/с | 0 | С553 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Полное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.5323 | 0.25323 | 3.5 | 1.5714 | 0.090211 | 7.9471 | 4.44e-07 | 8.88e-07 | 3.5285e-06
С554 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 111 | 0.76 | 8.436e-06 | 0.896 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С554 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.5032 | 0.25032 | 0 | 0.68839 | 0.0011944 | 3.4431 | 0 | 0 | 2.9046e-05
С555 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 111 | 0.2 | 1.11e-05 | 0.1344 | 0.1344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С555 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-пожар | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.25484 | 0.025484 | 0.5 | 0.19508 | 0.0013532 | 0.97676 | 0 | 2.22e-05 | 1.0842e-05
С556 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 111 | 0.04 | 2.22e-06 | 0.1344 | 0.1344 | НКПР, об.% | 0 | С556 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-пожар | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.25484 | 0.025484 | 0.25 | 0.13258 | 0.013532 | 0.67643 | 0 | 2.22e-06 | 1.5017e-06
С557 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 111 | 0.76 | 4.218e-05 | 0.1344 | 0 | Тип дерева | 3 | С557 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.25048 | 0.025048 | 0 | 0.068883 | 0.00017916 | 0.34459 | 0 | 0 | 1.4535e-05
С558 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 369 | 0.2 | 7.38e-06 | 4.69 | 4.69 | Площадь, м2 | 93.8 | С558 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.7 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.6688 | 0.26688 | 3.5 | 1.6089 | 0.04722 | 8.0919 | 7.38e-06 | 1.476e-05 | 5.9718e-05
С559 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 369 | 0.04 | 1.476e-06 | 4.69 | 4.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С559 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.7 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.6688 | 0.26688 | 3.5 | 1.6089 | 0.4722 | 8.5169 | 1.476e-06 | 2.952e-06 | 1.2571e-05
С560 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 369 | 0.76 | 2.8044e-05 | 4.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С560 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.5169 | 0.25169 | 0 | 0.69214 | 0.0062518 | 3.467 | 0 | 0 | 9.7228e-05
С561 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 369 | 0.2 | 3.69e-05 | 0.7035 | 0.7035 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С561 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-пожар | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.27533 | 0.027533 | 0.5 | 0.20071 | 0.007083 | 1.0107 | 0 | 7.38e-05 | 3.7293e-05
С562 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 369 | 0.04 | 7.38e-06 | 0.7035 | 0.7035 | НКПР, об.% | 0 | С562 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-пожар | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.27533 | 0.027533 | 0.25 | 0.13821 | 0.07083 | 0.7619 | 0 | 7.38e-06 | 5.6228e-06
С563 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 369 | 0.76 | 0.00014022 | 0.7035 | 0 | Тип дерева | 3 | С563 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.25253 | 0.025253 | 0 | 0.069446 | 0.00093777 | 0.34817 | 0 | 0 | 4.882e-05
С564 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 123 | 0.2 | 2.46e-06 | 8.53 | 8.53 | Площадь, м2 | 170.6 | С564 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-пожар | 15.9 | 21.5 | 30 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.8071 | 0.28071 | 3.5 | 1.6469 | 0.085882 | 8.3206 | 2.46e-06 | 4.92e-06 | 2.0469e-05
С565 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 123 | 0.04 | 4.92e-07 | 8.53 | 8.53 | Расход газ, кг/с | 0 | С565 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-пожар | 15.9 | 21.5 | 30 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.8071 | 0.28071 | 3.5 | 1.6469 | 0.85882 | 9.0936 | 4.92e-07 | 9.84e-07 | 4.474e-06
С566 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 123 | 0.76 | 9.348e-06 | 8.53 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С566 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 | 2.5307 | 0.25307 | 0 | 0.69594 | 0.01137 | 3.4911 | 0 | 0 | 3.2635e-05
С567 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 123 | 0.2 | 1.23e-05 | 1.2795 | 1.2795 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С567 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-пожар | 11.9 | 14.9 | 19.3 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.29606 | 0.029606 | 0.5 | 0.20642 | 0.012882 | 1.045 | 0 | 2.46e-05 | 1.2853e-05
С568 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 123 | 0.04 | 2.46e-06 | 1.2795 | 1.2795 | НКПР, об.% | 0 | С568 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-пожар | 11.9 | 14.9 | 19.3 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.29606 | 0.029606 | 0.25 | 0.14392 | 0.12882 | 0.84841 | 0 | 2.46e-06 | 2.0871e-06
С569 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 123 | 0.76 | 4.674e-05 | 1.2795 | 0 | Тип дерева | 3 | С569 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 | 0.25461 | 0.025461 | 0 | 0.070017 | 0.0017056 | 0.35179 | 0 | 0 | 1.6443e-05
С570 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 236 | 0.2 | 4.72e-06 | 8.2 | 8.2 | Площадь, м2 | 0 | С570 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.9714 | 0.09714 | 3.75 | 1.2046 | 0.082559 | 6.1057 | 4.72e-06 | 1.416e-05 | 2.8819e-05
С571 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 236 | 0.1152 | 2.7187e-06 | 8.2 | 0.5494 | Расход газ, кг/с | 12 | С571 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 76.1 | 207.1 | 354.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.9714 | 0.09714 | 6.75 | 1.9546 | 0.055315 | 9.8285 | 5.4374e-06 | 8.1562e-06 | 2.6721e-05
С572 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 236 | 0.0768 | 1.8125e-06 | 8.2 | 8.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С572 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.12 | 80.54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77214 | 0.077214 | 0 | 0.21234 | 0.010931 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.9441e-06
С573 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 236 | 0.608 | 1.4349e-05 | 8.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С573 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77214 | 0.077214 | 0 | 0.21234 | 0.00073235 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.5245e-05
С574 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 236 | 0.035 | 4.13e-06 | 1.23 | 1.23 | НКПР, об.% | 3 | С574 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28321 | 0.028321 | 0.5 | 0.20288 | 0.012384 | 1.0268 | 0 | 8.26e-06 | 4.2407e-06
С575 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 236 | 0.0083 | 9.794e-07 | 1.23 | 0.08241 | Тип дерева | 4 | С575 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.6 | 110.1 | 188.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28321 | 0.028321 | 0.25 | 0.14038 | 0.0082972 | 0.71021 | 0 | 9.794e-07 | 6.9558e-07
С576 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 236 | 0.0264 | 3.1152e-06 | 1.23 | 1.23 |  |  | С576 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.89 | 43.07 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28321 | 0.028321 | 0.25 | 0.14038 | 0.12384 | 0.82575 | 0 | 3.1152e-06 | 2.5724e-06
С577 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 236 | 0.9303 | 0.00010978 | 1.23 | 0 |  |  | С577 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25332 | 0.025332 | 0 | 0.069663 | 0.0016396 | 0.34996 | 0 | 0 | 3.8417e-05
С578 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 236 | 0.2 | 4.72e-06 | 7.7 | 7.7 | Площадь, м2 | 0 | С578 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.9579 | 0.09579 | 3.75 | 1.2009 | 0.077525 | 6.0821 | 4.72e-06 | 1.416e-05 | 2.8708e-05
С579 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 236 | 0.1152 | 2.7187e-06 | 7.7 | 0.5159 | Расход газ, кг/с | 12 | С579 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 74.6 | 203.1 | 347.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.9579 | 0.09579 | 3.75 | 1.2009 | 0.051942 | 6.0566 | 2.7187e-06 | 8.1562e-06 | 1.6466e-05
С580 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 236 | 0.0768 | 1.8125e-06 | 7.7 | 7.7 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С580 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.74 | 78.89 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77079 | 0.077079 | 0 | 0.21197 | 0.010264 | 1.0701 | 0 | 0 | 1.9395e-06
С581 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 236 | 0.608 | 1.4349e-05 | 7.7 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С581 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77079 | 0.077079 | 0 | 0.21197 | 0.00068769 | 1.0605 | 0 | 0 | 1.5217e-05
С582 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 236 | 0.035 | 4.13e-06 | 1.155 | 1.155 | НКПР, об.% | 3 | С582 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28119 | 0.028119 | 0.5 | 0.20233 | 0.011629 | 1.0233 | 0 | 8.26e-06 | 4.2261e-06
С583 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 236 | 0.0083 | 9.794e-07 | 1.155 | 0.077385 | Тип дерева | 4 | С583 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.6 | 107.6 | 184.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28119 | 0.028119 | 0.25 | 0.13983 | 0.0077913 | 0.70692 | 0 | 9.794e-07 | 6.9236e-07
С584 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 236 | 0.0264 | 3.1152e-06 | 1.155 | 1.155 |  |  | С584 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.15 | 42.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.28119 | 0.028119 | 0.25 | 0.13983 | 0.11629 | 0.81542 | 0 | 3.1152e-06 | 2.5402e-06
С585 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 236 | 0.9303 | 0.00010978 | 1.155 | 0 |  |  | С585 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 | 0.25312 | 0.025312 | 0 | 0.069608 | 0.0015396 | 0.34958 | 0 | 0 | 3.8375e-05
С586 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 15.48 | 15.48 | Площадь, м2 | 309.6 | С586 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 5e-07 | 1e-06 | 3.9003e-06
С587 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 15.48 | 15.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С587 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 3.7053e-06
С588 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 15.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С588 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.0018 | 0.20018 | 0 | 0.55049 | 0.020635 | 2.7731 | 0 | 0 | 2.5027e-05
С589 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.322 | 2.322 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С589 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.31269 | 0.031269 | 0.5 | 0.21099 | 0.023378 | 1.0783 | 0 | 1e-05 | 5.3917e-06
С590 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 2.322 | 2.322 | НКПР, об.% | 3 | С590 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.31269 | 0.031269 | 0.25 | 0.14849 | 0.023378 | 0.76583 | 0 | 4.75e-06 | 3.6377e-06
С591 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 2.322 | 0 | Тип дерева | 8 | С591 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25627 | 0.025627 | 0 | 0.070474 | 0.0030952 | 0.35547 | 0 | 0 | 3.2081e-05
С592 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 15.48 | 15.48 | Площадь, м2 | 309.6 | С592 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 5e-07 | 1e-06 | 3.9003e-06
С593 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 15.48 | 15.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С593 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 3.7053e-06
С594 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 15.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С594 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.0018 | 0.20018 | 0 | 0.55049 | 0.020635 | 2.7731 | 0 | 0 | 2.5027e-05
С595 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.322 | 2.322 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С595 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.31269 | 0.031269 | 0.5 | 0.21099 | 0.023378 | 1.0783 | 0 | 1e-05 | 5.3917e-06
С596 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 2.322 | 2.322 | НКПР, об.% | 3 | С596 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.31269 | 0.031269 | 0.25 | 0.14849 | 0.023378 | 0.76583 | 0 | 4.75e-06 | 3.6377e-06
С597 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 2.322 | 0 | Тип дерева | 8 | С597 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.25627 | 0.025627 | 0 | 0.070474 | 0.0030952 | 0.35547 | 0 | 0 | 3.2081e-05
С598 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 39 | 39 | Площадь, м2 | 368 | С598 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 3.013 | 0.3013 | 3.5 | 1.7036 | 0.39266 | 8.9105 | 1e-06 | 2e-06 | 8.9105e-06
С599 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 39 | 39 | Расход газ, кг/с | 0 | С599 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 | 3.013 | 0.3013 | 3.5 | 1.7036 | 0.39266 | 8.9105 | 9.5e-07 | 1.9e-06 | 8.465e-06
С600 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 39 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С600 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 | 2.0653 | 0.20653 | 0 | 0.56796 | 0.051987 | 2.8918 | 0 | 0 | 5.2197e-05
С601 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 5.85 | 5.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С601 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-пожар | 12.7 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.40795 | 0.040795 | 0.5 | 0.23719 | 0.058899 | 1.2448 | 0 | 2e-05 | 1.2448e-05
С602 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 5.85 | 5.85 | НКПР, об.% | 3 | С602 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-пожар | 12.7 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.40795 | 0.040795 | 0.25 | 0.17469 | 0.058899 | 0.93233 | 0 | 9.5e-06 | 8.8571e-06
С603 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 5.85 | 0 | Тип дерева | 8 | С603 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 | 0.2658 | 0.02658 | 0 | 0.073094 | 0.007798 | 0.37327 | 0 | 0 | 6.7375e-05

## ТАНЕКО РАСЧЕТ
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1925 | 0.2 | 3.85e-05 | 36.48 | 36.48 | Площадь, м2 | 729.6 | С1 | 0.00098306 | Полное-пожар | 20.4 | 28.3 | 40.8 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 3.8133 | 0.38133 | 3.5 | 1.9237 | 0.36729 | 9.9855 | 3.85e-05 | 7.7e-05 | 0.00038444
С2 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1925 | 0.04 | 7.7e-06 | 36.48 | 36.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Полное-пожар | 20.4 | 28.3 | 40.8 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 3.8133 | 0.38133 | 6.5 | 2.6737 | 3.6729 | 17.0411 | 1.54e-05 | 1.54e-05 | 0.00013122
С3 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1925 | 0.76 | 0.0001463 | 36.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.6313 | 0.26313 | 0 | 0.72362 | 0.048628 | 3.6667 | 0 | 0 | 0.00053644
С4 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1925 | 0.2 | 0.0001925 | 5.472 | 5.472 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-пожар | 13.9 | 18.5 | 25.3 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.44699 | 0.044699 | 0.5 | 0.24792 | 0.055093 | 1.2947 | 0 | 0.000385 | 0.00024923
С5 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1925 | 0.04 | 3.85e-05 | 5.472 | 5.472 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-пожар | 13.9 | 18.5 | 25.3 | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.44699 | 0.044699 | 0.25 | 0.18542 | 0.55093 | 1.478 | 0 | 3.85e-05 | 5.6905e-05
С6 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1925 | 0.76 | 0.0007315 | 5.472 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.2697 | 0.02697 | 0 | 0.074167 | 0.0072942 | 0.37813 | 0 | 0 | 0.0002766
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2587 | 0.2 | 5.174e-05 | 49.92 | 49.92 | Площадь, м2 | 998.4 | С1 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-пожар | 22.6 | 31.3 | 45.2 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.047 | 7 |  |  | 5.1462 | 0.51462 | 3.5 | 2.2902 | 0.5026 | 11.9537 | 5.174e-05 | 0.00010348 | 0.00061848
С2 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 2587 | 0.04 | 1.0348e-05 | 49.92 | 49.92 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-пожар | 22.6 | 31.3 | 45.2 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.047 | 7 |  |  | 5.1462 | 0.51462 | 6.5 | 3.0402 | 5.026 | 20.2271 | 2.0696e-05 | 2.0696e-05 | 0.00020931
С3 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 2587 | 0.76 | 0.00019661 | 49.92 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.047 | 7 |  |  | 3.0346 | 0.30346 | 0 | 0.83452 | 0.066543 | 4.2392 | 0 | 0 | 0.00083347
С4 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 2587 | 0.2 | 0.0002587 | 7.488 | 7.488 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.63194 | 0.063194 | 0.5 | 0.29878 | 0.075391 | 1.5693 | 0 | 0.0005174 | 0.00040598
С5 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 2587 | 0.04 | 5.174e-05 | 7.488 | 7.488 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.63194 | 0.063194 | 0.25 | 0.23628 | 0.75391 | 1.9353 | 0 | 5.174e-05 | 0.00010013
С6 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 2587 | 0.76 | 0.00098306 | 7.488 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод охлаждающее масло Рег.№ТТ-514 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.31519 | 0.031519 | 0 | 0.086678 | 0.0099815 | 0.44337 | 0 | 0 | 0.00043586
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1385 | 0.2 | 2.77e-05 | 33.96 | 33.96 | Площадь, м2 | 679.2 | С1 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-пожар | 20 | 27.8 | 39.9 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.6 | 0.047 | 5 |  |  | 3.1961 | 0.31961 | 3.5 | 1.7539 | 0.34192 | 9.1116 | 2.77e-05 | 5.54e-05 | 0.00025239
С2 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1385 | 0.04 | 5.54e-06 | 33.96 | 33.96 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-пожар | 20 | 27.8 | 39.9 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.047 | 5 |  |  | 3.1961 | 0.31961 | 6.5 | 2.5039 | 3.4192 | 15.9388 | 1.108e-05 | 1.108e-05 | 8.8301e-05
С3 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1385 | 0.76 | 0.00010526 | 33.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0.047 | 5 |  |  | 1.7596 | 0.17596 | 0 | 0.48389 | 0.045269 | 2.4647 | 0 | 0 | 0.00025944
С4 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1385 | 0.2 | 0.0001385 | 5.094 | 5.094 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-пожар | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.16 | 0.047 | 2 |  |  | 0.39942 | 0.039942 | 0.5 | 0.23484 | 0.051287 | 1.2255 | 0 | 0.000277 | 0.00016973
С5 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1385 | 0.04 | 2.77e-05 | 5.094 | 5.094 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-пожар | 13.8 | 18.2 | 24.9 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.16 | 0.047 | 2 |  |  | 0.39942 | 0.039942 | 0.25 | 0.17234 | 0.51287 | 1.3746 | 0 | 2.77e-05 | 3.8076e-05
С6 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1385 | 0.76 | 0.0005263 | 5.094 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод гудрон Рег.№ТТ-511 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.047 | 2 |  |  | 0.18394 | 0.018394 | 0 | 0.050584 | 0.0067903 | 0.25971 | 0 | 0 | 0.00013669
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 936 | 0.2 | 1.872e-05 | 27.24 | 27.24 | Площадь, м2 | 544.8 | С1 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-пожар | 18.9 | 26.3 | 37.6 | 70.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.8 | 0.09 | 8 |  |  | 4.2516 | 0.42516 | 3.5 | 2.0442 | 0.27426 | 10.4952 | 1.872e-05 | 3.744e-05 | 0.00019647
С2 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 936 | 0.04 | 3.744e-06 | 27.24 | 0.92 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 90.6 | 246.1 | 421.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.8 | 0.09 | 8 |  |  | 4.2516 | 0.42516 | 6.5 | 2.7942 | 0.092627 | 14.0636 | 7.488e-06 | 7.488e-06 | 5.2654e-05
С3 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 936 | 0.76 | 7.1136e-05 | 27.24 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0.09 | 8 |  |  | 2.0452 | 0.20452 | 0 | 0.56242 | 0.0012264 | 2.8133 | 0 | 0 | 0.00020013
С4 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 936 | 0.2 | 9.36e-05 | 4.086 | 4.086 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.18 | 0.09 | 3 |  |  | 0.54774 | 0.054774 | 0.5 | 0.27563 | 0.041139 | 1.4193 | 0 | 0.0001872 | 0.00013284
С5 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 936 | 0.04 | 1.872e-05 | 4.086 | 0.138 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.44 | 20.93 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.18 | 0.09 | 3 |  |  | 0.54774 | 0.054774 | 0.25 | 0.21313 | 0.013894 | 1.0795 | 0 | 1.872e-05 | 2.0209e-05
С6 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 936 | 0.76 | 0.00035568 | 4.086 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод гудрон с суспензией Рег.№ТТ-508 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 | 3 |  |  | 0.21677 | 0.021677 | 0 | 0.059613 | 0.00018395 | 0.29825 | 0 | 0 | 0.00010608
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 584 | 0.2 | 1.168e-05 | 28.08 | 28.08 | Площадь, м2 | 561.6 | С1 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-пожар | 19 | 26.4 | 37.9 | 70.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 5.3272 | 0.53272 | 3.5 | 2.34 | 0.28272 | 11.9826 | 1.168e-05 | 2.336e-05 | 0.00013996
С2 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 584 | 0.04 | 2.336e-06 | 28.08 | 0.6 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 78.1 | 213.1 | 365.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 5.3272 | 0.53272 | 6.5 | 3.09 | 0.060409 | 15.5103 | 4.672e-06 | 4.672e-06 | 3.6232e-05
С3 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 584 | 0.76 | 4.4384e-05 | 28.08 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 3.0527 | 0.30527 | 0 | 0.8395 | 0.0007998 | 4.1983 | 0 | 0 | 0.00018634
С4 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 584 | 0.2 | 5.84e-05 | 4.212 | 4.212 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-пожар | 13.2 | 17.4 | 23.8 | 42.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.65908 | 0.065908 | 0.5 | 0.30625 | 0.042407 | 1.5736 | 0 | 0.0001168 | 9.1901e-05
С5 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 584 | 0.04 | 1.168e-05 | 4.212 | 0.09 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.14 | 18.17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.65908 | 0.065908 | 0.25 | 0.24375 | 0.0090614 | 1.2278 | 0 | 1.168e-05 | 1.4341e-05
С6 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 584 | 0.76 | 0.00022192 | 4.212 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод Гидрогенизат жидкофазных реакторов Рег.№ТТ-413 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.31791 | 0.031791 | 0 | 0.087425 | 0.00011997 | 0.43724 | 0 | 0 | 9.7033e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 98 | 0.2 | 1.96e-06 | 14.16 | 14.16 | Площадь, м2 | 283.2 | С1 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-пожар | 17 | 23.3 | 32.8 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 3 |  |  | 1.6244 | 0.16244 | 3.5 | 1.3217 | 0.14257 | 6.7511 | 1.96e-06 | 3.92e-06 | 1.3232e-05
С2 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 98 | 0.04 | 3.92e-07 | 14.16 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 3 |  |  | 1.6244 | 0.16244 | 3.5 | 1.3217 | 0.025171 | 6.6337 | 3.92e-07 | 7.84e-07 | 2.6004e-06
С3 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 98 | 0.76 | 7.448e-06 | 14.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 3 |  |  | 0.47744 | 0.047744 | 0 | 0.1313 | 0.00033325 | 0.65681 | 0 | 0 | 4.8919e-06
С4 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 98 | 0.2 | 9.8e-06 | 2.124 | 2.124 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 36.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 1 |  |  | 0.22616 | 0.022616 | 0.5 | 0.18719 | 0.021385 | 0.95735 | 0 | 1.96e-05 | 9.3821e-06
С5 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 98 | 0.04 | 1.96e-06 | 2.124 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 1 |  |  | 0.22616 | 0.022616 | 0.25 | 0.12469 | 0.0037756 | 0.62725 | 0 | 1.96e-06 | 1.2294e-06
С6 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 98 | 0.76 | 3.724e-05 | 2.124 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод Гидрогенизат Рег.№ТТ-285 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 1 |  |  | 0.054116 | 0.0054116 | 0 | 0.014882 | 4.9987e-05 | 0.074459 | 0 | 0 | 2.7729e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 350 | 0.2 | 7e-06 | 39.192 | 39.192 | Площадь, м2 | 783.84 | С1 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-пожар | 20.8 | 28.9 | 41.7 | 78.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 3.8773 | 0.38773 | 3.5 | 1.9413 | 0.39459 | 10.1009 | 7e-06 | 1.4e-05 | 7.0706e-05
С2 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 350 | 0.04 | 1.4e-06 | 39.192 | 0.38 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 67.1 | 183.1 | 313.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 3.8773 | 0.38773 | 6.5 | 2.6913 | 0.038259 | 13.4945 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 1.8892e-05
С3 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 350 | 0.76 | 2.66e-05 | 39.192 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.70273 | 0.070273 | 0 | 0.19325 | 0.00050654 | 0.96676 | 0 | 0 | 2.5716e-05
С4 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 350 | 0.2 | 3.5e-05 | 5.8788 | 5.8788 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-пожар | 14.1 | 18.8 | 25.7 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.56409 | 0.056409 | 0.5 | 0.28013 | 0.059189 | 1.4598 | 0 | 7e-05 | 5.1094e-05
С5 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 350 | 0.04 | 7e-06 | 5.8788 | 0.057 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.02 | 15.62 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.56409 | 0.056409 | 0.25 | 0.21763 | 0.0057389 | 1.0939 | 0 | 7e-06 | 7.6571e-06
С6 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 350 | 0.76 | 0.000133 | 5.8788 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод Гидрогенизат из R-105 Рег.№ТТ-386 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.087909 | 0.0087909 | 0 | 0.024175 | 7.5981e-05 | 0.12095 | 0 | 0 | 1.6087e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 730 | 0.2 | 1.46e-05 | 18.36 | 18.36 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2457 | 0.12457 | 6.75 | 2.0301 | 0.18485 | 10.3352 | 2.92e-05 | 4.38e-05 | 0.00015089
С2 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 730 | 0.1152 | 8.4096e-06 | 18.36 | 1.2301 | Расход газ, кг/с | 12 | С2 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 99.6 | 271.1 | 464.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2457 | 0.12457 | 13.25 | 3.6551 | 0.12385 | 18.3992 | 3.3638e-05 | 4.2048e-05 | 0.00015473
С3 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 730 | 0.0768 | 5.6064e-06 | 18.36 | 18.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.57 | 105.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.79957 | 0.079957 | 0 | 0.21988 | 0.024474 | 1.1239 | 0 | 0 | 6.301e-06
С4 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 730 | 0.608 | 4.4384e-05 | 18.36 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.79957 | 0.079957 | 0 | 0.21988 | 0.0016397 | 1.1011 | 0 | 0 | 4.8869e-05
С5 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 730 | 0.035 | 1.2775e-05 | 2.754 | 2.754 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32436 | 0.032436 | 0.5 | 0.2142 | 0.027728 | 1.0987 | 0 | 2.555e-05 | 1.4036e-05
С6 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 730 | 0.0083 | 3.0295e-06 | 2.754 | 0.18452 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.1 | 144.1 | 246.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32436 | 0.032436 | 0.25 | 0.1517 | 0.018578 | 0.77707 | 0 | 3.0295e-06 | 2.3541e-06
С7 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 730 | 0.0264 | 9.636e-06 | 2.754 | 2.754 |  |  | С7 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.82 | 56.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32436 | 0.032436 | 0.25 | 0.1517 | 0.27728 | 1.0358 | 0 | 9.636e-06 | 9.9807e-06
С8 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 730 | 0.9303 | 0.00033956 | 2.754 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Верхний продукт от Е-107 до Е-108 Рег.№ТТ-389 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25744 | 0.025744 | 0 | 0.070795 | 0.0036711 | 0.35765 | 0 | 0 | 0.00012144
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 635 | 0.2 | 1.27e-05 | 13.152 | 13.152 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.2151 | 0.32151 | 7 | 2.6342 | 0.13242 | 13.3032 | 2.54e-05 | 5.08e-05 | 0.00016895
С2 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 635 | 0.1152 | 7.3152e-06 | 13.152 | 0.76282 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 58.6 | 166.6 | 423.6 | 715.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.2151 | 0.32151 | 13.25 | 4.1967 | 0.076802 | 21.0601 | 2.9261e-05 | 3.6576e-05 | 0.00015406
С3 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 635 | 0.0768 | 4.8768e-06 | 13.152 | 7.8912 | Расход жидкость, кг/с | 35 | С3 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 116.5 | 141.5 | 184.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8955 | 0.28955 | 0 | 0.79627 | 0.017532 | 3.9989 | 0 | 0 | 1.9502e-05
С4 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 635 | 0.608 | 3.8608e-05 | 13.152 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8955 | 0.28955 | 0 | 0.79627 | 0.0010168 | 3.9823 | 0 | 0 | 0.00015375
С5 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 635 | 0.035 | 1.1112e-05 | 1.9728 | 1.9728 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.30327 | 0.030327 | 0.5 | 0.2084 | 0.019863 | 1.0619 | 0 | 2.2225e-05 | 1.18e-05
С6 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 1.9728 | 0.11442 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 31.1 | 88.6 | 225.1 | 380.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.30327 | 0.030327 | 0.25 | 0.1459 | 0.01152 | 0.74101 | 0 | 2.6352e-06 | 1.9527e-06
С7 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 635 | 0.0264 | 8.382e-06 | 1.9728 | 1.1837 |  |  | С7 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.44 | 42.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.30327 | 0.030327 | 0.25 | 0.1459 | 0.11918 | 0.84867 | 0 | 8.382e-06 | 7.1135e-06
С8 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 635 | 0.9303 | 0.00029537 | 1.9728 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Верхний продукт от Е-109 до Е-110 Рег.№ТТ-381 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.25533 | 0.025533 | 0 | 0.070215 | 0.0015778 | 0.35265 | 0 | 0 | 0.00010416
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 898 | 0.2 | 1.796e-05 | 34.08 | 34.08 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.69 | 0.027 | 20 |  |  | 4.6102 | 0.46102 | 7 | 3.0178 | 0.34312 | 15.4321 | 3.592e-05 | 7.184e-05 | 0.00027716
С2 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 898 | 0.1152 | 1.0345e-05 | 34.08 | 1.9766 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 228.6 | 581.6 | 983.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3.69 | 0.027 | 20 |  |  | 4.6102 | 0.46102 | 13.25 | 4.5803 | 0.19901 | 23.1005 | 4.138e-05 | 5.1725e-05 | 0.00023897
С3 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 898 | 0.0768 | 6.8966e-06 | 34.08 | 10.224 | Расход жидкость, кг/с | 26 | С3 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 132 | 159.5 | 207 | - | 0 | 0 | 3.69 | 0.027 | 20 |  |  | 3.782 | 0.3782 | 0 | 1.0401 | 0.045429 | 5.2457 | 0 | 0 | 3.6178e-05
С4 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 898 | 0.608 | 5.4598e-05 | 34.08 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.69 | 0.027 | 20 |  |  | 3.782 | 0.3782 | 0 | 1.0401 | 0.0026349 | 5.2029 | 0 | 0 | 0.00028407
С5 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 898 | 0.035 | 1.5715e-05 | 5.112 | 5.112 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.38802 | 0.038802 | 0.5 | 0.23171 | 0.051469 | 1.21 | 0 | 3.143e-05 | 1.9015e-05
С6 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 898 | 0.0083 | 3.7267e-06 | 5.112 | 0.2965 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 42.6 | 121.6 | 309.1 | 522.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.38802 | 0.038802 | 0.25 | 0.16921 | 0.029852 | 0.87588 | 0 | 3.7267e-06 | 3.2642e-06
С7 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 898 | 0.0264 | 1.1854e-05 | 5.112 | 1.5336 |  |  | С7 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 46.32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.38802 | 0.038802 | 0.25 | 0.16921 | 0.15441 | 1.0004 | 0 | 1.1854e-05 | 1.1859e-05
С8 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 898 | 0.9303 | 0.0004177 | 5.112 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Нижние продукты из Е-109 и Е-110 Рег.№ТТ-483 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.2638 | 0.02638 | 0 | 0.072546 | 0.0020443 | 0.36477 | 0 | 0 | 0.00015237
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 1.99 | 1.99 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2537 | 0.12537 | 6.75 | 2.0323 | 0.020036 | 10.1814 | 5e-06 | 7.5e-06 | 2.5454e-05
С2 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.1152 | 1.44e-06 | 1.99 | 0.13333 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.6 | 129.1 | 221.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2537 | 0.12537 | 13.25 | 3.6573 | 0.013424 | 18.2998 | 5.76e-06 | 7.2e-06 | 2.6352e-05
С3 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 125 | 0.0768 | 9.6e-07 | 1.99 | 1.99 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.06 | 50.47 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33148 | 0.0026527 | 1.66 | 0 | 0 | 1.5936e-06
С4 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.608 | 7.6e-06 | 1.99 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33148 | 0.00017773 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.2597e-05
С5 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 125 | 0.035 | 2.1875e-06 | 0.2985 | 0.2985 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25806 | 0.025806 | 0.5 | 0.19597 | 0.0030054 | 0.98284 | 0 | 4.375e-06 | 2.15e-06
С6 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 125 | 0.0083 | 5.1875e-07 | 0.2985 | 0.019999 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.1 | 68.6 | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25806 | 0.025806 | 0.25 | 0.13347 | 0.0020136 | 0.66935 | 0 | 5.1875e-07 | 3.4722e-07
С7 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.0264 | 1.65e-06 | 0.2985 | 0.2985 |  |  | С7 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.49 | 26.99 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25806 | 0.025806 | 0.25 | 0.13347 | 0.030054 | 0.69739 | 0 | 1.65e-06 | 1.1507e-06
С8 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.9303 | 5.8144e-05 | 0.2985 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод водород подпиточный Рег.№ТТ-435 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25081 | 0.025081 | 0 | 0.068972 | 0.0003979 | 0.34526 | 0 | 0 | 2.0074e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 412 | 0.2 | 8.24e-06 | 14.32 | 14.32 | Площадь, м2 | 286.4 | С1 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-пожар | 17 | 23.3 | 32.9 | 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1.9 | 0.027 | 7 |  |  | 2.2866 | 0.22866 | 10.5 | 3.2538 | 0.14418 | 16.4133 | 2.472e-05 | 4.944e-05 | 0.00013525
С2 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 412 | 0.04 | 1.648e-06 | 14.32 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1.9 | 0.027 | 7 |  |  | 2.2866 | 0.22866 | 8 | 2.6288 | 0.025171 | 13.1693 | 3.296e-06 | 1.3184e-05 | 2.1703e-05
С3 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 412 | 0.76 | 3.1312e-05 | 14.32 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.027 | 7 |  |  | 1.9387 | 0.19387 | 0.25 | 0.59563 | 0.00033325 | 2.9785 | 0 | 3.1312e-05 | 9.3263e-05
С4 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 412 | 0.2 | 4.12e-05 | 2.148 | 2.148 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 3 |  |  | 0.308 | 0.0308 | 0.5 | 0.2097 | 0.021626 | 1.0701 | 0 | 8.24e-05 | 4.4089e-05
С5 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 412 | 0.04 | 8.24e-06 | 2.148 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 3 |  |  | 0.308 | 0.0308 | 0.25 | 0.1472 | 0.0037756 | 0.73977 | 0 | 8.24e-06 | 6.0957e-06
С6 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 412 | 0.76 | 0.00015656 | 2.148 | 0.0375 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод Насыщенный амин от К-101 Рег.№ТТ-327 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 3 |  |  | 0.2558 | 0.02558 | 0.25 | 0.13284 | 4.9987e-05 | 0.66427 | 0 | 0.00015656 | 0.000104
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1328 | 0.2 | 2.656e-05 | 38.56 | 38.56 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 2.2411 | 0.22411 | 6.75 | 2.3038 | 0.38823 | 11.9073 | 5.312e-05 | 7.968e-05 | 0.00031626
С2 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1328 | 0.1152 | 1.5299e-05 | 38.56 | 2.5835 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 127.6 | 347.1 | 594.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 2.2411 | 0.22411 | 13.25 | 3.9288 | 0.26011 | 19.9042 | 6.1194e-05 | 7.6493e-05 | 0.0003045
С3 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1328 | 0.0768 | 1.0199e-05 | 38.56 | 38.56 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.87 | 134.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.3041 | 0.13041 | 0 | 0.35863 | 0.0514 | 1.8446 | 0 | 0 | 1.8813e-05
С4 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1328 | 0.608 | 8.0742e-05 | 38.56 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.3041 | 0.13041 | 0 | 0.35863 | 0.0034438 | 1.7966 | 0 | 0 | 0.00014506
С5 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1328 | 0.035 | 2.324e-05 | 5.784 | 5.784 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.40617 | 0.040617 | 0.5 | 0.2367 | 0.058234 | 1.2417 | 0 | 4.648e-05 | 2.8857e-05
С6 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1328 | 0.0083 | 5.5112e-06 | 5.784 | 0.38753 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 67.6 | 184.6 | 316.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.40617 | 0.040617 | 0.25 | 0.1742 | 0.039017 | 0.91 | 0 | 5.5112e-06 | 5.0152e-06
С7 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1328 | 0.0264 | 1.753e-05 | 5.784 | 5.784 |  |  | С7 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.82 | 71.78 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.40617 | 0.040617 | 0.25 | 0.1742 | 0.58234 | 1.4533 | 0 | 1.753e-05 | 2.5476e-05
С8 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1328 | 0.9303 | 0.00061772 | 5.784 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Система транспорта топливного газа МЕ-101 Рег.№ТТ-227 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26562 | 0.026562 | 0 | 0.073045 | 0.0077101 | 0.37293 | 0 | 0 | 0.00023037
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1120 | 0.2 | 2.24e-05 | 54.72 | 54.72 | Площадь, м2 | 1094.4 | С1 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-пожар | 23.4 | 32.4 | 46.7 | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 7.7248 | 0.77248 | 10 | 4.6243 | 0.55093 | 23.6725 | 6.72e-05 | 8.96e-05 | 0.00053026
С2 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1120 | 0.04 | 4.48e-06 | 54.72 | 1.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 103.1 | 280.1 | 480.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 7.7248 | 0.77248 | 13.25 | 5.4368 | 0.13693 | 27.321 | 1.792e-05 | 2.24e-05 | 0.0001224
С3 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1120 | 0.76 | 8.512e-05 | 54.72 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 3.2925 | 0.32925 | 0 | 0.90543 | 0.0018129 | 4.529 | 0 | 0 | 0.00038551
С4 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1120 | 0.2 | 0.000112 | 8.208 | 8.208 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 27.6 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 1.0187 | 0.10187 | 0.5 | 0.40515 | 0.08264 | 2.1084 | 0 | 0.000224 | 0.00023614
С5 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1120 | 0.04 | 2.24e-05 | 8.208 | 0.204 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.84 | 23.81 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 1.0187 | 0.10187 | 0.25 | 0.34265 | 0.020539 | 1.7338 | 0 | 2.24e-05 | 3.8837e-05
С6 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1120 | 0.76 | 0.0004256 | 8.208 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод Циркуляционный контур Е-700, Е- 701 Рег.№ТТ-457 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.35387 | 0.035387 | 0 | 0.097315 | 0.00027193 | 0.48685 | 0 | 0 | 0.0002072
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 985 | 0.2 | 1.97e-05 | 13.44 | 13.44 | Площадь, м2 | 268.8 | С1 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-пожар | 16.8 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3 | 0.047 | 7 |  |  | 1.9317 | 0.19317 | 3.5 | 1.4062 | 0.13532 | 7.1664 | 1.97e-05 | 3.94e-05 | 0.00014118
С2 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 985 | 0.04 | 3.94e-06 | 13.44 | 13.44 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-пожар | 16.8 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 | 0.047 | 7 |  |  | 1.9317 | 0.19317 | 6.5 | 2.1562 | 1.3532 | 12.1342 | 7.88e-06 | 7.88e-06 | 4.7809e-05
С3 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 985 | 0.76 | 7.486e-05 | 13.44 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.047 | 7 |  |  | 1.3632 | 0.13632 | 0 | 0.37487 | 0.017916 | 1.8923 | 0 | 0 | 0.00014166
С4 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 985 | 0.2 | 9.85e-05 | 2.016 | 2.016 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.2 | 21.3 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.37475 | 0.037475 | 0.5 | 0.22806 | 0.020297 | 1.1606 | 0 | 0.000197 | 0.00011432
С5 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 985 | 0.04 | 1.97e-05 | 2.016 | 2.016 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.2 | 21.3 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.37475 | 0.037475 | 0.25 | 0.16556 | 0.20297 | 1.0308 | 0 | 1.97e-05 | 2.0306e-05
С6 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 985 | 0.76 | 0.0003743 | 2.016 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод Линия отмывки присадки (Е-601…Е- 605) Рег.№ТТ-513 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.047 | 3 |  |  | 0.28948 | 0.028948 | 0 | 0.079606 | 0.0026873 | 0.40072 | 0 | 0 | 0.00014999
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 12.48 | 12.48 | Площадь, м2 | 249.6 | С1 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32.1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 3.9232 | 0.39232 | 7 | 2.8289 | 0.12565 | 14.2701 | 2.632e-05 | 5.264e-05 | 0.00018779
С2 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 12.48 | 0.56 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 76.6 | 208.6 | 357.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 3.9232 | 0.39232 | 3.75 | 2.0164 | 0.056382 | 10.1383 | 2.632e-06 | 7.896e-06 | 2.6684e-05
С3 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 12.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.09 | 10 |  |  | 2.9123 | 0.29123 | 0 | 0.80089 | 0.00074648 | 4.0052 | 0 | 0 | 0.00020029
С4 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 1.872 | 1.872 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-пожар | 12.7 | 16 | 21 | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.44848 | 0.044848 | 0.5 | 0.24833 | 0.018848 | 1.2605 | 0 | 0.0001316 | 8.2941e-05
С5 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 1.872 | 0.084 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.44848 | 0.044848 | 0.25 | 0.18583 | 0.0084573 | 0.93762 | 0 | 1.316e-05 | 1.2339e-05
С6 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 1.872 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод Циркуляционнй коллектор от Е-102 в Е-701 Рег.№ТТ-530 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 4 |  |  | 0.29685 | 0.029685 | 0 | 0.081633 | 0.00011197 | 0.40828 | 0 | 0 | 0.00010209
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 26.76 | 1.338 | Площадь, м2 | 535.2 | С1 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 46.5 | 60 | 83 | - | 3 | 6 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 16.4125 | 1.6413 | 10.5 | 7.1384 | 0.013471 | 35.7057 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.7853e-06
С2 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 26.76 | 0.84 | Расход газ, кг/с | 3 | С2 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 60.6 | 172.1 | 437.6 | 739.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 16.4125 | 1.6413 | 14 | 8.0134 | 0.084573 | 40.1518 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 7.6288e-06
С3 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 26.76 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 14 | С3 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 15.7623 | 1.5762 | 7.25 | 6.1471 | 0.0017836 | 30.7374 | 1.52e-06 | 3.8e-06 | 2.336e-05
С4 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.014 | 4.014 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.569 | 0.027 | 20 |  |  | 1.5798 | 0.15798 | 6.75 | 2.122 | 0.040414 | 10.6502 | 8e-07 | 1.2e-06 | 4.2601e-06
С5 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.014 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 |  |  | 1.6774 | 0.16774 | 3.25 | 1.2738 | 0.011197 | 6.3801 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.0208e-05
С6 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.6021 | 0.15052 | Тип дерева | 22 | С6 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 |  |  | 1.5853 | 0.15853 | 3.25 | 1.2484 | 0.0015155 | 6.2437 | 4e-07 | 4e-07 | 2.4975e-06
С7 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.6021 | 0.15052 |  |  | С7 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.94 | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1569 | 0.027 | 7 |  |  | 0.17316 | 0.017316 | 6.75 | 1.7351 | 0.0015155 | 8.6771 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.3189e-05
С8 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.6021 | 0.022579 |  |  | С8 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1569 | 0.027 | 7 |  |  | 0.15853 | 0.015853 | 3.25 | 0.85609 | 0.00020065 | 4.2807 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.6026e-05
С9 | Аминовый абсорбер ВД/сепаратор аминового абсорбера ВД Поз. К-101/Е-111 Рег. № ТО-443(У) Учетный номер – 43-20-4811 ОК(НХС) Заводской №- 13С0014-03 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 26.76 | 1.8732 |  |  | С9 |  |  | 18.8 | 26.2 | 37.5 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 56 | 71 | 97 | - | 1 | 2 | 15.69 | 0.027 | 5 |  |  | 16.4125 | 1.6413 | 3.5 | 5.3884 | 0.01886 | 26.9611 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00067403
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 310.5 | 9.315 | Площадь, м2 | 3105 | С1 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.5 | 126.5 | 152.5 | 198.5 | - | 4 | 8 | 26 | 0.027 | 12 |  |  | 34.3835 | 3.4383 | 14 | 12.9555 | 0.093785 | 64.8711 | 4e-07 | 8e-07 | 6.4871e-06
С2 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 310.5 | 1.98 | Расход газ, кг/с | 4 | С2 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 87.6 | 249.6 | 634.6 | 1072.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 26 | 0.027 | 12 |  |  | 34.3835 | 3.4383 | 20.5 | 14.5805 | 0.19935 | 73.1017 | 2.28e-06 | 3.8e-06 | 2.7779e-05
С3 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 310.5 | 0.697 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | 254.4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 26 | 0.027 | 12 |  |  | 26.8383 | 2.6838 | 11.5 | 10.2555 | 0.012417 | 51.2901 | 4.56e-06 | 1.52e-05 | 7.7961e-05
С4 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 46.575 | 46.575 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2.6 | 0.027 | 12 |  |  | 2.7258 | 0.27258 | 6.75 | 2.4371 | 0.46893 | 12.6543 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 1.0123e-05
С5 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 46.575 | 0.10455 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 38.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.6 | 0.027 | 4 |  |  | 3.8575 | 0.38575 | 3.25 | 1.8733 | 0.026393 | 9.393 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.0058e-05
С6 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.9862 | 1.7466 | Тип дерева | 22 | С6 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.6 | 0.027 | 4 |  |  | 2.7886 | 0.27886 | 3.25 | 1.5794 | 0.017585 | 7.9144 | 8e-07 | 8e-07 | 6.3316e-06
С7 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 6.9862 | 1.7466 |  |  | С7 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.29 | 48.35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.26 | 0.027 | 4 |  |  | 0.44863 | 0.044863 | 6.75 | 1.8109 | 0.017585 | 9.0719 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.7579e-05
С8 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 6.9862 | 0.26198 |  |  | С8 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.7 | 95.6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.26 | 0.027 | 4 |  |  | 0.27886 | 0.027886 | 3.25 | 0.88919 | 0.0023282 | 4.4483 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.4091e-05
С9 | Жидкофазный реактор Поз. R-102 (Рег. №ТО-1 (У) Учетный номер – 43-20-4720 ОК(НХС) Заводской №- 45752/2), 103 ( Рег. №ТО-3 (У) Учетный номер – 43-20-4721 ОК(НХС) Заводской №- 45752/3) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 310.5 | 21.735 |  |  | С9 |  |  | 37.3 | 51 | 72.5 | 132.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.5 | 188.5 | 223.5 | 285.5 | - | 1 | 2 | 26 | 0.027 | 5 |  |  | 34.3835 | 3.4383 | 3.5 | 10.3305 | 0.21883 | 51.8711 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0025936
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 46.64 | 2.332 | Площадь, м2 | 466.4 | С1 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107 | - | 4 | 8 | 15.23 | 0.027 | 12 |  |  | 16.4893 | 1.6489 | 14 | 8.0346 | 0.023479 | 40.1962 | 4e-07 | 8e-07 | 4.0196e-06
С2 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 46.64 | 1.22 | Расход газ, кг/с | 4 | С2 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.6 | 195.1 | 495.1 | 837.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 15.23 | 0.027 | 12 |  |  | 16.4893 | 1.6489 | 20.5 | 9.6596 | 0.12283 | 48.4206 | 2.28e-06 | 3.8e-06 | 1.84e-05
С3 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 46.64 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 131.4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 15.23 | 0.027 | 12 |  |  | 15.3559 | 1.5356 | 11.5 | 7.0979 | 0.0031086 | 35.4925 | 4.56e-06 | 1.52e-05 | 5.3949e-05
С4 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.996 | 6.996 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.523 | 0.027 | 12 |  |  | 1.5419 | 0.15419 | 6.75 | 2.1115 | 0.070437 | 10.628 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 8.5024e-06
С5 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 6.996 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 19.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.523 | 0.027 | 4 |  |  | 1.7119 | 0.17119 | 3.25 | 1.2833 | 0.016263 | 6.4326 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 2.0584e-05
С6 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 1.0494 | 0.26235 | Тип дерева | 22 | С6 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.523 | 0.027 | 4 |  |  | 1.5513 | 0.15513 | 3.25 | 1.2391 | 0.0026414 | 6.1982 | 8e-07 | 8e-07 | 4.9586e-06
С7 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.0494 | 0.26235 |  |  | С7 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.55 | 25.86 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1523 | 0.027 | 4 |  |  | 0.18063 | 0.018063 | 6.75 | 1.7372 | 0.0026414 | 8.6885 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.6413e-05
С8 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.0494 | 0.039352 |  |  | С8 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 14.4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1523 | 0.027 | 4 |  |  | 0.15513 | 0.015513 | 3.25 | 0.85516 | 0.00034971 | 4.2762 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.1998e-05
С9 | Реактор гидроочистки Поз. R-104 (Рег. №ТО-4(У) Учетный номер – 43-20-4610 ОК(НХС) Заводской №- 45753), R-105 (Рег. № ТО-5(У) Учетный номер – 43-20-4611 ОК(НХС) Заводской №- 45754) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 46.64 | 3.2648 |  |  | С9 |  |  | 18.3 | 25.4 | 36.3 | 67.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 75 | 93.5 | 125 | - | 1 | 2 | 15.23 | 0.027 | 5 |  |  | 16.4893 | 1.6489 | 3.5 | 5.4096 | 0.032871 | 27.0806 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001354
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 40.4 | 40.4 | Площадь, м2 | 458 | С1 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-пожар | 18.3 | 25.3 | 36.1 | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.58 | 0.027 | 5 |  |  | 3.6708 | 0.36708 | 3.5 | 1.8845 | 0.40676 | 9.8291 | 5e-07 | 1e-06 | 4.9146e-06
С2 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 40.4 | 40.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-пожар | 18.3 | 25.3 | 36.1 | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.58 | 0.027 | 5 |  |  | 3.6708 | 0.36708 | 6.5 | 2.6345 | 0.40676 | 13.5791 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 6.4501e-06
С3 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 40.4 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.58 | 0.027 | 5 |  |  | 2.6891 | 0.26891 | 0 | 0.7395 | 0.053853 | 3.7513 | 0 | 0 | 3.3856e-05
С4 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.06 | 6.06 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.41362 | 0.041362 | 0.5 | 0.23875 | 0.061013 | 1.2547 | 0 | 1e-05 | 6.2737e-06
С5 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 6.06 | 6.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.41362 | 0.041362 | 0.25 | 0.17625 | 0.061013 | 0.94224 | 0 | 4.75e-06 | 4.4756e-06
С6 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 6.06 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Сырьевая емкость гудрона Поз. Е-101 Рег. №ТО-425(У) Учетный номер –№43-20-4612 ОК(НХС) Заводской №- APC-D-VE-1676 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26636 | 0.026636 | 0 | 0.07325 | 0.008078 | 0.37433 | 0 | 0 | 3.3783e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 399 | 11.97 | Площадь, м2 | 3800 | С1 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | 142.5 | 171 | 221.5 | - | 5 | 9 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 46.763 | 4.6763 | 17.25 | 17.1723 | 0.12052 | 85.9821 | 5e-07 | 9e-07 | 8.5982e-06
С2 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 399 | 2.57 | Расход газ, кг/с | 5 | С2 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 229.1 | 582.1 | 983.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 46.763 | 4.6763 | 23.75 | 18.7973 | 0.25875 | 94.2454 | 2.66e-06 | 4.18e-06 | 3.5813e-05
С3 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 399 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 16 | С3 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 37.0673 | 3.7067 | 14.75 | 13.881 | 0.015956 | 69.421 | 6.08e-06 | 1.672e-05 | 0.00010552
С4 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 59.85 | 59.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.599 | 0.027 | 25 |  |  | 3.7606 | 0.37606 | 6.75 | 2.7217 | 0.60258 | 14.2109 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 1.1369e-05
С5 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 59.85 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 |  |  | 5.2149 | 0.5215 | 3.25 | 2.2466 | 0.034258 | 11.2673 | 3.2e-06 | 3.2e-06 | 3.6055e-05
С6 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 8.9775 | 8.9775 | Тип дерева | 21 | С6 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 |  |  | 3.8414 | 0.38414 | 3.25 | 1.8689 | 0.090387 | 9.4348 | 8e-07 | 8e-07 | 7.5478e-06
С7 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 8.9775 | 8.9775 |  |  | С7 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.15 | 82.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.3599 | 0.027 | 9 |  |  | 0.60229 | 0.060229 | 6.75 | 1.8531 | 0.090387 | 9.356 | 6.08e-06 | 9.12e-06 | 2.8442e-05
С8 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 8.9775 | 0 |  |  | С8 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3599 | 0.027 | 9 |  |  | 0.38414 | 0.038414 | 3.25 | 0.91814 | 0.011967 | 4.6027 | 1.216e-05 | 1.216e-05 | 5.5968e-05
С9 | Горячий сепаратор 1-ой ступени Поз. Е-102 (Рег. №ТО-110(У) Учетный номер – 43-20-4732 ОК(НХС) Заводской №- 19541), Горячий сепаратор 2-ой ступени Поз. Е-103 (Рег. №ТО-35(У) Учетный номер – 43-20-4733 ОК(НХС) Заводской №- 19542) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 399 | 27.93 |  |  | С9 |  |  | 41.1 | 56.2 | 79.5 | 143.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.5 | 211 | 249.5 | 317.5 | - | 1 | 2 | 35.99 | 0.027 | 5 |  |  | 46.763 | 4.6763 | 3.5 | 13.7348 | 0.2812 | 68.9553 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0034478
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 130.056 | 3.9017 | Площадь, м2 | 1950.84 | С1 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 82.5 | 101.5 | 135 | - | 2 | 5 | 12.36 | 0.015 | 10 |  |  | 14.3108 | 1.4311 | 7.25 | 5.748 | 0.039283 | 28.7792 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.439e-06
С2 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 130.056 | 1.23 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.6 | 195.6 | 496.6 | 839.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 12.36 | 0.015 | 10 |  |  | 14.3108 | 1.4311 | 11 | 6.6855 | 0.12384 | 33.5512 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 6.3747e-06
С3 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 130.056 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.36 | 0.015 | 10 |  |  | 12.5551 | 1.2555 | 0 | 3.4526 | 0.0052009 | 17.2684 | 0 | 0 | 1.3124e-05
С4 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 19.5084 | 19.5084 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.236 | 0.015 | 10 |  |  | 1.2653 | 0.12653 | 3.25 | 1.1604 | 0.19641 | 5.9987 | 4e-07 | 4e-07 | 2.3995e-06
С5 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 19.5084 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.236 | 0.015 | 4 |  |  | 1.5286 | 0.15286 | 0.25 | 0.48287 | 0.016396 | 2.4308 | 0 | 1.6e-06 | 3.8892e-06
С6 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.9263 | 2.9263 | Тип дерева | 21 | С6 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.236 | 0.015 | 4 |  |  | 1.2799 | 0.12799 | 3.25 | 1.1645 | 0.029462 | 5.8518 | 4e-07 | 4e-07 | 2.3407e-06
С7 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 2.9263 | 2.9263 |  |  | С7 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.77 | 57.32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1236 | 0.015 | 4 |  |  | 0.16749 | 0.016749 | 3.25 | 0.85856 | 0.029462 | 4.3223 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.5698e-06
С8 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 2.9263 | 0 |  |  | С8 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1236 | 0.015 | 4 |  |  | 0.12799 | 0.012799 | 0 | 0.035197 | 0.0039007 | 0.17989 | 0 | 0 | 1.0937e-06
С9 | Горячий сепаратор высокого давление Поз. Е-107 Рег. №ТО-7(У) Учетный номер – 43-20-4614 ОК(НХС) Заводской №- 45755 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 130.056 | 9.1039 |  |  | С9 |  |  | 29.9 | 41.2 | 59 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 | 125 | 151 | 196.5 | - | 1 | 2 | 12.36 | 0.015 | 5 |  |  | 14.3108 | 1.4311 | 3.5 | 4.8105 | 0.09166 | 24.1441 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0006036
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 139.5 | 4.185 | Площадь, м2 | 2092.5 | С1 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | 85 | 105 | 139.5 | - | 2 | 5 | 15.36 | 0.018 | 10 |  |  | 17.871 | 1.7871 | 7.25 | 6.727 | 0.042135 | 33.6773 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.6839e-06
С2 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 139.5 | 0.28 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 42.1 | 119.1 | 303.1 | 512.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 15.36 | 0.018 | 10 |  |  | 17.871 | 1.7871 | 11 | 7.6645 | 0.028191 | 38.3508 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 7.2867e-06
С3 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 139.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.36 | 0.018 | 10 |  |  | 15.6111 | 1.5611 | 0 | 4.2931 | 0.0055786 | 21.4708 | 0 | 0 | 1.6318e-05
С4 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 20.925 | 20.925 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.536 | 0.018 | 10 |  |  | 1.5737 | 0.15737 | 3.25 | 1.2453 | 0.21068 | 6.437 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5748e-06
С5 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 20.925 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.536 | 0.018 | 4 |  |  | 1.9126 | 0.19127 | 0.25 | 0.58848 | 0.0037324 | 2.9461 | 0 | 1.6e-06 | 4.7138e-06
С6 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.1387 | 3.1387 | Тип дерева | 21 | С6 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.536 | 0.018 | 4 |  |  | 1.5925 | 0.15925 | 3.25 | 1.2504 | 0.031602 | 6.2838 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5135e-06
С7 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 3.1387 | 3.1387 |  |  | С7 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.89 | 58.67 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1536 | 0.018 | 4 |  |  | 0.2101 | 0.02101 | 3.25 | 0.87028 | 0.031602 | 4.383 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.6621e-06
С8 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 3.1387 | 0 |  |  | С8 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1536 | 0.018 | 4 |  |  | 0.15925 | 0.015925 | 0 | 0.043794 | 0.004184 | 0.22315 | 0 | 0 | 1.3568e-06
С9 | Холодный сепаратор высокого давление Поз. Е-108 Рег. №ТО-437(У) Учетный номер – 43-20-4813 ОК(НХС) Заводской №- 13С-0014-01 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 139.5 | 9.765 |  |  | С9 |  |  | 30.8 | 42.5 | 60.8 | 112.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 129.5 | 156 | 203 | - | 1 | 2 | 15.36 | 0.018 | 5 |  |  | 17.871 | 1.7871 | 3.5 | 5.7895 | 0.098316 | 29.0459 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00072615
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 20.52 | 0.6156 | Площадь, м2 | 307.8 | С1 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 40 | 57.5 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.873 | 0.5873 | 7.25 | 3.4276 | 0.006198 | 17.1441 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.572e-07
С2 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 20.52 | 0.69 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56.6 | 161.1 | 409.6 | 692.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.873 | 0.5873 | 11 | 4.3651 | 0.069471 | 21.8948 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.16e-06
С3 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 20.52 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.4113 | 0.54113 | 0 | 1.4881 | 0.00082059 | 7.4414 | 0 | 0 | 5.6554e-06
С4 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.078 | 3.078 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 |  |  | 0.5437 | 0.05437 | 3.25 | 0.96202 | 0.03099 | 4.8411 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9364e-06
С5 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 3.078 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.61295 | 0.061295 | 0.25 | 0.23106 | 0.0091977 | 1.1645 | 0 | 1.6e-06 | 1.8632e-06
С6 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.4617 | 0.4617 | Тип дерева | 21 | С6 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.54754 | 0.054754 | 3.25 | 0.96307 | 0.0046485 | 4.82 | 4e-07 | 4e-07 | 1.928e-06
С7 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.4617 | 0.4617 |  |  | С7 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.97 | 31.16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.065143 | 0.0065143 | 3.25 | 0.83041 | 0.0046485 | 4.1567 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3182e-06
С8 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.4617 | 0 |  |  | С8 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.054754 | 0.0054754 | 0 | 0.015057 | 0.00061545 | 0.075903 | 0 | 0 | 4.6149e-07
С9 | Горячий сепаратор низкого давление Поз. Е-109 Рег. №ТО-324(У) Учетный номер – 43-20-4891 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-01 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 20.52 | 1.4364 |  |  | С9 |  |  | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 48.5 | 62.5 | 86 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.873 | 0.5873 | 3.5 | 2.4901 | 0.014462 | 12.4648 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00031162
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 31.04 | 0.9312 | Площадь, м2 | 465.6 | С1 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 37.5 | 50 | 70 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.136 | 0.6136 | 7.25 | 3.4999 | 0.0093755 | 17.5089 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.7544e-07
С2 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 31.04 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 40.1 | 115.1 | 292.1 | 493.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.136 | 0.6136 | 11 | 4.4374 | 0.025171 | 22.2122 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.2203e-06
С3 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 31.04 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.4376 | 0.54376 | 0 | 1.4953 | 0.0012413 | 7.4779 | 0 | 0 | 5.6832e-06
С4 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.656 | 4.656 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 |  |  | 0.54764 | 0.054764 | 3.25 | 0.9631 | 0.046878 | 4.8624 | 4e-07 | 4e-07 | 1.945e-06
С5 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.656 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.6524 | 0.06524 | 0.25 | 0.24191 | 0.0033325 | 1.2129 | 0 | 1.6e-06 | 1.9406e-06
С6 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.6984 | 0.6984 | Тип дерева | 21 | С6 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.55346 | 0.055346 | 3.25 | 0.9647 | 0.0070316 | 4.8305 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9322e-06
С7 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.6984 | 0.6984 |  |  | С7 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.77 | 35.72 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.07106 | 0.007106 | 3.25 | 0.83204 | 0.0070316 | 4.1672 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3342e-06
С8 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.6984 | 0 |  |  | С8 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.055346 | 0.0055346 | 0 | 0.01522 | 0.00093097 | 0.077032 | 0 | 0 | 4.6835e-07
С9 | Холодный сепаратор низкого давление Поз. Е-110 Рег. №ТО-407(У) Учетный номер – 43-20-4615 ОК(НХС) Заводской №- WHC-13-036-02 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 31.04 | 2.1728 |  |  | С9 |  |  | 18.3 | 25.4 | 36.3 | 67.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 60.5 | 76.5 | 104 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.136 | 0.6136 | 3.5 | 2.5624 | 0.021876 | 12.8339 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00032085
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 101.16 | 101.16 | Площадь, м2 | 621 | С1 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 4.3213 | 0.43213 | 3.5 | 2.0634 | 1.0185 | 11.3353 | 5e-07 | 1e-06 | 5.6677e-06
С2 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 101.16 | 101.16 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 4.3213 | 0.43213 | 6.5 | 2.8134 | 1.0185 | 15.0853 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.1655e-06
С3 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 101.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 1.8631 | 0.18631 | 0 | 0.51236 | 0.13485 | 2.6967 | 0 | 0 | 2.4337e-05
С4 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 15.174 | 15.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.6597 | 0.06597 | 0.5 | 0.30642 | 0.15277 | 1.6849 | 0 | 1e-05 | 8.4243e-06
С5 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 15.174 | 15.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.6597 | 0.06597 | 0.25 | 0.24392 | 0.15277 | 1.3724 | 0 | 4.75e-06 | 6.5187e-06
С6 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 15.174 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Отстойная емкость 1-й ступени Поз. Е-602 Рег. № ТО-356(У) Учетный номер – 43-20-4730 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-02 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.29097 | 0.029097 | 0 | 0.080017 | 0.020227 | 0.42031 | 0 | 0 | 3.7933e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 45.86 | 45.86 | Площадь, м2 | 532 | С1 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 3.1982 | 0.31982 | 3.5 | 1.7545 | 0.46173 | 9.2343 | 5e-07 | 1e-06 | 4.6171e-06
С2 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 45.86 | 45.86 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 3.1982 | 0.31982 | 6.5 | 2.5045 | 0.46173 | 12.9843 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 6.1675e-06
С3 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 45.86 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0838 | 0.20838 | 0 | 0.57305 | 0.061131 | 2.9264 | 0 | 0 | 2.6411e-05
С4 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 6.879 | 6.879 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.43573 | 0.043573 | 0.5 | 0.24483 | 0.069259 | 1.2934 | 0 | 1e-05 | 6.467e-06
С5 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 6.879 | 6.879 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.43573 | 0.043573 | 0.25 | 0.18233 | 0.069259 | 0.98089 | 0 | 4.75e-06 | 4.6592e-06
С6 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 6.879 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Отстойная емкость 2-й ступени Поз. Е-604 Рег. № ТО-357(У) Учетный номер – 43-20-4718 ОК(НХС) Заводской №- М4С0030-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26857 | 0.026857 | 0 | 0.073858 | 0.0091697 | 0.37846 | 0 | 0 | 3.4156e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 522 | 0.2 | 1.044e-05 | 5.532 | 5.532 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.0094 | 0.30094 | 7 | 2.5776 | 0.055697 | 12.9436 | 2.088e-05 | 4.176e-05 | 0.00013513
С2 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 522 | 0.1152 | 6.0134e-06 | 5.532 | 0.5532 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 52.6 | 149.6 | 380.6 | 643.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.0094 | 0.30094 | 13.25 | 4.1401 | 0.055697 | 20.7561 | 2.4054e-05 | 3.0067e-05 | 0.00012482
С3 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 522 | 0.0768 | 4.009e-06 | 5.532 | 3.3192 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 | 75.5 | 94 | 126 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8749 | 0.28749 | 0 | 0.79061 | 0.0073742 | 3.9604 | 0 | 0 | 1.5877e-05
С4 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 522 | 0.608 | 3.1738e-05 | 5.532 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8749 | 0.28749 | 0 | 0.79061 | 0.00073742 | 3.9538 | 0 | 0 | 0.00012548
С5 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 522 | 0.035 | 9.135e-06 | 0.8298 | 0.8298 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.2724 | 0.02724 | 0.5 | 0.19991 | 0.0083546 | 1.0079 | 0 | 1.827e-05 | 9.2073e-06
С6 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 0.8298 | 0.08298 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 28.1 | 79.6 | 202.1 | 341.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.2724 | 0.02724 | 0.25 | 0.13741 | 0.0083546 | 0.69541 | 0 | 2.6352e-06 | 1.8326e-06
С7 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 522 | 0.0264 | 6.8904e-06 | 0.8298 | 0.49788 |  |  | С7 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.63 | 31.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.2724 | 0.02724 | 0.25 | 0.13741 | 0.050128 | 0.73718 | 0 | 6.8904e-06 | 5.0795e-06
С8 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 522 | 0.9303 | 0.00024281 | 0.8298 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод верхних продуктов от К-303 Рег.№ТТ-383 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.25224 | 0.025224 | 0 | 0.069366 | 0.00066367 | 0.34749 | 0 | 0 | 8.4375e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 489 | 0.2 | 9.78e-06 | 6.2696 | 6.2696 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.0293 | 0.30293 | 7 | 2.5831 | 0.063124 | 12.9784 | 1.956e-05 | 3.912e-05 | 0.00012693
С2 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 489 | 0.1152 | 5.6333e-06 | 6.2696 | 0.62696 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54.6 | 156.1 | 396.6 | 670.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.0293 | 0.30293 | 13.25 | 4.1456 | 0.063124 | 20.7909 | 2.2533e-05 | 2.8166e-05 | 0.00011712
С3 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 489 | 0.0768 | 3.7555e-06 | 6.2696 | 3.7618 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 81 | 100 | 133 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8769 | 0.28769 | 0 | 0.79116 | 0.0083574 | 3.9641 | 0 | 0 | 1.4887e-05
С4 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 489 | 0.608 | 2.9731e-05 | 6.2696 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.8769 | 0.28769 | 0 | 0.79116 | 0.00083574 | 3.9566 | 0 | 0 | 0.00011763
С5 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 489 | 0.035 | 8.5575e-06 | 0.94044 | 0.94044 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.27539 | 0.027539 | 0.5 | 0.20073 | 0.0094685 | 1.0131 | 0 | 1.7115e-05 | 8.6699e-06
С6 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 0.94044 | 0.094044 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 29.1 | 83.1 | 211.1 | 356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.27539 | 0.027539 | 0.25 | 0.13823 | 0.0094685 | 0.70063 | 0 | 2.6352e-06 | 1.8463e-06
С7 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 489 | 0.0264 | 6.4548e-06 | 0.94044 | 0.56426 |  |  | С7 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.75 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.27539 | 0.027539 | 0.25 | 0.13823 | 0.056811 | 0.74798 | 0 | 6.4548e-06 | 4.828e-06
С8 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 489 | 0.9303 | 0.00022746 | 0.94044 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод бутана из К-306 Рег.№ТТ-441 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.25254 | 0.025254 | 0 | 0.069448 | 0.00075216 | 0.34799 | 0 | 0 | 7.9154e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 421 | 0.2 | 8.42e-06 | 6.324 | 6.324 | Площадь, м2 | 126.48 | С1 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.4 | 51.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 1.5224 | 0.15224 | 3.5 | 1.2937 | 0.063671 | 6.532 | 8.42e-06 | 1.684e-05 | 5.4999e-05
С2 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 421 | 0.04 | 1.684e-06 | 6.324 | 0.321 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 63.6 | 173.1 | 296.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 1.5224 | 0.15224 | 6.5 | 2.0437 | 0.032319 | 10.2506 | 3.368e-06 | 3.368e-06 | 1.7262e-05
С3 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 421 | 0.76 | 3.1996e-05 | 6.324 | 0.08025 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 0.95324 | 0.095324 | 0.25 | 0.32464 | 0.00042789 | 1.6236 | 0 | 3.1996e-05 | 5.195e-05
С4 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 421 | 0.2 | 4.21e-05 | 0.9486 | 0.9486 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-пожар | 11.2 | 13.9 | 17.9 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.34486 | 0.034486 | 0.5 | 0.21984 | 0.0095507 | 1.1087 | 0 | 8.42e-05 | 4.6678e-05
С5 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 421 | 0.04 | 8.42e-06 | 0.9486 | 0.04815 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.32 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.34486 | 0.034486 | 0.25 | 0.15734 | 0.0048478 | 0.79153 | 0 | 8.42e-06 | 6.6647e-06
С6 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 421 | 0.76 | 0.00015998 | 0.9486 | 0.012037 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод насыщенного амина с куба К-305 Рег.№ТТ-333 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 4.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.25949 | 0.025949 | 0.25 | 0.13386 | 6.4184e-05 | 0.66936 | 0 | 0.00015998 | 0.00010708
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 18.34 | 18.34 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.35 | 0.027 | 5 |  |  | 1.8452 | 0.18452 | 6.75 | 2.1949 | 0.18465 | 11.1593 | 5e-06 | 7.5e-06 | 2.7898e-05
С2 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.1152 | 1.44e-06 | 18.34 | 1.2288 | Расход газ, кг/с | 7 | С2 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 99.6 | 271.1 | 464.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1.35 | 0.027 | 5 |  |  | 1.8452 | 0.18452 | 13.25 | 3.8199 | 0.12372 | 19.2233 | 5.76e-06 | 7.2e-06 | 2.7682e-05
С3 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 125 | 0.0768 | 9.6e-07 | 18.34 | 18.34 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.54 | 105.05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.35 | 0.027 | 5 |  |  | 1.3995 | 0.13995 | 0 | 0.38487 | 0.024447 | 1.9488 | 0 | 0 | 1.8708e-06
С4 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.608 | 7.6e-06 | 18.34 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.35 | 0.027 | 5 |  |  | 1.3995 | 0.13995 | 0 | 0.38487 | 0.001638 | 1.926 | 0 | 0 | 1.4637e-05
С5 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 125 | 0.035 | 2.1875e-06 | 2.751 | 2.751 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.32428 | 0.032428 | 0.5 | 0.21418 | 0.027698 | 1.0986 | 0 | 4.375e-06 | 2.4031e-06
С6 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 125 | 0.0083 | 5.1875e-07 | 2.751 | 0.18432 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.1 | 144.1 | 246.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.32428 | 0.032428 | 0.25 | 0.15168 | 0.018557 | 0.77694 | 0 | 5.1875e-07 | 4.0304e-07
С7 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.0264 | 1.65e-06 | 2.751 | 2.751 |  |  | С7 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.81 | 56.17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.32428 | 0.032428 | 0.25 | 0.15168 | 0.27698 | 1.0354 | 0 | 1.65e-06 | 1.7083e-06
С8 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.9303 | 5.8144e-05 | 2.751 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод топливного газа от К-304 Рег.№ТТ-377 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25743 | 0.025743 | 0 | 0.070793 | 0.0036671 | 0.35763 | 0 | 0 | 2.0794e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 421 | 0.2 | 8.42e-06 | 17.06 | 17.06 | Площадь, м2 | 341.2 | С1 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-пожар | 17.4 | 24 | 34 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 2.596 | 0.2596 | 3.5 | 1.5889 | 0.17176 | 8.1163 | 8.42e-06 | 1.684e-05 | 6.8339e-05
С2 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 421 | 0.04 | 1.684e-06 | 17.06 | 0.45 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 71.1 | 193.6 | 332.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 2.596 | 0.2596 | 6.5 | 2.3389 | 0.045307 | 11.7398 | 3.368e-06 | 3.368e-06 | 1.977e-05
С3 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 421 | 0.76 | 3.1996e-05 | 17.06 | 0.1125 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 41.1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.89 | 0.1 | 3 |  |  | 1.0606 | 0.10606 | 0.25 | 0.35417 | 0.00059985 | 1.7714 | 0 | 3.1996e-05 | 5.6679e-05
С4 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 421 | 0.2 | 4.21e-05 | 2.559 | 2.559 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.5 | 22 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.5059 | 0.05059 | 0.5 | 0.26412 | 0.025765 | 1.3464 | 0 | 8.42e-05 | 5.6682e-05
С5 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 421 | 0.04 | 8.42e-06 | 2.559 | 0.0675 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.77 | 16.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.5059 | 0.05059 | 0.25 | 0.20162 | 0.006796 | 1.0149 | 0 | 8.42e-06 | 8.5455e-06
С6 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 421 | 0.76 | 0.00015998 | 2.559 | 0.016875 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод насыщенного амина от К-304, К-307 в Е-421 Рег.№ТТ-400 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 6.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.27559 | 0.027559 | 0.25 | 0.13829 | 8.9978e-05 | 0.69153 | 0 | 0.00015998 | 0.00011063
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 617 | 0.2 | 0.001234 | 158 | 158 | Площадь, м2 | 3160 | С1 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-пожар | 37.6 | 51.5 | 73.1 | 133.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.226 | 0.6226 | 3.5 | 2.5872 | 1.5908 | 14.5265 | 0.001234 | 0.002468 | 0.017926
С2 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 617 | 0.04 | 0.0002468 | 158 | 0.258 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 59.1 | 161.1 | 275.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.226 | 0.6226 | 6.5 | 3.3372 | 0.025976 | 16.7117 | 0.0004936 | 0.0004936 | 0.0041245
С3 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 617 | 0.76 | 0.0046892 | 158 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.3866 | 0.23866 | 0 | 0.65631 | 0.00034391 | 3.2819 | 0 | 0 | 0.01539
С4 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 617 | 0.2 | 0.01234 | 23.7 | 23.7 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-пожар | 17.2 | 23.7 | 33.5 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.8899 | 0.08899 | 0.5 | 0.36972 | 0.23862 | 2.0872 | 0 | 0.02468 | 0.025756
С5 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 617 | 0.04 | 0.002468 | 23.7 | 0.0387 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.46 | 13.75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.8899 | 0.08899 | 0.25 | 0.30722 | 0.0038964 | 1.54 | 0 | 0.002468 | 0.0038007
С6 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 617 | 0.76 | 0.046892 | 23.7 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод керосиновой фракции от К-203 в К- 204 Рег.№ТТ-401 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.31399 | 0.031399 | 0 | 0.086347 | 5.1587e-05 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.020247
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 895 | 0.2 | 0.00179 | 189 | 189 | Площадь, м2 | 3780 | С1 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-пожар | 41 | 56 | 79.3 | 143.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.56 | 0.1 | 3 |  |  | 20.46 | 2.046 | 3.5 | 6.5015 | 1.9029 | 34.4104 | 0.00179 | 0.00358 | 0.061595
С2 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 895 | 0.04 | 0.000358 | 189 | 0.329 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.1 | 174.6 | 299.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.56 | 0.1 | 3 |  |  | 20.46 | 2.046 | 6.5 | 7.2515 | 0.033124 | 36.2906 | 0.000716 | 0.000716 | 0.012992
С3 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 895 | 0.76 | 0.006802 | 189 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.56 | 0.1 | 3 |  |  | 3.45 | 0.345 | 0 | 0.94875 | 0.00043856 | 4.7442 | 0 | 0 | 0.03227
С4 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 895 | 0.2 | 0.0179 | 28.35 | 28.35 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар | 17.7 | 24.4 | 34.7 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 3.085 | 0.3085 | 0.5 | 0.97337 | 0.28543 | 5.1523 | 0 | 0.0358 | 0.092226
С5 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 895 | 0.04 | 0.00358 | 28.35 | 0.04935 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.42 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 3.085 | 0.3085 | 0.25 | 0.91087 | 0.0049687 | 4.5593 | 0 | 0.00358 | 0.016322
С6 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 895 | 0.76 | 0.06802 | 28.35 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод рефлюкса от Е-302 в К-302 Рег.№ТТ-383 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1 |  |  | 0.5335 | 0.05335 | 0 | 0.14671 | 6.5784e-05 | 0.73363 | 0 | 0 | 0.049901
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 968 | 0.2 | 0.001936 | 175 | 175 | Площадь, м2 | 3500 | С1 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-пожар | 39.5 | 54 | 76.6 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.685 | 0.6685 | 3.5 | 2.7134 | 1.7619 | 15.3288 | 0.001936 | 0.003872 | 0.029677
С2 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 968 | 0.04 | 0.0003872 | 175 | 0.26 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 59.1 | 161.6 | 276.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.685 | 0.6685 | 6.5 | 3.4634 | 0.026177 | 17.3431 | 0.0007744 | 0.0007744 | 0.0067152
С3 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 968 | 0.76 | 0.0073568 | 175 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4325 | 0.24325 | 0 | 0.66894 | 0.00034658 | 3.345 | 0 | 0 | 0.024609
С4 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 968 | 0.2 | 0.01936 | 26.25 | 26.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-пожар | 17.5 | 24.1 | 34.1 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.95875 | 0.095875 | 0.5 | 0.38866 | 0.26429 | 2.2076 | 0 | 0.03872 | 0.042739
С5 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 968 | 0.04 | 0.003872 | 26.25 | 0.039 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.49 | 13.79 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.95875 | 0.095875 | 0.25 | 0.32616 | 0.0039266 | 1.6347 | 0 | 0.003872 | 0.0063296
С6 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 968 | 0.76 | 0.073568 | 26.25 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод верхних продуктов от К-301 и нафта из К-303 и К-203 к Е-301, возврат рефлюксной жидкости от Е-301 в К-301 Рег.№ТТ-297 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32088 | 0.032088 | 0 | 0.088241 | 5.1987e-05 | 0.44126 | 0 | 0 | 0.032462
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 651 | 0.2 | 0.001302 | 167 | 167 | Площадь, м2 | 3340 | С1 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-пожар | 38.6 | 52.8 | 74.9 | 136.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.469 | 0.6469 | 3.5 | 2.654 | 1.6814 | 14.9513 | 0.001302 | 0.002604 | 0.019467
С2 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 651 | 0.04 | 0.0002604 | 167 | 0.23 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.1 | 155.1 | 265.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.469 | 0.6469 | 6.5 | 3.404 | 0.023157 | 17.043 | 0.0005208 | 0.0005208 | 0.004438
С3 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 651 | 0.76 | 0.0049476 | 167 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4109 | 0.24109 | 0 | 0.663 | 0.00030659 | 3.3153 | 0 | 0 | 0.016403
С4 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 651 | 0.2 | 0.01302 | 25.05 | 25.05 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-пожар | 17.3 | 23.9 | 33.8 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.92635 | 0.092635 | 0.5 | 0.37975 | 0.25221 | 2.1509 | 0 | 0.02604 | 0.028005
С5 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 651 | 0.04 | 0.002604 | 25.05 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.92635 | 0.092635 | 0.25 | 0.31725 | 0.0034735 | 1.5897 | 0 | 0.002604 | 0.0041396
С6 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 651 | 0.76 | 0.049476 | 25.05 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод нестабильной нафты от К-302 в К- 303 Рег.№ТТ-396 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.31764 | 0.031764 | 0 | 0.08735 | 4.5989e-05 | 0.43679 | 0 | 0 | 0.021611
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 528 | 0.2 | 0.001056 | 102 | 102 | Площадь, м2 | 2040 | С1 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-пожар | 30.5 | 42 | 60.1 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 4.714 | 0.4714 | 3.5 | 2.1714 | 1.027 | 11.8837 | 0.001056 | 0.002112 | 0.012549
С2 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 528 | 0.04 | 0.0002112 | 102 | 0.14 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 48.1 | 131.1 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 4.714 | 0.4714 | 6.5 | 2.9214 | 0.014095 | 14.6208 | 0.0004224 | 0.0004224 | 0.0030879
С3 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 528 | 0.76 | 0.0040128 | 102 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.2354 | 0.22354 | 0 | 0.61473 | 0.00018662 | 3.0739 | 0 | 0 | 0.012335
С4 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 528 | 0.2 | 0.01056 | 15.3 | 15.3 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-пожар | 16.3 | 22.1 | 30.9 | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.6631 | 0.06631 | 0.5 | 0.30735 | 0.15404 | 1.6908 | 0 | 0.02112 | 0.017855
С5 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 528 | 0.04 | 0.002112 | 15.3 | 0.021 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | 11.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.6631 | 0.06631 | 0.25 | 0.24485 | 0.0021143 | 1.2264 | 0 | 0.002112 | 0.0025901
С6 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 528 | 0.76 | 0.040128 | 15.3 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод легкого вакуумного газойля от К-201 Рег.№ТТ-419 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.29131 | 0.029131 | 0 | 0.08011 | 2.7993e-05 | 0.40058 | 0 | 0 | 0.016074
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 986 | 0.2 | 0.001972 | 250 | 250 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 8.71 | 0.871 | 3.5 | 3.2703 | 2.517 | 18.8683 | 0.001972 | 0.003944 | 0.037208
С2 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 986 | 0.04 | 0.0003944 | 250 | 0.369 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.6 | 181.6 | 310.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 8.71 | 0.871 | 6.5 | 4.0203 | 0.037152 | 20.1384 | 0.0007888 | 0.0007888 | 0.0079426
С3 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 986 | 0.76 | 0.0074936 | 250 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.635 | 0.2635 | 0 | 0.72462 | 0.00049188 | 3.6236 | 0 | 0 | 0.027154
С4 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 986 | 0.2 | 0.01972 | 37.5 | 37.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 1.2625 | 0.12625 | 0.5 | 0.47219 | 0.37756 | 2.7385 | 0 | 0.03944 | 0.054003
С5 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 986 | 0.04 | 0.003944 | 37.5 | 0.05535 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 1.2625 | 0.12625 | 0.25 | 0.40969 | 0.0055727 | 2.054 | 0 | 0.003944 | 0.008101
С6 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 986 | 0.76 | 0.074936 | 37.5 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод гидрогенизата от К-202 в К-203 Рег.№ТТ-431 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35125 | 0.035125 | 0 | 0.096594 | 7.3782e-05 | 0.48304 | 0 | 0 | 0.036197
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 986 | 0.2 | 0.001972 | 159 | 159 | Площадь, м2 | 3180 | С1 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-пожар | 37.7 | 51.6 | 73.3 | 133.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.253 | 0.6253 | 3.5 | 2.5946 | 1.6008 | 14.5737 | 0.001972 | 0.003944 | 0.028739
С2 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 986 | 0.04 | 0.0003944 | 159 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 6.253 | 0.6253 | 6.5 | 3.3446 | 0.012082 | 16.735 | 0.0007888 | 0.0007888 | 0.0066003
С3 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 986 | 0.76 | 0.0074936 | 159 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 3 |  |  | 2.3893 | 0.23893 | 0 | 0.65706 | 0.00015996 | 3.2854 | 0 | 0 | 0.02462
С4 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 986 | 0.2 | 0.01972 | 23.85 | 23.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-пожар | 17.2 | 23.7 | 33.5 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.89395 | 0.089395 | 0.5 | 0.37084 | 0.24013 | 2.0943 | 0 | 0.03944 | 0.0413
С5 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 986 | 0.04 | 0.003944 | 23.85 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.89395 | 0.089395 | 0.25 | 0.30834 | 0.0018123 | 1.5435 | 0 | 0.003944 | 0.0060875
С6 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 986 | 0.76 | 0.074936 | 23.85 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод дизельного топлива Рег.№ТТ-532 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.31439 | 0.03144 | 0 | 0.086459 | 2.3994e-05 | 0.43232 | 0 | 0 | 0.032396
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 489 | 0.2 | 9.78e-06 | 25.54 | 25.54 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.5496 | 0.35496 | 7 | 2.7261 | 0.25714 | 13.8878 | 1.956e-05 | 3.912e-05 | 0.00013582
С2 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 489 | 0.1152 | 5.6333e-06 | 25.54 | 1.4813 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.1 | 208.1 | 528.1 | 893.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.5496 | 0.35496 | 13.25 | 4.2886 | 0.14914 | 21.5923 | 2.2533e-05 | 2.8166e-05 | 0.00012164
С3 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 489 | 0.0768 | 3.7555e-06 | 25.54 | 7.662 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | 115 | 139.5 | 182.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.929 | 0.2929 | 0 | 0.80546 | 0.034045 | 4.0614 | 0 | 0 | 1.5253e-05
С4 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 489 | 0.608 | 2.9731e-05 | 25.54 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.929 | 0.2929 | 0 | 0.80546 | 0.0019746 | 4.0293 | 0 | 0 | 0.0001198
С5 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 489 | 0.035 | 8.5575e-06 | 3.831 | 3.831 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.35344 | 0.035344 | 0.5 | 0.2222 | 0.038571 | 1.1495 | 0 | 1.7115e-05 | 9.8372e-06
С6 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 3.831 | 0.2222 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.6 | 110.6 | 280.6 | 474.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.35344 | 0.035344 | 0.25 | 0.1597 | 0.022371 | 0.82085 | 0 | 2.6352e-06 | 2.1631e-06
С7 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 489 | 0.0264 | 6.4548e-06 | 3.831 | 1.1493 |  |  | С7 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.09 | 42.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.35344 | 0.035344 | 0.25 | 0.1597 | 0.11571 | 0.91419 | 0 | 6.4548e-06 | 5.9009e-06
С8 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 489 | 0.9303 | 0.00022746 | 3.831 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод бутановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ" Т-9 Рег.№ТТ-118 (МЦК), | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.26034 | 0.026034 | 0 | 0.071595 | 0.001532 | 0.3595 | 0 | 0 | 8.1772e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-07 | 369 | 0.2 | 7.38e-06 | 20.53 | 20.53 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.4143 | 0.34143 | 7 | 2.6889 | 0.2067 | 13.6514 | 1.476e-05 | 2.952e-05 | 0.00010075
С2 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 369 | 0.1152 | 4.2509e-06 | 20.53 | 1.1907 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 68.1 | 193.1 | 491.1 | 830.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 3.4143 | 0.34143 | 13.25 | 4.2514 | 0.11989 | 21.3771 | 1.7004e-05 | 2.1254e-05 | 9.0871e-05
С3 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-07 | 369 | 0.0768 | 2.8339e-06 | 20.53 | 6.159 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 103.5 | 126 | 165.5 | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.9154 | 0.29154 | 0 | 0.80174 | 0.027366 | 4.0361 | 0 | 0 | 1.1438e-05
С4 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 369 | 0.608 | 2.2435e-05 | 20.53 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.86 | 0.027 | 20 |  |  | 2.9154 | 0.29154 | 0 | 0.80174 | 0.0015873 | 4.0103 | 0 | 0 | 8.9972e-05
С5 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 369 | 0.035 | 6.4575e-06 | 3.0795 | 3.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.33315 | 0.033315 | 0.5 | 0.21662 | 0.031005 | 1.1141 | 0 | 1.2915e-05 | 7.1942e-06
С6 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 635 | 0.0083 | 2.6352e-06 | 3.0795 | 0.17861 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 36.1 | 102.6 | 261.1 | 441.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.33315 | 0.033315 | 0.25 | 0.15412 | 0.017983 | 0.78856 | 0 | 2.6352e-06 | 2.0781e-06
С7 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 369 | 0.0264 | 4.8708e-06 | 3.0795 | 0.92385 |  |  | С7 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.65 | 39.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.33315 | 0.033315 | 0.25 | 0.15412 | 0.093015 | 0.86359 | 0 | 4.8708e-06 | 4.2064e-06
С8 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 369 | 0.9303 | 0.00017164 | 3.0795 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод пропановой фракции с VCC до ПАО"НКНХ"Т-2/2 Рег.№ТТ-106(МЦК), | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 7 |  |  | 0.25831 | 0.025831 | 0 | 0.071037 | 0.0012315 | 0.35641 | 0 | 0 | 6.1175e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 36.03 | 4.6839 | Площадь, м2 | 540.45 | С1 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 90 | 111 | 146.5 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.2608 | 0.62608 | 7.25 | 3.5342 | 0.047158 | 17.7182 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.8591e-07
С2 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 36.03 | 0.55 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 52.6 | 149.6 | 379.6 | 641.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.2608 | 0.62608 | 11 | 4.4717 | 0.055375 | 22.4139 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.2586e-06
С3 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 36.03 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.4501 | 0.54501 | 0 | 1.4988 | 0.0062436 | 7.5001 | 0 | 0 | 5.7001e-06
С4 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.4045 | 5.4045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 |  |  | 0.54951 | 0.054951 | 3.25 | 0.96362 | 0.054414 | 4.8725 | 4e-07 | 4e-07 | 1.949e-06
С5 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.4045 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.67111 | 0.067111 | 0.25 | 0.24706 | 0.0073315 | 1.2426 | 0 | 1.6e-06 | 1.9882e-06
С6 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.81067 | 0.81067 | Тип дерева | 21 | С6 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.55627 | 0.055627 | 3.25 | 0.96547 | 0.008162 | 4.8355 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9342e-06
С7 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.81067 | 0.81067 |  |  | С7 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.28 | 37.54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.073867 | 0.0073867 | 3.25 | 0.83281 | 0.008162 | 4.1722 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3418e-06
С8 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.81067 | 0 |  |  | С8 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.055627 | 0.0055627 | 0 | 0.015297 | 0.0010806 | 0.077567 | 0 | 0 | 4.7161e-07
С9 | Отпарная колонна поз. К-202, Рег. №ТО-315(У), Учетный номер – №43-20-4704 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-00 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 36.03 | 7.206 |  |  | С9 |  |  | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 111.5 | 135.5 | 177.5 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.2608 | 0.62608 | 3.5 | 2.5967 | 0.072551 | 13.0561 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0003264
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 21.89 | 2.8457 | Площадь, м2 | 328.35 | С1 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 70 | 87.5 | 117.5 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.9073 | 0.79073 | 7.25 | 3.987 | 0.028651 | 19.9636 | 1e-07 | 2.5e-07 | 9.9818e-07
С2 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 21.89 | 0.62 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 54.6 | 155.6 | 395.1 | 668.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.9073 | 0.79073 | 11 | 4.9245 | 0.062423 | 24.6849 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.6901e-06
С3 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 21.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.4147 | 0.74147 | 0 | 2.039 | 0.0037933 | 10.199 | 0 | 0 | 7.7513e-06
С4 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 3.2835 | 3.2835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 |  |  | 0.74421 | 0.074421 | 3.25 | 1.0172 | 0.033059 | 5.1188 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0475e-06
С5 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 3.2835 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.81809 | 0.081809 | 0.25 | 0.28747 | 0.0082646 | 1.4456 | 0 | 1.6e-06 | 2.313e-06
С6 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.49252 | 0.49252 | Тип дерева | 21 | С6 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.74831 | 0.074831 | 3.25 | 1.0183 | 0.0049588 | 5.0964 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0386e-06
С7 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.49252 | 0.49252 |  |  | С7 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.53 | 31.84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.085913 | 0.0085913 | 3.25 | 0.83613 | 0.0049588 | 4.1856 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3621e-06
С8 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.49252 | 0 |  |  | С8 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.074831 | 0.0074831 | 0 | 0.020579 | 0.00065654 | 0.10355 | 0 | 0 | 6.2958e-07
С9 | Колонна вакуумная поз. К-201, Рег. №ТО-251, Заводской № WHC-13-036-08, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 21.89 | 4.378 |  |  | С9 |  |  | 17.3 | 23.8 | 33.7 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 87 | 107.5 | 142.5 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.9073 | 0.79073 | 3.5 | 3.0495 | 0.044079 | 15.2915 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00038229
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 245 | 7.35 | Площадь, м2 | 3675 | С1 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 112.5 | 137 | 179 | - | 3 | 9 | 39.63 | 0.025 | 5 |  |  | 45.755 | 4.5755 | 11.25 | 15.3951 | 0.074001 | 77.0496 | 1.5e-07 | 4.5e-07 | 3.8525e-06
С2 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 245 | 2.67 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 88.6 | 253.1 | 643.1 | 1086.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 39.63 | 0.025 | 5 |  |  | 45.755 | 4.5755 | 21 | 17.8326 | 0.26882 | 89.4319 | 1.14e-06 | 2.28e-06 | 1.6992e-05
С3 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 245 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.63 | 0.025 | 5 |  |  | 40.2425 | 4.0243 | 0 | 11.0667 | 0.0097975 | 55.3432 | 0 | 0 | 4.2061e-05
С4 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 36.75 | 36.75 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.963 | 0.025 | 5 |  |  | 4.0549 | 0.40549 | 6.25 | 2.6776 | 0.37001 | 13.758 | 8e-07 | 4e-07 | 5.5032e-06
С5 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 36.75 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.963 | 0.025 | 2 |  |  | 4.8818 | 0.48818 | 0.25 | 1.405 | 0.035591 | 7.0605 | 0 | 1.6e-06 | 1.1297e-05
С6 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.5125 | 5.5125 | Тип дерева | 21 | С6 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.963 | 0.025 | 2 |  |  | 4.1008 | 0.41008 | 6.25 | 2.6902 | 0.055501 | 13.5066 | 8e-07 | 4e-07 | 5.4026e-06
С7 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 5.5125 | 5.5125 |  |  | С7 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.87 | 70.64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3963 | 0.025 | 2 |  |  | 0.53411 | 0.053411 | 3.25 | 0.95938 | 0.055501 | 4.8524 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 7.3757e-06
С8 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 5.5125 | 0 |  |  | С8 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3963 | 0.025 | 2 |  |  | 0.41008 | 0.041008 | 0 | 0.11277 | 0.0073482 | 0.57121 | 0 | 0 | 3.473e-06
С9 | Фракционирующая колонна поз. К-203 Рег. №ТО-264(У), Учетный номер – №43-20-4662 ОК(НХС) Заводской № 13C0014-04 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 245 | 17.15 |  |  | С9 |  |  | 40.5 | 55.3 | 78.3 | 141.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 169 | 201 | 258.5 | - | 3 | 5 | 39.63 | 0.025 | 5 |  |  | 45.755 | 4.5755 | 10.25 | 15.1451 | 0.17267 | 75.8983 | 7.5e-05 | 0.000125 | 0.0018975
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 41.48 | 5.3924 | Площадь, м2 | 622.2 | С1 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.5 | 97 | 118.5 | 156 | - | 2 | 5 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.397 | 0.6397 | 7.25 | 3.5717 | 0.054292 | 17.9127 | 1e-07 | 2.5e-07 | 8.9563e-07
С2 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 41.48 | 1.25 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 69.1 | 196.6 | 499.1 | 843.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.397 | 0.6397 | 11 | 4.5092 | 0.12585 | 22.6717 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.3076e-06
С3 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 41.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 5.4637 | 0.54637 | 0 | 1.5025 | 0.0071881 | 7.5198 | 0 | 0 | 5.715e-06
С4 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 6.222 | 6.222 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 5 |  |  | 0.55156 | 0.055156 | 3.25 | 0.96418 | 0.062644 | 4.8835 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9534e-06
С5 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 6.222 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.69155 | 0.069155 | 0.25 | 0.25268 | 0.016663 | 1.28 | 0 | 1.6e-06 | 2.0481e-06
С6 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9333 | 0.9333 | Тип дерева | 21 | С6 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.55933 | 0.055933 | 3.25 | 0.96632 | 0.0093967 | 4.841 | 4e-07 | 4e-07 | 1.9364e-06
С7 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.9333 | 0.9333 |  |  | С7 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.76 | 39.31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.076933 | 0.0076933 | 3.25 | 0.83366 | 0.0093967 | 4.1777 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3501e-06
С8 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.9333 | 0 |  |  | С8 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.025 | 2 |  |  | 0.055933 | 0.0055933 | 0 | 0.015382 | 0.0012441 | 0.078152 | 0 | 0 | 4.7517e-07
С9 | Абсорбционная колонна СУГ / Отпарная колонна СУГ поз. К-301/К-302, Рег. №ТО-265(У), Учетный номер – №43-20-4522 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-003, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 41.48 | 8.296 |  |  | С9 |  |  | 19.5 | 27.1 | 39 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.5 | 119.5 | 145 | 189 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.025 | 5 |  |  | 6.397 | 0.6397 | 3.5 | 2.6342 | 0.083526 | 13.2544 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00033136
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 39.53 | 5.1389 | Площадь, м2 | 592.95 | С1 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | 94.5 | 116 | 153 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.3483 | 0.83483 | 7.25 | 4.1083 | 0.051739 | 20.5931 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.0297e-06
С2 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 39.53 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.1 | 108.6 | 275.6 | 465.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.3483 | 0.83483 | 11 | 5.0458 | 0.021143 | 25.25 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.7975e-06
С3 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 39.53 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.4588 | 0.74588 | 0 | 2.0512 | 0.0068502 | 10.2627 | 0 | 0 | 7.7997e-06
С4 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.9295 | 5.9295 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 |  |  | 0.75082 | 0.075082 | 3.25 | 1.019 | 0.059699 | 5.1546 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0618e-06
С5 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.9295 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.88424 | 0.088424 | 0.25 | 0.30567 | 0.0027993 | 1.5311 | 0 | 1.6e-06 | 2.4498e-06
С6 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.88943 | 0.88943 | Тип дерева | 21 | С6 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.75824 | 0.075824 | 3.25 | 1.021 | 0.0089549 | 5.114 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0456e-06
С7 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.88943 | 0.88943 |  |  | С7 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.25 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.095836 | 0.0095836 | 3.25 | 0.83885 | 0.0089549 | 4.2032 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3889e-06
С8 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.88943 | 0 |  |  | С8 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.075824 | 0.0075824 | 0 | 0.020851 | 0.0011856 | 0.10544 | 0 | 0 | 6.4109e-07
С9 | Стабилизационная колонна нафты поз. К-303, Рег. №ТО-266(У), Учетный номер – №43-20-4523 ОК(НХС) Заводской № L5CO029-006, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 39.53 | 7.906 |  |  | С9 |  |  | 19.3 | 26.8 | 38.5 | 71.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 117 | 141.5 | 185 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.3483 | 0.83483 | 3.5 | 3.1708 | 0.079599 | 15.9334 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00039834
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 103.04 | 103.04 | Площадь, м2 | 621 | С1 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 4.3721 | 0.43721 | 3.5 | 2.0773 | 1.0374 | 11.424 | 5e-07 | 1e-06 | 5.712e-06
С2 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 103.04 | 103.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-пожар | 19.5 | 27.1 | 38.9 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 4.3721 | 0.43721 | 6.5 | 2.8273 | 1.0374 | 15.174 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.2077e-06
С3 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 103.04 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.59 | 0.027 | 5 |  |  | 1.8682 | 0.18682 | 0 | 0.51376 | 0.13735 | 2.7061 | 0 | 0 | 2.4423e-05
С4 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 15.456 | 15.456 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.66731 | 0.066731 | 0.5 | 0.30851 | 0.15561 | 1.6982 | 0 | 1e-05 | 8.4908e-06
С5 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 15.456 | 15.456 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 43.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.66731 | 0.066731 | 0.25 | 0.24601 | 0.15561 | 1.3857 | 0 | 4.75e-06 | 6.5819e-06
С6 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 15.456 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Ёмкость предварительного испарения поз. Е-206, Рег. №ТО-252(У), Учетный номер – №43-20-4496 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1679, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.29173 | 0.029173 | 0 | 0.080226 | 0.020603 | 0.42173 | 0 | 0 | 3.8061e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 107.72 | 107.72 | Площадь, м2 | 532 | С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 4.8684 | 0.48684 | 3.5 | 2.2138 | 1.0845 | 12.1537 | 5e-07 | 1e-06 | 6.0768e-06
С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 107.72 | 107.72 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 4.8684 | 0.48684 | 6.5 | 2.9638 | 1.0845 | 15.9037 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 7.5542e-06
С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 107.72 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.2508 | 0.22508 | 0 | 0.61898 | 0.14359 | 3.2385 | 0 | 0 | 2.9227e-05
С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 16.158 | 16.158 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.68627 | 0.068627 | 0.5 | 0.31372 | 0.16268 | 1.7313 | 0 | 1e-05 | 8.6565e-06
С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 16.158 | 16.158 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.68627 | 0.068627 | 0.25 | 0.25122 | 0.16268 | 1.4188 | 0 | 4.75e-06 | 6.7393e-06
С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 16.158 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-207, Рег. №ТО-250(У), Учетный номер – №43-20-4527 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1680, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.29363 | 0.029363 | 0 | 0.080747 | 0.021539 | 0.42528 | 0 | 0 | 3.8381e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 34.74 | 1.737 | Площадь, м2 | 694.8 | С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 53.5 | 68.5 | 93.5 | - | 3 | 6 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 16.628 | 1.6628 | 10.5 | 7.1977 | 0.017488 | 36.006 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.8003e-06
С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 34.74 | 0.63 | Расход газ, кг/с | 3 | С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55.1 | 156.1 | 397.6 | 671.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 16.628 | 1.6628 | 14 | 8.0727 | 0.06343 | 40.4269 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 7.6811e-06
С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 34.74 | 0.15 | Расход жидкость, кг/с | 14 | С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 54.8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15.69 | 0.027 | 20 |  |  | 15.7838 | 1.5784 | 7.25 | 6.153 | 0.0023154 | 30.7675 | 1.52e-06 | 3.8e-06 | 2.3383e-05
С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.211 | 5.211 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.569 | 0.027 | 20 |  |  | 1.5831 | 0.15831 | 6.75 | 2.1228 | 0.052465 | 10.6667 | 8e-07 | 1.2e-06 | 4.2667e-06
С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.211 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 |  |  | 1.7097 | 0.17097 | 3.25 | 1.2827 | 0.0083979 | 6.4217 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.0275e-05
С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.78165 | 0.19541 | Тип дерева | 22 | С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.569 | 0.027 | 7 |  |  | 1.5901 | 0.15901 | 3.25 | 1.2498 | 0.0019675 | 6.2509 | 4e-07 | 4e-07 | 2.5003e-06
С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.78165 | 0.19541 |  |  | С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.56 | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.1569 | 0.027 | 7 |  |  | 0.178 | 0.0178 | 6.75 | 1.7365 | 0.0019675 | 8.6842 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.32e-05
С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.78165 | 0.029312 |  |  | С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1569 | 0.027 | 7 |  |  | 0.15901 | 0.015901 | 3.25 | 0.85623 | 0.00026048 | 4.2814 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.6031e-05
С9 | Рефлюксная емкость поз. Е-301 Рег. №ТО-343(У), Учетный номер – №43-20-4529 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1681, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 34.74 | 2.4318 |  |  | С9 |  |  | 20.1 | 27.9 | 40.2 | 75.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 64.5 | 81 | 109.5 | - | 1 | 2 | 15.69 | 0.027 | 5 |  |  | 16.628 | 1.6628 | 3.5 | 5.4477 | 0.024484 | 27.263 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00068157
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 65.09 | 1.9527 | Площадь, м2 | 650.9 | С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 57 | 72.5 | 99 | - | 5 | 6 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 37.7474 | 3.7747 | 16.5 | 14.5055 | 0.01966 | 72.5474 | 2.5e-07 | 3e-07 | 3.6274e-06
С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 65.09 | 0.32 | Расход газ, кг/с | 4 | С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 43.6 | 124.6 | 317.1 | 536.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 37.7474 | 3.7747 | 17 | 14.6305 | 0.032218 | 73.1849 | 9.5e-07 | 1.52e-06 | 1.3905e-05
С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 65.09 | 0.23 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 84 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 35.99 | 0.027 | 25 |  |  | 36.1657 | 3.6166 | 14 | 13.4456 | 0.0026029 | 67.2305 | 3.04e-06 | 6.08e-06 | 5.1095e-05
С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.7635 | 9.7635 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.599 | 0.027 | 25 |  |  | 3.6254 | 0.36254 | 6.75 | 2.6845 | 0.098301 | 13.5207 | 8e-07 | 1.2e-06 | 5.4083e-06
С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.7635 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 12.6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 |  |  | 3.8626 | 0.38626 | 3.25 | 1.8747 | 0.0042656 | 9.3779 | 1.6e-06 | 1.6e-06 | 1.5005e-05
С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.4645 | 0.36613 | Тип дерева | 22 | С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.599 | 0.027 | 9 |  |  | 3.6385 | 0.36385 | 3.25 | 1.8131 | 0.0036863 | 9.0692 | 4e-07 | 4e-07 | 3.6277e-06
С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 1.4645 | 0.36613 |  |  | С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.06 | 28.87 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.3599 | 0.027 | 9 |  |  | 0.39944 | 0.039944 | 6.75 | 1.7973 | 0.0036863 | 8.9904 | 3.04e-06 | 4.56e-06 | 1.3665e-05
С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.4645 | 0.05492 |  |  | С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3599 | 0.027 | 9 |  |  | 0.36385 | 0.036385 | 3.25 | 0.91256 | 0.00048805 | 4.5633 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 2.7745e-05
С9 | Рефлюксная емкость поз. Е-302 Рег. №ТО-340(У), Учетный номер – №43-20-4530 ОК(НХС) Заводской № APC-D-VE-1682, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 65.09 | 4.5563 |  |  | С9 |  |  | 19.8 | 27.5 | 39.5 | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 89 | 109.5 | 145 | - | 1 | 2 | 35.99 | 0.027 | 5 |  |  | 37.7474 | 3.7747 | 3.5 | 11.2555 | 0.045874 | 56.3236 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0014081
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 31.64 | 4.1132 | Площадь, м2 | 474.6 | С1 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.5 | 84.5 | 104.5 | 138.5 | - | 2 | 5 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.151 | 0.8151 | 7.25 | 4.054 | 0.041413 | 20.3115 | 1e-07 | 2.5e-07 | 1.0156e-06
С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 31.64 | 1.98 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 80.6 | 229.1 | 582.1 | 983.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.151 | 0.8151 | 11 | 4.9915 | 0.19935 | 25.157 | 5.7e-07 | 1.52e-06 | 4.7798e-06
С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 31.64 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 7.4391 | 0.74391 | 0 | 2.0458 | 0.0054829 | 10.2342 | 0 | 0 | 7.778e-06
С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.746 | 4.746 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 5 |  |  | 0.74787 | 0.074787 | 3.25 | 1.0182 | 0.047784 | 5.1386 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0554e-06
С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.746 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.85465 | 0.085465 | 0.25 | 0.29753 | 0.026393 | 1.514 | 0 | 1.6e-06 | 2.4225e-06
С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.7119 | 0.7119 | Тип дерева | 21 | С6 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.7538 | 0.07538 | 3.25 | 1.0198 | 0.0071676 | 5.1061 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0425e-06
С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.7119 | 0.7119 |  |  | С7 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | 35.95 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.091398 | 0.0091398 | 3.25 | 0.83763 | 0.0071676 | 4.1953 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3769e-06
С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.7119 | 0 |  |  | С8 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0736 | 0.025 | 2 |  |  | 0.07538 | 0.007538 | 0 | 0.020729 | 0.00094896 | 0.1046 | 0 | 0 | 6.3594e-07
С9 | Рефлюксная емкость поз. Е-305 Рег. №ТО-339(У), Учетный номер – №43-20-4531 ОК(НХС) Заводской № 105824, | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 31.64 | 6.328 |  |  | С9 |  |  | 18.4 | 25.5 | 36.4 | 67.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.5 | 105 | 127.5 | 167.5 | - | 1 | 2 | 7.36 | 0.025 | 5 |  |  | 8.151 | 0.8151 | 3.5 | 3.1165 | 0.063712 | 15.6463 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00039116
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 215 | 0.2 | 4.3e-06 | 3.69 | 3.69 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.59 | 0.027 | 3 |  |  | 0.68963 | 0.068963 | 6.75 | 1.8771 | 0.037152 | 9.4229 | 8.6e-06 | 1.29e-05 | 4.0518e-05 | 471.8126
С2 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 215 | 0.1152 | 2.4768e-06 | 3.69 | 0.24723 | Расход газ, кг/с | 4 | С2 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.1 | 158.6 | 272.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 0.59 | 0.027 | 3 |  |  | 0.68963 | 0.068963 | 7.25 | 2.0021 | 0.024892 | 10.0356 | 4.9536e-06 | 1.2384e-05 | 2.4856e-05
С3 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 215 | 0.0768 | 1.6512e-06 | 3.69 | 3.69 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.57 | 61.88 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 | 0.027 | 3 |  |  | 0.59996 | 0.059996 | 0 | 0.16499 | 0.0049188 | 0.82987 | 0 | 0 | 1.3703e-06
С4 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 215 | 0.608 | 1.3072e-05 | 3.69 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 | 0.027 | 3 |  |  | 0.59996 | 0.059996 | 0 | 0.16499 | 0.00032956 | 0.82528 | 0 | 0 | 1.0788e-05
С5 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 215 | 0.035 | 3.7625e-06 | 0.5535 | 0.5535 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26494 | 0.026494 | 0.5 | 0.19786 | 0.0055727 | 0.99487 | 0 | 7.525e-06 | 3.7432e-06
С6 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 215 | 0.0083 | 8.9225e-07 | 0.5535 | 0.037084 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 31.1 | 84.1 | 144.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26494 | 0.026494 | 0.25 | 0.13536 | 0.0037337 | 0.68053 | 0 | 8.9225e-07 | 6.0721e-07
С7 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 215 | 0.0264 | 2.838e-06 | 0.5535 | 0.5535 |  |  | С7 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.57 | 33.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26494 | 0.026494 | 0.25 | 0.13536 | 0.055727 | 0.73253 | 0 | 2.838e-06 | 2.0789e-06
С8 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 215 | 0.9303 | 0.00010001 | 0.5535 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод природный газ Рег.№ТТ-242 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25149 | 0.025149 | 0 | 0.069161 | 0.00073782 | 0.34654 | 0 | 0 | 3.4657e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 156 | 0.2 | 0.000312 | 1.8 | 1.8 | Площадь, м2 | 36 | С1 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-пожар | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3086 | 0.13086 | 3.5 | 1.2349 | 0.018123 | 6.1924 | 0.000312 | 0.000624 | 0.001932
С2 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 156 | 0.04 | 6.24e-05 | 1.8 | 0.058 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.1 | 98.1 | 167.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3086 | 0.13086 | 6.5 | 1.9849 | 0.0058396 | 9.9302 | 0.0001248 | 0.0001248 | 0.00061964
С3 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 156 | 0.76 | 0.0011856 | 1.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2649 | 0.12649 | 0 | 0.34784 | 7.7314e-05 | 1.7393 | 0 | 0 | 0.0020621
С4 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 156 | 0.2 | 0.00312 | 0.27 | 0.27 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-пожар | 8 | 9.7 | 12.2 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25729 | 0.025729 | 0.5 | 0.19575 | 0.0027184 | 0.98149 | 0 | 0.00624 | 0.0030623
С5 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 156 | 0.04 | 0.000624 | 0.27 | 0.0087 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25729 | 0.025729 | 0.25 | 0.13325 | 0.00087593 | 0.66715 | 0 | 0.000624 | 0.0004163
С6 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 156 | 0.76 | 0.011856 | 0.27 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод углеводородного конденсата Рег.№ТТ-107 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25073 | 0.025073 | 0 | 0.06895 | 1.1597e-05 | 0.34476 | 0 | 0 | 0.0040875
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 325 | 0.2 | 0.00065 | 3.89 | 3.89 | Площадь, м2 | 77.8 | С1 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-пожар | 14.1 | 18.7 | 25.7 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.365 | 0.1365 | 3.5 | 1.2504 | 0.039165 | 6.2911 | 0.00065 | 0.0013 | 0.0040892
С2 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 325 | 0.04 | 0.00013 | 3.89 | 0.152 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 135.1 | 231.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.365 | 0.1365 | 6.5 | 2.0004 | 0.015304 | 10.0172 | 0.00026 | 0.00026 | 0.0013022
С3 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 325 | 0.76 | 0.00247 | 3.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.26 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2705 | 0.12705 | 0 | 0.34939 | 0.00020262 | 1.7471 | 0 | 0 | 0.0043154
С4 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 325 | 0.2 | 0.0065 | 0.5835 | 0.5835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-пожар | 10 | 12.2 | 15.6 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26575 | 0.026575 | 0.5 | 0.19808 | 0.0058748 | 0.99629 | 0 | 0.013 | 0.0064759
С5 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 325 | 0.04 | 0.0013 | 0.5835 | 0.0228 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.62 | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26575 | 0.026575 | 0.25 | 0.13558 | 0.0022955 | 0.68021 | 0 | 0.0013 | 0.00088427
С6 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 325 | 0.76 | 0.0247 | 0.5835 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод конденсата углеводородных сбросов Рег.№ТТ-302 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25158 | 0.025158 | 0 | 0.069183 | 3.0392e-05 | 0.34595 | 0 | 0 | 0.0085449
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 24 | С1 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-пожар | 12.6 | 15.9 | 20.8 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2.5 | 0.027 | 4 |  |  | 2.5324 | 0.25324 | 10.5 | 3.3214 | 0.012082 | 16.6191 | 6e-08 | 1.2e-07 | 3.3238e-07
С2 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.04 | 4e-09 | 1.2 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.1 | 180.1 | 308.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 2.5 | 0.027 | 4 |  |  | 2.5324 | 0.25324 | 8 | 2.6964 | 0.036246 | 13.5183 | 8e-09 | 3.2e-08 | 5.4073e-08
С3 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 1 | 0.76 | 7.6e-08 | 1.2 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 131.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.5 | 0.027 | 4 |  |  | 2.5032 | 0.25032 | 0.25 | 0.75089 | 0.00047988 | 3.7549 | 0 | 7.6e-08 | 2.8538e-07
С4 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1 | 0.2 | 1e-07 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-пожар | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25486 | 0.025486 | 0.5 | 0.19509 | 0.0018123 | 0.97724 | 0 | 2e-07 | 9.7724e-08
С5 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.04 | 2e-08 | 0.18 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25486 | 0.025486 | 0.25 | 0.13259 | 0.0054368 | 0.66837 | 0 | 2e-08 | 1.3367e-08
С6 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 1 | 0.76 | 3.8e-07 | 0.18 | 0.054 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод кислого углеводородного конденсата Рег.№ТТ-108 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 19.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25049 | 0.025049 | 0.25 | 0.13138 | 7.1982e-05 | 0.65699 | 0 | 3.8e-07 | 2.4966e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 5.63 | 0.7319 | Площадь, м2 | 84.45 | С1 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32.5 | 44 | 62.5 | - | 3 | 5 | 7.96 | 0.158 | 10 |  |  | 8.8495 | 0.88495 | 10.25 | 4.9961 | 0.0073689 | 24.988 | 1.5e-07 | 2.5e-07 | 1.2494e-06
С2 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 5.63 | 0.69 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 56.6 | 161.1 | 409.6 | 692.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 7.96 | 0.158 | 10 |  |  | 8.8495 | 0.88495 | 14 | 5.9336 | 0.069471 | 29.7376 | 7.6e-07 | 1.52e-06 | 5.6501e-06
С3 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 5.63 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 10 | С3 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.96 | 0.158 | 10 |  |  | 8.049 | 0.8049 | 0 | 2.2135 | 0.00097562 | 11.0683 | 0 | 0 | 8.4119e-06
С4 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.8445 | 0.8445 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.796 | 0.158 | 10 |  |  | 0.80934 | 0.080934 | 3.25 | 1.0351 | 0.0085026 | 5.1838 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0735e-06
С5 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.8445 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.796 | 0.158 | 4 |  |  | 0.92943 | 0.092943 | 0.25 | 0.31809 | 0.0091977 | 1.5997 | 0 | 1.6e-06 | 2.5595e-06
С6 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.12667 | 0.12667 | Тип дерева | 21 | С6 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.796 | 0.158 | 4 |  |  | 0.81601 | 0.081601 | 3.25 | 1.0369 | 0.0012754 | 5.1858 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0743e-06
С7 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.12667 | 0.12667 |  |  | С7 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 20.34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0796 | 0.158 | 4 |  |  | 0.099615 | 0.0099615 | 3.25 | 0.83989 | 0.0012754 | 4.2007 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.3851e-06
С8 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.12667 | 0 |  |  | С8 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0796 | 0.158 | 4 |  |  | 0.081601 | 0.0081601 | 0 | 0.02244 | 0.00016886 | 0.11237 | 0 | 0 | 6.8321e-07
С9 | Перегреватель сырья поз. 6А-Т203, Заводской № 6250-101/6А-Т203 ( 6В-Т203, Заводской № 6250-501) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 5.63 | 1.126 |  |  | С9 |  |  | 14.3 | 19.1 | 26.1 | 47.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 42 | 55 | 76.5 | - | 1 | 2 | 7.96 | 0.158 | 5 |  |  | 8.8495 | 0.88495 | 3.5 | 3.3086 | 0.011337 | 16.5545 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00041386
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 6.37 | 6.37 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.36 | 0.089 | 3 |  |  | 2.9269 | 0.29269 | 3.5 | 1.6799 | 0.064134 | 8.4637 | 2e-06 | 4e-06 | 1.6927e-05
С2 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 6.37 | 0.637 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 55.1 | 157.1 | 399.1 | 674.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.36 | 0.089 | 3 |  |  | 2.9269 | 0.29269 | 6.5 | 2.4299 | 0.064134 | 12.2137 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.407e-05
С3 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 6.37 | 0.637 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.88 | 34.66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.36 | 0.089 | 3 |  |  | 2.4167 | 0.24167 | 0 | 0.66459 | 0.0084912 | 3.3314 | 0 | 0 | 2.5585e-06
С4 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.37 | 0.637 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | 232.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.36 | 0.089 | 3 |  |  | 2.4167 | 0.24167 | 3.25 | 1.4771 | 0.00084912 | 7.3863 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 4.4909e-05
С5 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.9555 | 0.9555 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.089 | 1 |  |  | 0.33504 | 0.033504 | 0.5 | 0.21714 | 0.0096202 | 1.0953 | 0 | 7e-06 | 3.8335e-06
С6 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.9555 | 0.09555 | Тип дерева | 5 | С6 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 29.1 | 83.6 | 212.1 | 358.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.089 | 1 |  |  | 0.33504 | 0.033504 | 0.5 | 0.21714 | 0.0096202 | 1.0953 | 0 | 1.66e-06 | 9.091e-07
С7 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С7 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.44 | 18.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.089 | 1 |  |  | 0.33504 | 0.033504 | 0.25 | 0.15464 | 0.0096202 | 0.7828 | 0 | 2.64e-06 | 2.0666e-06
С8 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С8 | Ствол факельной системы поз.Ф1, Рег. №ТО-309 (Ствол факельной системы поз.Ф2, Рег. №ТО-308) Заводской № 22518) Заводской № 22518, | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 34.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.089 | 1 |  |  | 0.2585 | 0.02585 | 0.25 | 0.13359 | 0.00012737 | 0.66807 | 0 | 9.303e-05 | 6.2151e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 2.89 | 2.89 | Площадь, м2 | 57.8 | С1 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-пожар | 13.3 | 17.6 | 24 | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.6101 | 0.06101 | 3.5 | 1.0428 | 0.029097 | 5.243 | 2.5e-06 | 5e-06 | 1.3107e-05 | 471.8126
С2 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 125 | 0.04 | 5e-07 | 2.89 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.6101 | 0.06101 | 6.5 | 1.7928 | 0.012082 | 8.976 | 1e-06 | 1e-06 | 4.488e-06
С3 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.76 | 9.5e-06 | 2.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.37601 | 0.037601 | 0 | 0.1034 | 0.00015996 | 0.51717 | 0 | 0 | 4.9132e-06
С4 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 125 | 0.2 | 1.25e-05 | 0.4335 | 0.4335 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-пожар | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.074015 | 0.0074015 | 0.5 | 0.14535 | 0.0043646 | 0.73114 | 0 | 2.5e-05 | 9.1392e-06
С5 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 125 | 0.04 | 2.5e-06 | 0.4335 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.074015 | 0.0074015 | 0.25 | 0.082854 | 0.0018123 | 0.41608 | 0 | 2.5e-06 | 1.0402e-06
С6 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 125 | 0.76 | 4.75e-05 | 0.4335 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод некондиционной нефти Рег. № ТТ-369 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.038901 | 0.0038902 | 0 | 0.010698 | 2.3994e-05 | 0.053514 | 0 | 0 | 2.5419e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 189 | 0.2 | 3.78e-06 | 22.03 | 22.03 | Площадь, м2 | 440.6 | С1 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-пожар | 18.1 | 25.1 | 35.8 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 5.2045 | 0.52045 | 7 | 3.1812 | 0.2218 | 16.128 | 7.56e-06 | 1.512e-05 | 6.0964e-05
С2 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 189 | 0.04 | 7.56e-07 | 22.03 | 0.25 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 58.6 | 159.1 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 5.2045 | 0.52045 | 7.25 | 3.2437 | 0.025171 | 16.2439 | 1.512e-06 | 3.78e-06 | 1.228e-05
С3 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 189 | 0.76 | 1.4364e-05 | 22.03 | 0.25 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 91.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 2.2304 | 0.22304 | 0.25 | 0.67587 | 0.00033325 | 3.3797 | 0 | 1.4364e-05 | 4.8546e-05
С4 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 189 | 0.2 | 1.89e-05 | 3.3045 | 3.3045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-пожар | 12.5 | 16.5 | 22.4 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.74567 | 0.074567 | 0.5 | 0.33006 | 0.03327 | 1.6836 | 0 | 3.78e-05 | 3.182e-05
С5 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 189 | 0.04 | 3.78e-06 | 3.3045 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.34 | 13.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.74567 | 0.074567 | 0.25 | 0.26756 | 0.0037756 | 1.3416 | 0 | 3.78e-06 | 5.0712e-06
С6 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 189 | 0.76 | 7.182e-05 | 3.3045 | 0.0375 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубоппровод насыщенного амина Рег. № ТТ-364 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 13.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.29957 | 0.029957 | 0.25 | 0.14488 | 4.9987e-05 | 0.72446 | 0 | 7.182e-05 | 5.203e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 258 | 0.2 | 5.16e-06 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 179.2 | С1 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.2 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.3 | 0.058 | 7 |  |  | 2.8197 | 0.28197 | 7 | 2.5254 | 0.090211 | 12.7173 | 1.032e-05 | 2.064e-05 | 6.5621e-05
С2 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 258 | 0.04 | 1.032e-06 | 8.96 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2.3 | 0.058 | 7 |  |  | 2.8197 | 0.28197 | 7.25 | 2.5879 | 0.012082 | 12.9516 | 2.064e-06 | 5.16e-06 | 1.3366e-05
С3 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 258 | 0.76 | 1.9608e-05 | 8.96 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 43.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.3 | 0.058 | 7 |  |  | 2.352 | 0.2352 | 0.25 | 0.70929 | 0.00015996 | 3.5466 | 0 | 1.9608e-05 | 6.9542e-05
С4 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 258 | 0.2 | 2.58e-05 | 1.344 | 1.344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.058 | 3 |  |  | 0.32795 | 0.032795 | 0.5 | 0.21519 | 0.013532 | 1.0895 | 0 | 5.16e-05 | 2.8108e-05
С5 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 258 | 0.04 | 5.16e-06 | 1.344 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.058 | 3 |  |  | 0.32795 | 0.032795 | 0.25 | 0.15269 | 0.0018123 | 0.76525 | 0 | 5.16e-06 | 3.9487e-06
С6 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 258 | 0.76 | 9.804e-05 | 1.344 | 0.018 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-336 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 6.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.058 | 3 |  |  | 0.2578 | 0.02578 | 0.25 | 0.13339 | 2.3994e-05 | 0.66699 | 0 | 9.804e-05 | 6.5392e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 187 | 0.2 | 3.74e-06 | 6.12 | 6.12 | Площадь, м2 | 122.4 | С1 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-пожар | 15.2 | 20.4 | 28.2 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.9008 | 0.09008 | 3.5 | 1.1227 | 0.061617 | 5.6752 | 3.74e-06 | 7.48e-06 | 2.1225e-05
С2 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 187 | 0.04 | 7.48e-07 | 6.12 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 55.1 | 150.1 | 257.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.9008 | 0.09008 | 6.5 | 1.8727 | 0.021143 | 9.3847 | 1.496e-06 | 1.496e-06 | 7.0198e-06
С3 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 187 | 0.76 | 1.4212e-05 | 6.12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 7 |  |  | 0.40508 | 0.040508 | 0 | 0.1114 | 0.00027993 | 0.55726 | 0 | 0 | 7.9198e-06
С4 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 187 | 0.2 | 1.87e-05 | 0.918 | 0.918 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.7 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.11762 | 0.011762 | 0.5 | 0.15735 | 0.0092426 | 0.79597 | 0 | 3.74e-05 | 1.4885e-05
С5 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 187 | 0.04 | 3.74e-06 | 0.918 | 0.0315 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.71 | 12.85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.11762 | 0.011762 | 0.25 | 0.094845 | 0.0031715 | 0.4774 | 0 | 3.74e-06 | 1.7855e-06
С6 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 187 | 0.76 | 7.106e-05 | 0.918 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод дренажа Рег. №ТТ-417 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.035 | 0.09 | 3 |  |  | 0.043262 | 0.0043262 | 0 | 0.011897 | 4.1989e-05 | 0.059527 | 0 | 0 | 4.23e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 541 | 0.2 | 1.082e-05 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 179.2 | С1 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.2 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 3.244 | 0.3244 | 7 | 2.6421 | 0.090211 | 13.3007 | 2.164e-05 | 4.328e-05 | 0.00014391
С2 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 541 | 0.04 | 2.164e-06 | 8.96 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 3.244 | 0.3244 | 7.25 | 2.7046 | 0.015102 | 13.5381 | 4.328e-06 | 1.082e-05 | 2.9296e-05
С3 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 541 | 0.76 | 4.1116e-05 | 8.96 | 0.15 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 54.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.9 | 0.15 | 7 |  |  | 2.0344 | 0.20344 | 0.25 | 0.62196 | 0.00019995 | 3.11 | 0 | 4.1116e-05 | 0.00012787
С4 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 541 | 0.2 | 5.41e-05 | 1.344 | 1.344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.4516 | 0.04516 | 0.5 | 0.24919 | 0.013532 | 1.2595 | 0 | 0.0001082 | 6.8138e-05
С5 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 541 | 0.04 | 1.082e-05 | 1.344 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.4516 | 0.04516 | 0.25 | 0.18669 | 0.0022653 | 0.93572 | 0 | 1.082e-05 | 1.0124e-05
С6 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 5e-07 | 541 | 0.76 | 0.00020558 | 1.344 | 0.0225 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод насыщенного амина Рег. №ТТ-359 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.15 | 3 |  |  | 0.27016 | 0.027016 | 0.25 | 0.13679 | 2.9992e-05 | 0.684 | 0 | 0.00020558 | 0.00014062
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 18.02 | 18.02 | Площадь, м2 | 360.4 | С1 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 65.8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 4.4825 | 0.44825 | 3.5 | 2.1077 | 0.18143 | 10.7199 | 1.316e-05 | 2.632e-05 | 0.00014107
С2 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 18.02 | 18.02 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 65.8 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 4.4825 | 0.44825 | 6.5 | 2.8577 | 1.8143 | 16.1027 | 5.264e-06 | 5.264e-06 | 4.2382e-05
С3 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 18.02 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 2.4552 | 0.24552 | 0 | 0.67519 | 0.024021 | 3.4 | 0 | 0 | 0.00017003
С4 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 2.703 | 2.703 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 9.9 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.58787 | 0.058787 | 0.5 | 0.28667 | 0.027214 | 1.4605 | 0 | 0.0001316 | 9.6104e-05
С5 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 2.703 | 2.703 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Полное-пожар+токси | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 9.9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.58787 | 0.058787 | 0.25 | 0.22417 | 0.27214 | 1.393 | 0 | 1.316e-05 | 1.8332e-05
С6 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 2.703 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-448 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.28379 | 0.028379 | 0 | 0.078042 | 0.0036031 | 0.39381 | 0 | 0 | 9.8468e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.2 | 1.316e-05 | 19.69 | 19.69 | Площадь, м2 | 393.8 | С1 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 17.8 | 24.6 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 71.9 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 4.6913 | 0.46913 | 3.5 | 2.1651 | 0.19824 | 11.0237 | 1.316e-05 | 2.632e-05 | 0.00014507
С2 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-07 | 658 | 0.04 | 2.632e-06 | 19.69 | 19.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 17.8 | 24.6 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 71.9 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 4.6913 | 0.46913 | 6.5 | 2.9151 | 1.9824 | 16.5579 | 5.264e-06 | 5.264e-06 | 4.358e-05
С3 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 658 | 0.76 | 5.0008e-05 | 19.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 2.4761 | 0.24761 | 0 | 0.68093 | 0.026247 | 3.4309 | 0 | 0 | 0.00017157
С4 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.2 | 6.58e-05 | 2.9535 | 2.9535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 12.2 | 16 | 21.7 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.8 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.61919 | 0.061919 | 0.5 | 0.29528 | 0.029736 | 1.5061 | 0 | 0.0001316 | 9.9103e-05
С5 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 5e-07 | 658 | 0.04 | 1.316e-05 | 2.9535 | 2.9535 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Полное-пожар+токси | 12.2 | 16 | 21.7 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 10.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.61919 | 0.061919 | 0.25 | 0.23278 | 0.29736 | 1.4612 | 0 | 1.316e-05 | 1.923e-05
С6 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 658 | 0.76 | 0.00025004 | 2.9535 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Трубопровод жидкой серы Рег. №ТТ-464 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 0.28692 | 0.028692 | 0 | 0.078903 | 0.003937 | 0.39845 | 0 | 0 | 9.9629e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 38.89 | 38.89 | Площадь, м2 | 777.8 | С1 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-пожар | 20.8 | 28.9 | 41.6 | 77.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.9 | 0.027 | 3 |  |  | 2.95 | 0.295 | 3.5 | 1.6863 | 0.39155 | 8.8228 | 1e-07 | 2e-07 | 8.8228e-07
С2 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 38.89 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 66.1 | 180.1 | 308.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.9 | 0.027 | 3 |  |  | 2.95 | 0.295 | 9.5 | 3.1863 | 0.036246 | 15.9675 | 5.4e-07 | 3.6e-07 | 2.8742e-06
С3 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 38.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0.027 | 3 |  |  | 2.005 | 0.2005 | 0 | 0.55138 | 0.00047988 | 2.7574 | 0 | 0 | 1.9853e-06
С4 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 5.8335 | 5.8335 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-пожар | 14.1 | 18.7 | 25.7 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.4075 | 0.04075 | 0.5 | 0.23706 | 0.058733 | 1.2441 | 0 | 2e-06 | 1.2441e-06
С5 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 5.8335 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.4075 | 0.04075 | 0.25 | 0.17456 | 0.0054368 | 0.87826 | 0 | 4.5e-07 | 3.9521e-07
С6 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 5.8335 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Испарительная емкость насыщенного амина поз. Е-411 Рег. №ТО-49(У) Учетный номер – №43-20-4583 ОК(НХС) Заводской № CN-057-13 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26575 | 0.026575 | 0 | 0.073081 | 7.1982e-05 | 0.36548 | 0 | 0 | 3.1248e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 5.4 | 5.4 | Площадь, м2 | 108 | С1 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-пожар | 14.9 | 20 | 27.5 | 49.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.358 | 6 |  |  | 4.4332 | 0.44332 | 3.5 | 2.0941 | 0.054368 | 10.525 | 1e-07 | 2e-07 | 1.0525e-06
С2 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 5.4 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 0.358 | 6 |  |  | 4.4332 | 0.44332 | 6.5 | 2.8441 | 0.012082 | 14.2327 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.5619e-06
С3 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 5.4 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 43.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.5 | 0.358 | 6 |  |  | 2.6933 | 0.26933 | 0.25 | 0.80316 | 0.00015996 | 4.016 | 0 | 7.2e-07 | 2.8915e-06
С4 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.81 | 0.81 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-пожар | 10.8 | 13.4 | 17.1 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.358 | 2 |  |  | 0.53998 | 0.053998 | 0.5 | 0.27349 | 0.0081552 | 1.3756 | 0 | 2e-06 | 1.3756e-06
С5 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.81 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.358 | 2 |  |  | 0.53998 | 0.053998 | 0.25 | 0.21099 | 0.0018123 | 1.0568 | 0 | 4.5e-07 | 4.7555e-07
С6 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.81 | 0.018 | Тип дерева | 10 | С6 | Емкость орошения регенератора амина поз. Е-412 Рег. № ТО-56(У) Учетный номер – №43-20-4584 ОК(НХС) Заводской № CN-058-13 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 6.6 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.358 | 2 |  |  | 0.279 | 0.0279 | 0.25 | 0.13922 | 2.3994e-05 | 0.69615 | 0 | 8.55e-06 | 5.9521e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 60.3 | 60.3 | Площадь, м2 | 453 | С1 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-пожар | 18.2 | 25.2 | 36 | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 4.9881 | 0.49881 | 3.5 | 2.2467 | 0.60711 | 11.8407 | 1e-07 | 2e-07 | 1.1841e-06
С2 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 60.3 | 0.24 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.6 | 157.1 | 269.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 4.9881 | 0.49881 | 6.5 | 2.9967 | 0.024164 | 15.0078 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.7014e-06
С3 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 60.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5228 | 0.35228 | 0 | 0.96877 | 0.00031992 | 4.8442 | 0 | 0 | 3.4878e-06
С4 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 9.045 | 9.045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-пожар | 12.6 | 16.6 | 22.5 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.49421 | 0.049422 | 0.5 | 0.26091 | 0.091067 | 1.3956 | 0 | 2e-06 | 1.3956e-06
С5 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 9.045 | 0.036 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.49421 | 0.049422 | 0.25 | 0.19841 | 0.0036246 | 0.99567 | 0 | 4.5e-07 | 4.4805e-07
С6 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 9.045 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость некондиционных нефтепродуктов поз. Е-466 Рег. № ТО-59 Заводской № KNMU-631G | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27442 | 0.027442 | 0 | 0.075466 | 4.7988e-05 | 0.37738 | 0 | 0 | 3.2266e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 25.8 | 25.8 | Площадь, м2 | 516 | С1 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4966 | 0.34966 | 3.5 | 1.8366 | 0.25976 | 9.4426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4426e-07
С2 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 25.8 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4966 | 0.34966 | 6.5 | 2.5866 | 0.015102 | 12.9479 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3306e-06
С3 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 25.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 2.8697 | 0.28697 | 0 | 0.78916 | 0.00019995 | 3.946 | 0 | 0 | 2.8411e-06
С4 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.87 | 3.87 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35449 | 0.035449 | 0.5 | 0.22248 | 0.038964 | 1.1514 | 0 | 2e-06 | 1.1514e-06
С5 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.87 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35449 | 0.035449 | 0.25 | 0.15998 | 0.0022653 | 0.80219 | 0 | 4.5e-07 | 3.6099e-07
С6 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.87 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26045 | 0.026045 | 0 | 0.071623 | 2.9992e-05 | 0.35815 | 0 | 0 | 3.0622e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 25.8 | 25.8 | Площадь, м2 | 516 | С1 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4966 | 0.34966 | 3.5 | 1.8366 | 0.25976 | 9.4426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4426e-07
С2 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 25.8 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4966 | 0.34966 | 6.5 | 2.5866 | 0.015102 | 12.9479 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3306e-06
С3 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 25.8 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.027 | 4 |  |  | 2.8697 | 0.28697 | 0 | 0.78916 | 0.00019995 | 3.946 | 0 | 0 | 2.8411e-06
С4 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.87 | 3.87 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35449 | 0.035449 | 0.5 | 0.22248 | 0.038964 | 1.1514 | 0 | 2e-06 | 1.1514e-06
С5 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.87 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35449 | 0.035449 | 0.25 | 0.15998 | 0.0022653 | 0.80219 | 0 | 4.5e-07 | 3.6099e-07
С6 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.87 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Угольный фильтр регенерированного амина поз. F-413 Рег. №ТО-70(У), Учетный номер – №43-20-4581 ОК(НХС) Заводской № 130043-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26045 | 0.026045 | 0 | 0.071623 | 2.9992e-05 | 0.35815 | 0 | 0 | 3.0622e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 26.62 | 26.62 | Площадь, м2 | 532.4 | С1 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 5.5275 | 0.55275 | 3.5 | 2.3951 | 0.26802 | 12.2433 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00012243
С2 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 26.62 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 5.5275 | 0.55275 | 6.5 | 3.1451 | 0.012082 | 15.7374 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00028327
С3 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 26.62 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 2.5328 | 0.25328 | 0 | 0.69651 | 0.00015996 | 3.4827 | 0 | 0 | 0.00025075
С4 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 3.993 | 3.993 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.74913 | 0.074913 | 0.5 | 0.33101 | 0.040202 | 1.6952 | 0 | 0.0002 | 0.00016952
С5 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 3.993 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.74913 | 0.074913 | 0.25 | 0.26851 | 0.0018123 | 1.3444 | 0 | 4.5e-05 | 6.0496e-05
С6 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 3.993 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411А Рег.№ ТО-76(У), Учетный номер – №43-20-4594 ОК(НХС) Заводской № KNMU-087S, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.29991 | 0.029991 | 0 | 0.082476 | 2.3994e-05 | 0.4124 | 0 | 0 | 0.00035261
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 26.62 | 26.62 | Площадь, м2 | 532.4 | С1 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-пожар | 18.8 | 26.1 | 37.4 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 5.5275 | 0.55275 | 3.5 | 2.3951 | 0.26802 | 12.2433 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00012243
С2 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 26.62 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.6 | 124.6 | 213.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 5.5275 | 0.55275 | 6.5 | 3.1451 | 0.012082 | 15.7374 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00028327
С3 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 26.62 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 2.5328 | 0.25328 | 0 | 0.69651 | 0.00015996 | 3.4827 | 0 | 0 | 0.00025075
С4 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 3.993 | 3.993 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.2 | 23.5 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.74913 | 0.074913 | 0.5 | 0.33101 | 0.040202 | 1.6952 | 0 | 0.0002 | 0.00016952
С5 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 3.993 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.74913 | 0.074913 | 0.25 | 0.26851 | 0.0018123 | 1.3444 | 0 | 4.5e-05 | 6.0496e-05
С6 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 3.993 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Теплообменник насыщенного/регенерированного амина поз. Т-411В Рег.№ ТО-77(У), Учетный номер – №43-20-4595 ОК(НХС) Заводской № KNMU-088S, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.29991 | 0.029991 | 0 | 0.082476 | 2.3994e-05 | 0.4124 | 0 | 0 | 0.00035261
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 62.3 | 62.3 | Площадь, м2 | 1246 | С1 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-пожар | 24.6 | 34 | 49 | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 9.9875 | 0.99875 | 3.5 | 3.6216 | 0.62725 | 18.7351 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00018735
С2 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.18 | 1.8e-05 | 62.3 | 0.18 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 52.6 | 142.6 | 244.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 9.9875 | 0.99875 | 6.5 | 4.3716 | 0.018123 | 21.8759 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00039377
С3 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.72 | 7.2e-05 | 62.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0.125 | 4 |  |  | 2.9788 | 0.29788 | 0 | 0.81916 | 0.00023994 | 4.096 | 0 | 0 | 0.00029491
С4 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 9.345 | 9.345 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.3 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 1.4181 | 0.14181 | 0.5 | 0.51498 | 0.094087 | 2.669 | 0 | 0.0002 | 0.0002669
С5 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.001 | 1 | 0.045 | 4.5e-05 | 9.345 | 0.027 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.18 | 12.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 1.4181 | 0.14181 | 0.25 | 0.45248 | 0.0027184 | 2.2651 | 0 | 4.5e-05 | 0.00010193
С6 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.001 | 1 | 0.855 | 0.000855 | 9.345 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Ребойлер регенератора амина поз. Т-412 Рег.№ ТО-337(У), Учетный номер – №43-20-4596 ОК(НХС) Заводской № KNMU-618G, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 2 |  |  | 0.36681 | 0.036681 | 0 | 0.10087 | 3.5991e-05 | 0.5044 | 0 | 0 | 0.00043126
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1690 | 1690 | Площадь, м2 | 950 | С1 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2112.5 | 6168.5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 213.48 | 21.348 | 3.5 | 59.582 | 17.0153 | 314.9253 | 2e-06 | 4e-06 | 0.00062985
С2 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1690 | 1690 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2112.5 | 6168.5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 213.48 | 21.348 | 6.5 | 60.332 | 170.1526 | 471.8126 | 8e-07 | 8e-07 | 0.00018873
С3 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 1690 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.23 | 0.125 | 3 |  |  | 23.355 | 2.3355 | 0 | 6.4226 | 2.2528 | 34.3659 | 0 | 0 | 0.00026118
С4 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 253.5 | 253.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.9 | 925.3 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 31.9375 | 3.1938 | 0.5 | 8.9078 | 2.5523 | 47.0914 | 0 | 4e-05 | 0.00094183
С5 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 253.5 | 253.5 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Полное-пожар+токси | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.9 | 925.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 31.9375 | 3.1938 | 0.25 | 8.8453 | 25.5229 | 69.7494 | 0 | 4e-06 | 0.000279
С6 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 253.5 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Серная яма поз. Р-430 Тип оборудования – полуподземный железобетонный резервуар | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 1 |  |  | 3.4188 | 0.34188 | 0 | 0.94016 | 0.33792 | 5.0387 | 0 | 0 | 0.00038294
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 228 | 0.2 | 4.56e-06 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.28 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3113 | 0.13113 | 6.75 | 2.0481 | 0.011679 | 10.2522 | 9.12e-06 | 1.368e-05 | 4.675e-05 | 2.0213e-05 | 0.00032772 | 5.7752e-07 | 9.3633e-06
С2 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 228 | 0.1152 | 2.6266e-06 | 1.16 | 0.07772 | Расход газ, кг/с | 12 | С2 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.6 | 108.1 | 185.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.28 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3113 | 0.13113 | 6.75 | 2.0481 | 0.007825 | 10.2484 | 5.2531e-06 | 7.8797e-06 | 2.6918e-05
С3 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 228 | 0.0768 | 1.751e-06 | 1.16 | 1.16 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 42.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.28 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2831 | 0.12831 | 0 | 0.35286 | 0.0015463 | 1.7659 | 0 | 0 | 3.0921e-06
С4 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 228 | 0.608 | 1.3862e-05 | 1.16 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.28 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2831 | 0.12831 | 0 | 0.35286 | 0.0001036 | 1.7644 | 0 | 0 | 2.4459e-05
С5 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 228 | 0.035 | 3.99e-06 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2547 | 0.02547 | 0.5 | 0.19504 | 0.0017519 | 0.97696 | 0 | 7.98e-06 | 3.8981e-06
С6 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 228 | 0.0083 | 9.462e-07 | 0.174 | 0.011658 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.1 | 57.1 | 98.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2547 | 0.02547 | 0.25 | 0.13254 | 0.0011738 | 0.66388 | 0 | 9.462e-07 | 6.2817e-07
С7 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 228 | 0.0264 | 3.0096e-06 | 0.174 | 0.174 |  |  | С7 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.82 | 22.58 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2547 | 0.02547 | 0.25 | 0.13254 | 0.017519 | 0.68023 | 0 | 3.0096e-06 | 2.0472e-06
С8 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 228 | 0.9303 | 0.00010605 | 0.174 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод топливного газа Рег. № ТТ-104 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25047 | 0.025047 | 0 | 0.068879 | 0.00023194 | 0.34463 | 0 | 0 | 3.6549e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 28 | 0.2 | 5.6e-07 | 0.56 | 0.56 | Площадь, м2 | 16.8 | С1 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.16 | 0 | 2 | 1.66 | 0.027 | 3 |  |  | 1.6751 | 0.16751 | 0.5 | 0.58566 | 0.0056382 | 2.9339 | 0 | 1.12e-06 | 1.643e-06
С2 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 28 | 0.8 | 1.12e-05 | 0.112 | 0.112 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод серной кислоты 94% Рег. № ТТ-188 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0 | 1 | 1.66 | 0.027 | 3 |  |  | 1.663 | 0.1663 | 0.25 | 0.51983 | 0.011276 | 2.6104 | 0 | 1.12e-05 | 2.9237e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 36 | 0.2 | 7.2e-07 | 0.42 | 0.42 | Площадь, м2 | 12.6 | С1 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.12 | 0 | 2 | 1.85 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8613 | 0.18613 | 0.5 | 0.63687 | 0.0042286 | 3.1886 | 0 | 1.44e-06 | 2.2958e-06
С2 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 36 | 0.8 | 1.44e-05 | 0.084 | 0.084 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод раствора едкого натра Рег. № ТТ-199 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0 | 1 | 1.85 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8523 | 0.18523 | 0.25 | 0.57187 | 0.0084573 | 2.8678 | 0 | 1.44e-05 | 4.1297e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 6 | 0.1 | 6e-07 | 26.96 | 26.96 | Площадь, м2 | 539.2 | С1 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-пожар | 18.9 | 26.2 | 37.5 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 4.0279 | 0.40279 | 3.5 | 1.9827 | 0.27144 | 10.1848 | 6e-07 | 1.2e-06 | 6.1109e-06
С2 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 26.96 | 0.23 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 57.1 | 155.1 | 265.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 4.0279 | 0.40279 | 9.5 | 3.4827 | 0.023157 | 17.4365 | 3.24e-06 | 2.16e-06 | 1.8831e-05
С3 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 6 | 0.72 | 4.32e-06 | 26.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3728 | 0.33728 | 0 | 0.92752 | 0.00030659 | 4.6379 | 0 | 0 | 2.0036e-05
С4 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.1 | 6e-06 | 4.044 | 4.044 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35919 | 0.035919 | 0.5 | 0.22378 | 0.040716 | 1.1596 | 0 | 1.2e-05 | 6.9576e-06
С5 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 6 | 0.045 | 2.7e-06 | 4.044 | 0.0345 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.03 | 13.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.35919 | 0.035919 | 0.25 | 0.16128 | 0.0034735 | 0.80986 | 0 | 2.7e-06 | 2.1866e-06
С6 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.855 | 5.13e-05 | 4.044 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Фильтр осветлительный (сорбционный) поз. Ф- 101 А Рег. №ТО-64, Учетный номер – Заводской № S2082, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26092 | 0.026092 | 0 | 0.071753 | 4.5989e-05 | 0.35881 | 0 | 0 | 1.8407e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.31 | 1.31 | Площадь, м2 | 39.3 | С1 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.16 | 0 | 2 | 2.89 | 0.027 | 3 |  |  | 2.9254 | 0.29254 | 0.5 | 0.92948 | 0.013189 | 4.6606 | 0 | 4e-06 | 9.3211e-06
С2 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 0.262 | 0.262 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Бак-мерник едкого натра поз. Е-302 А Рег. №ТО-24, Заводской № 3223, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 0 | 1 | 2.89 | 0.027 | 3 |  |  | 2.8971 | 0.28971 | 0.25 | 0.8592 | 0.026379 | 4.3224 | 0 | 8e-05 | 0.00034579
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 10.26 | 10.26 | Площадь, м2 | 307.8 | С1 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.36 | 1 | 2 | 1.39 | 0.027 | 3 |  |  | 1.667 | 0.1667 | 3.5 | 1.3334 | 0.1033 | 6.7705 | 2e-06 | 4e-06 | 1.3541e-05
С2 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 2.052 | 2.052 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Бак хранения серной кислоты поз. Е-201 А Рег. №ТО-26, Заводской № 3221, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.3 | 0 | 2 | 1.39 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4454 | 0.14454 | 0.5 | 0.52249 | 0.2066 | 2.819 | 0 | 0.00016 | 0.00022552
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-07 | 32 | 0.2 | 6.4e-07 | 0.27 | 0.27 | Площадь, м2 | 8.1 | С1 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.72 | 1 | 2 | 1.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3673 | 0.13673 | 3.5 | 1.251 | 0.0027184 | 6.2577 | 6.4e-07 | 1.28e-06 | 4.005e-06 | 8.74e-06 | 0.00021375 | 2.4971e-07 | 6.1071e-06
С2 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 5e-07 | 32 | 0.8 | 1.28e-05 | 0.054 | 0.054 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод реагент серная кислота Рег.№ТТ-058 | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0 | 2 | 1.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3615 | 0.13615 | 0.5 | 0.4994 | 0.0054368 | 2.5024 | 0 | 2.56e-05 | 3.2031e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 6 | 0.1 | 6e-07 | 34.5 | 34.5 | Площадь, м2 | 690 | С1 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-пожар | 20.1 | 27.9 | 40.1 | 75.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 4.2315 | 0.42315 | 3.5 | 2.0387 | 0.34735 | 10.5407 | 6e-07 | 1.2e-06 | 6.3244e-06
С2 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 34.5 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 4.2315 | 0.42315 | 9.5 | 3.5387 | 0.015102 | 17.7084 | 3.24e-06 | 2.16e-06 | 1.9125e-05
С3 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 6 | 0.72 | 4.32e-06 | 34.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3931 | 0.33932 | 0 | 0.93312 | 0.00019995 | 4.6658 | 0 | 0 | 2.0156e-05
С4 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.1 | 6e-06 | 5.175 | 5.175 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-пожар | 13.8 | 18.3 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.38972 | 0.038973 | 0.5 | 0.23217 | 0.052103 | 1.213 | 0 | 1.2e-05 | 7.2778e-06
С5 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 6 | 0.045 | 2.7e-06 | 5.175 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.38972 | 0.038973 | 0.25 | 0.16967 | 0.0022653 | 0.85064 | 0 | 2.7e-06 | 2.2967e-06
С6 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.855 | 5.13e-05 | 5.175 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Напорный нефтеотделитель поз. НО-001/А Рег. №ТО-14(У), Учетный номер – №43-20-4439 ОК(НХС) Заводской № 118, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.26397 | 0.026397 | 0 | 0.072592 | 2.9992e-05 | 0.36299 | 0 | 0 | 1.8621e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 10.88 | 10.88 | Площадь, м2 | 217.6 | С1 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-пожар | 16.4 | 22.4 | 31.3 | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.5938 | 0.35938 | 3.5 | 1.8633 | 0.10954 | 9.426 | 1e-07 | 2e-07 | 9.426e-07
С2 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 6 | 0.18 | 1.08e-06 | 10.88 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.6 | 134.1 | 230.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.5938 | 0.35938 | 6.5 | 2.6133 | 0.015102 | 13.0815 | 2.16e-06 | 2.16e-06 | 1.4128e-05
С3 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 10.88 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3294 | 0.33294 | 0 | 0.91558 | 0.00019995 | 4.5781 | 0 | 0 | 3.2962e-06
С4 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.632 | 1.632 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-пожар | 12.4 | 15.7 | 20.4 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.29406 | 0.029406 | 0.5 | 0.20587 | 0.016431 | 1.0458 | 0 | 2e-06 | 1.0458e-06
С5 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.632 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.29406 | 0.029406 | 0.25 | 0.14337 | 0.0022653 | 0.7191 | 0 | 4.5e-07 | 3.236e-07
С6 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.632 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Ёмкость для уловленного нефтепродукта поз. Е-001 Рег. №ТО-94, Заводской № 776555816-1500313, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25441 | 0.025441 | 0 | 0.069962 | 2.9992e-05 | 0.34984 | 0 | 0 | 2.9911e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 2.83 | 2.83 | Площадь, м2 | 84.9 | С1 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.88 | 1 | 2 | 0.32 | 0.027 | 3 |  |  | 0.39641 | 0.039641 | 3.5 | 0.98401 | 0.028493 | 4.9486 | 2e-06 | 4e-06 | 9.8971e-06
С2 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частиянон-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 0.566 | 0.566 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Вертикальная емкость хранения и расхода серной кислоты поз. Е-002/А Рег. №ТО-95, Заводской № 16, | Частиянон-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.15 | 0 | 2 | 0.32 | 0.027 | 3 |  |  | 0.33528 | 0.033528 | 0.5 | 0.2172 | 0.056986 | 1.143 | 0 | 0.00016 | 9.144e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 111 | 0.2 | 2.22e-06 | 0.896 | 0.896 | Площадь, м2 | 17.92 | С1 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Полное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.5323 | 0.25323 | 3.5 | 1.5714 | 0.0090211 | 7.8659 | 2.22e-06 | 4.44e-06 | 1.7462e-05 | 2.4629e-05 | 0.00019627 | 7.037e-07 | 5.6079e-06
С2 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 111 | 0.04 | 4.44e-07 | 0.896 | 0.896 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Полное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.5323 | 0.25323 | 3.5 | 1.5714 | 0.090211 | 7.9471 | 4.44e-07 | 8.88e-07 | 3.5285e-06
С3 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 111 | 0.76 | 8.436e-06 | 0.896 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.5032 | 0.25032 | 0 | 0.68839 | 0.0011944 | 3.4431 | 0 | 0 | 2.9046e-05
С4 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 111 | 0.2 | 1.11e-05 | 0.1344 | 0.1344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-пожар | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.25484 | 0.025484 | 0.5 | 0.19508 | 0.0013532 | 0.97676 | 0 | 2.22e-05 | 1.0842e-05
С5 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 111 | 0.04 | 2.22e-06 | 0.1344 | 0.1344 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-пожар | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.25484 | 0.025484 | 0.25 | 0.13258 | 0.013532 | 0.67643 | 0 | 2.22e-06 | 1.5017e-06
С6 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 111 | 0.76 | 4.218e-05 | 0.1344 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-160 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.25048 | 0.025048 | 0 | 0.068883 | 0.00017916 | 0.34459 | 0 | 0 | 1.4535e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 369 | 0.2 | 7.38e-06 | 4.69 | 4.69 | Площадь, м2 | 93.8 | С1 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.7 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.6688 | 0.26688 | 3.5 | 1.6089 | 0.04722 | 8.0919 | 7.38e-06 | 1.476e-05 | 5.9718e-05
С2 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 369 | 0.04 | 1.476e-06 | 4.69 | 4.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.7 | 48.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.6688 | 0.26688 | 3.5 | 1.6089 | 0.4722 | 8.5169 | 1.476e-06 | 2.952e-06 | 1.2571e-05
С3 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 369 | 0.76 | 2.8044e-05 | 4.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.5169 | 0.25169 | 0 | 0.69214 | 0.0062518 | 3.467 | 0 | 0 | 9.7228e-05
С4 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 369 | 0.2 | 3.69e-05 | 0.7035 | 0.7035 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-пожар | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.27533 | 0.027533 | 0.5 | 0.20071 | 0.007083 | 1.0107 | 0 | 7.38e-05 | 3.7293e-05
С5 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 369 | 0.04 | 7.38e-06 | 0.7035 | 0.7035 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-пожар | 10.4 | 12.9 | 16.5 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.27533 | 0.027533 | 0.25 | 0.13821 | 0.07083 | 0.7619 | 0 | 7.38e-06 | 5.6228e-06
С6 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 369 | 0.76 | 0.00014022 | 0.7035 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод суспензии Рег. № ТТ-182, в составе с горячими удвоенными откидными клапанами поз. МЕ-601А/В, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.25253 | 0.025253 | 0 | 0.069446 | 0.00093777 | 0.34817 | 0 | 0 | 4.882e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 123 | 0.2 | 2.46e-06 | 8.53 | 8.53 | Площадь, м2 | 170.6 | С1 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-пожар | 15.9 | 21.5 | 30 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.8071 | 0.28071 | 3.5 | 1.6469 | 0.085882 | 8.3206 | 2.46e-06 | 4.92e-06 | 2.0469e-05
С2 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 123 | 0.04 | 4.92e-07 | 8.53 | 8.53 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-пожар | 15.9 | 21.5 | 30 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.8071 | 0.28071 | 3.5 | 1.6469 | 0.85882 | 9.0936 | 4.92e-07 | 9.84e-07 | 4.474e-06
С3 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 123 | 0.76 | 9.348e-06 | 8.53 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.036 | 10 |  |  | 2.5307 | 0.25307 | 0 | 0.69594 | 0.01137 | 3.4911 | 0 | 0 | 3.2635e-05
С4 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 123 | 0.2 | 1.23e-05 | 1.2795 | 1.2795 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-пожар | 11.9 | 14.9 | 19.3 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.29606 | 0.029606 | 0.5 | 0.20642 | 0.012882 | 1.045 | 0 | 2.46e-05 | 1.2853e-05
С5 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 123 | 0.04 | 2.46e-06 | 1.2795 | 1.2795 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-пожар | 11.9 | 14.9 | 19.3 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.29606 | 0.029606 | 0.25 | 0.14392 | 0.12882 | 0.84841 | 0 | 2.46e-06 | 2.0871e-06
С6 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 123 | 0.76 | 4.674e-05 | 1.2795 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод технологических углеводородов Рег. № ТТ-463 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.036 | 4 |  |  | 0.25461 | 0.025461 | 0 | 0.070017 | 0.0017056 | 0.35179 | 0 | 0 | 1.6443e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 236 | 0.2 | 4.72e-06 | 8.2 | 8.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9714 | 0.09714 | 3.75 | 1.2046 | 0.082559 | 6.1057 | 4.72e-06 | 1.416e-05 | 2.8819e-05
С2 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 236 | 0.1152 | 2.7187e-06 | 8.2 | 0.5494 | Расход газ, кг/с | 12 | С2 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 76.1 | 207.1 | 354.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9714 | 0.09714 | 6.75 | 1.9546 | 0.055315 | 9.8285 | 5.4374e-06 | 8.1562e-06 | 2.6721e-05
С3 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 236 | 0.0768 | 1.8125e-06 | 8.2 | 8.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.12 | 80.54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 0 | 0.21234 | 0.010931 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.9441e-06
С4 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 236 | 0.608 | 1.4349e-05 | 8.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 0 | 0.21234 | 0.00073235 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.5245e-05
С5 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 236 | 0.035 | 4.13e-06 | 1.23 | 1.23 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28321 | 0.028321 | 0.5 | 0.20288 | 0.012384 | 1.0268 | 0 | 8.26e-06 | 4.2407e-06
С6 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 236 | 0.0083 | 9.794e-07 | 1.23 | 0.08241 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.6 | 110.1 | 188.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28321 | 0.028321 | 0.25 | 0.14038 | 0.0082972 | 0.71021 | 0 | 9.794e-07 | 6.9558e-07
С7 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 236 | 0.0264 | 3.1152e-06 | 1.23 | 1.23 |  |  | С7 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.89 | 43.07 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28321 | 0.028321 | 0.25 | 0.14038 | 0.12384 | 0.82575 | 0 | 3.1152e-06 | 2.5724e-06
С8 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 236 | 0.9303 | 0.00010978 | 1.23 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод технологического газа Рег. № ТТ-367, в составе: скуббер Вентури поз. М-602, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25332 | 0.025332 | 0 | 0.069663 | 0.0016396 | 0.34996 | 0 | 0 | 3.8417e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 236 | 0.2 | 4.72e-06 | 7.7 | 7.7 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9579 | 0.09579 | 3.75 | 1.2009 | 0.077525 | 6.0821 | 4.72e-06 | 1.416e-05 | 2.8708e-05
С2 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 236 | 0.1152 | 2.7187e-06 | 7.7 | 0.5159 | Расход газ, кг/с | 12 | С2 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 74.6 | 203.1 | 347.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9579 | 0.09579 | 3.75 | 1.2009 | 0.051942 | 6.0566 | 2.7187e-06 | 8.1562e-06 | 1.6466e-05
С3 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 236 | 0.0768 | 1.8125e-06 | 7.7 | 7.7 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.74 | 78.89 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77079 | 0.077079 | 0 | 0.21197 | 0.010264 | 1.0701 | 0 | 0 | 1.9395e-06
С4 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 236 | 0.608 | 1.4349e-05 | 7.7 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77079 | 0.077079 | 0 | 0.21197 | 0.00068769 | 1.0605 | 0 | 0 | 1.5217e-05
С5 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 236 | 0.035 | 4.13e-06 | 1.155 | 1.155 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28119 | 0.028119 | 0.5 | 0.20233 | 0.011629 | 1.0233 | 0 | 8.26e-06 | 4.2261e-06
С6 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 236 | 0.0083 | 9.794e-07 | 1.155 | 0.077385 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.6 | 107.6 | 184.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28119 | 0.028119 | 0.25 | 0.13983 | 0.0077913 | 0.70692 | 0 | 9.794e-07 | 6.9236e-07
С7 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 236 | 0.0264 | 3.1152e-06 | 1.155 | 1.155 |  |  | С7 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.15 | 42.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28119 | 0.028119 | 0.25 | 0.13983 | 0.11629 | 0.81542 | 0 | 3.1152e-06 | 2.5402e-06
С8 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 236 | 0.9303 | 0.00010978 | 1.155 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод природного газа Рег. № ТТ-184 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25312 | 0.025312 | 0 | 0.069608 | 0.0015396 | 0.34958 | 0 | 0 | 3.8375e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 15.48 | 15.48 | Площадь, м2 | 309.6 | С1 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 5e-07 | 1e-06 | 3.9003e-06
С2 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 15.48 | 15.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 3.7053e-06
С3 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 15.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0018 | 0.20018 | 0 | 0.55049 | 0.020635 | 2.7731 | 0 | 0 | 2.5027e-05
С4 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.322 | 2.322 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.31269 | 0.031269 | 0.5 | 0.21099 | 0.023378 | 1.0783 | 0 | 1e-05 | 5.3917e-06
С5 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 2.322 | 2.322 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.31269 | 0.031269 | 0.25 | 0.14849 | 0.023378 | 0.76583 | 0 | 4.75e-06 | 3.6377e-06
С6 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 2.322 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25627 | 0.025627 | 0 | 0.070474 | 0.0030952 | 0.35547 | 0 | 0 | 3.2081e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 15.48 | 15.48 | Площадь, м2 | 309.6 | С1 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 5e-07 | 1e-06 | 3.9003e-06
С2 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 15.48 | 15.48 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.3 | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.378 | 0.2378 | 3.5 | 1.5289 | 0.15586 | 7.8006 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 3.7053e-06
С3 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 15.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0018 | 0.20018 | 0 | 0.55049 | 0.020635 | 2.7731 | 0 | 0 | 2.5027e-05
С4 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 2.322 | 2.322 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.31269 | 0.031269 | 0.5 | 0.21099 | 0.023378 | 1.0783 | 0 | 1e-05 | 5.3917e-06
С5 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 2.322 | 2.322 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.7 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.31269 | 0.031269 | 0.25 | 0.14849 | 0.023378 | 0.76583 | 0 | 4.75e-06 | 3.6377e-06
С6 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 2.322 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Ёмкость поз. Е-501, Рег. № ТО-117, Заводской №105827, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.25627 | 0.025627 | 0 | 0.070474 | 0.0030952 | 0.35547 | 0 | 0 | 3.2081e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 39 | 39 | Площадь, м2 | 368 | С1 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 3.013 | 0.3013 | 3.5 | 1.7036 | 0.39266 | 8.9105 | 1e-06 | 2e-06 | 8.9105e-06
С2 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 39 | 39 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 3.013 | 0.3013 | 3.5 | 1.7036 | 0.39266 | 8.9105 | 9.5e-07 | 1.9e-06 | 8.465e-06
С3 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 39 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0653 | 0.20653 | 0 | 0.56796 | 0.051987 | 2.8918 | 0 | 0 | 5.2197e-05
С4 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 5.85 | 5.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-пожар | 12.7 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.40795 | 0.040795 | 0.5 | 0.23719 | 0.058899 | 1.2448 | 0 | 2e-05 | 1.2448e-05
С5 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 5.85 | 5.85 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-пожар | 12.7 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.40795 | 0.040795 | 0.25 | 0.17469 | 0.058899 | 0.93233 | 0 | 9.5e-06 | 8.8571e-06
С6 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 5.85 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Осушитель поз. RD-601А, в составе: гидравлический блок поз. МЕ-606А, для подачи масла на толкатели торца RD-601А/В, смазочный блок поз. МЕ-607 для подачи масла на осушитель RD-601А/В, | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.027 | 2 |  |  | 0.2658 | 0.02658 | 0 | 0.073094 | 0.007798 | 0.37327 | 0 | 0 | 6.7375e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## НАИЛЬ УСО
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.82 | 0.82 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0082559 | 5.4449 | 5e-08 | 1e-07 | 2.7225e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.1 | 91.1 | 275.6 | 702.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 7 | 1.9623 | 0.021143 | 9.8328 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 1.8682e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 76.6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75221 | 0.075221 | 0 | 0.20686 | 0.0010931 | 1.0354 | 0 | 0 | 7.8689e-07 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.123 | 0.123 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.075332 | 0.0075332 | 0.25 | 0.083216 | 0.0012384 | 0.41732 | 0 | 4e-07 | 1.6693e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.123 | 0.0315 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 11.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078321 | 0.0078321 | 0.25 | 0.084038 | 0.0027993 | 0.42299 | 0 | 1.6e-06 | 6.7679e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.126 | 0.126 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 4e-07 | 1.6863e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 1.52e-06 | 6.4079e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07534 | 0.007534 | 0 | 0.020719 | 0.00016796 | 0.10376 | 0 | 0 | 6.3087e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.82 | 0.246 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-шар+пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.5 | 24 | 37 | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0024768 | 5.4392 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00013598 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.19734 | 6.62 | 5e-08 | 1e-07 | 3.31e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 10 | 2.9095 | 0.053361 | 14.601 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 2.7742e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0129 | 0.10129 | 0 | 0.27855 | 0.026127 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.0784e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.082938 | 0.0082938 | 0.25 | 0.085308 | 0.029601 | 0.45614 | 0 | 4e-07 | 1.8246e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.15438 | 0.015438 | 0.25 | 0.10495 | 0.0070649 | 0.53184 | 0 | 1.6e-06 | 8.5094e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 4e-07 | 1.7225e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 1.52e-06 | 6.5456e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075859 | 0.0075859 | 0 | 0.020861 | 0.00042389 | 0.10473 | 0 | 0 | 6.3676e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.02368 | 6.4463 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00016116 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.19734 | 10.2912 | 5e-08 | 1e-07 | 5.1456e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 7 | 2.8938 | 0.053361 | 14.5223 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.7592e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6829 | 0.36829 | 0 | 1.0128 | 0.026127 | 5.0901 | 0 | 0 | 3.8685e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 3 |  |  | 0.37094 | 0.037094 | 0.25 | 0.16451 | 0.029601 | 0.85214 | 0 | 4e-07 | 3.4086e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.44238 | 0.044238 | 0.25 | 0.18415 | 0.0070649 | 0.92784 | 0 | 1.6e-06 | 1.4845e-06 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37159 | 0.037159 | 0.25 | 0.16469 | 0.0032017 | 0.82663 | 0 | 4e-07 | 3.3065e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.044886 | 0.0044886 | 0.25 | 0.074844 | 0.0032017 | 0.37742 | 0 | 1.52e-06 | 5.7368e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.037159 | 0.0037159 | 0 | 0.010219 | 0.00042389 | 0.051517 | 0 | 0 | 3.1322e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 5 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.02368 | 10.1176 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00025294 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 4.07 | 4.07 | Площадь, м2 | 210 | С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-пожар | 16.3 | 22.2 | 31.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 3.5 | 1.8292 | 0.040978 | 9.1871 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1871e-07 | 1 | 1
С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 4.07 | 0.24 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.1 | 157.1 | 408.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 6.5 | 2.5792 | 0.024164 | 12.9203 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3256e-06 | 1 | 1
С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 4.07 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.371 | 0.3371 | 0 | 0.92702 | 0.00031992 | 4.6354 | 0 | 0 | 3.3375e-06 | 1 | 1
С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6105 | 0.6105 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар | 12.4 | 15.6 | 20.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.5 | 0.22193 | 0.0061466 | 1.1158 | 0 | 2e-06 | 1.1158e-06 | 1 | 1
С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.6105 | 0.036 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.25 | 0.15943 | 0.0036246 | 0.80079 | 0 | 4.5e-07 | 3.6036e-07 | 1 | 1
С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.6105 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33765 | 0.033765 | 0 | 0.092853 | 4.7988e-05 | 0.46431 | 0 | 0 | 3.9699e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 6.96 | 6.96 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 3.5 | 2.3594 | 0.070075 | 11.8672 | 1e-07 | 2e-07 | 1.1867e-06 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 6.96 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.1 | 134.1 | 349.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 6.5 | 3.1094 | 0.015102 | 15.5622 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.8012e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 6.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.2288 | 0.52288 | 0 | 1.4379 | 0.00019995 | 7.1898 | 0 | 0 | 5.1766e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.044 | 1.044 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.5 | 0.27603 | 0.010511 | 1.3906 | 0 | 2e-06 | 1.3906e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.044 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.25 | 0.21353 | 0.0022653 | 1.0699 | 0 | 4.5e-07 | 4.8145e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.044 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.52382 | 0.052382 | 0 | 0.14405 | 2.9992e-05 | 0.72028 | 0 | 0 | 6.1584e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.35 | 0.0105 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00010572 | 7.7384 | 5e-08 | 1.5e-07 | 3.8692e-07 | 1 | 1
С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.35 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 3 | С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 45.1 | 108.1 | 326.6 | 833.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 7.25 | 2.4227 | 0.035239 | 12.1485 | 3.8e-07 | 9.5e-07 | 2.3082e-06 | 1 | 1
С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2109 | 0.22109 | 0 | 0.60799 | 1.3996e-05 | 3.04 | 0 | 0 | 2.3104e-06 | 1 | 1
С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.0525 | 0.0525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 5 |  |  | 0.22113 | 0.022113 | 6.25 | 1.6233 | 0.00052858 | 8.1171 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2468e-06 | 1 | 1
С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.0525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.22231 | 0.022231 | 0.25 | 0.12364 | 0.0046655 | 0.62285 | 0 | 1.6e-06 | 9.9655e-07 | 1 | 1
С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.007875 | 0.007875 | Тип дерева | 21 | С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.2212 | 0.02212 | 6.25 | 1.6233 | 7.9287e-05 | 8.1167 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2467e-06 | 1 | 1
С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.007875 | 0.007875 |  |  | С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 8.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022297 | 0.0022297 | 3.25 | 0.81863 | 7.9287e-05 | 4.0932 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2217e-06 | 1 | 1
С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.007875 | 0 |  |  | С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.02212 | 0.002212 | 0 | 0.0060829 | 1.0497e-05 | 0.030425 | 0 | 0 | 1.8498e-07 | 1 | 1
С9 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.35 | 0.0245 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00024667 | 7.7385 | 2.5e-05 | 7.5e-05 | 0.00019346 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.5 | 1.5 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 3.5 | 1.7661 | 0.015102 | 8.8458 | 1e-07 | 2e-07 | 8.8458e-07 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.5 | 0.08 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.6 | 109.1 | 283.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 6.5 | 2.5161 | 0.0080546 | 12.5887 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.266e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2041 | 0.32041 | 0 | 0.88111 | 0.00010664 | 4.4057 | 0 | 0 | 3.1721e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.5 | 0.21467 | 0.0022653 | 1.0756 | 0 | 2e-06 | 1.0756e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.225 | 0.012 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.25 | 0.15217 | 0.0012082 | 0.76206 | 0 | 4.5e-07 | 3.4293e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.225 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32061 | 0.032061 | 0 | 0.088167 | 1.5996e-05 | 0.44085 | 0 | 0 | 3.7693e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 21.38 | 21.38 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-27 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 3.5 | 1.3912 | 0.21526 | 7.1715 | 1e-07 | 2e-07 | 7.1715e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-27 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 21.38 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-27 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 6.5 | 2.1412 | 0.0040273 | 10.7103 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 1.9278e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 21.38 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-27 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3577 | 0.13577 | 0 | 0.37337 | 5.332e-05 | 1.8669 | 0 | 0 | 1.3442e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.207 | 3.207 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.5 | 0.18456 | 0.032289 | 0.9551 | 0 | 2e-06 | 9.551e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.207 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.25 | 0.12206 | 0.00060409 | 0.61091 | 0 | 4.5e-07 | 2.7491e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.207 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-27 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.13866 | 0.013866 | 0 | 0.038131 | 7.998e-06 | 0.19066 | 0 | 0 | 1.6302e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 24.48 | 24.48 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-100 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 3.5 | 1.4968 | 0.24647 | 7.7303 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7303e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-100 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 24.48 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-100 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 6.5 | 2.2468 | 0.0040273 | 11.2378 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0228e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 24.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-100 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 1.6661 | 0.16661 | 0 | 0.45818 | 5.332e-05 | 2.2909 | 0 | 0 | 1.6495e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.672 | 3.672 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.5 | 0.19626 | 0.03697 | 1.0183 | 0 | 2e-06 | 1.0183e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.672 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.25 | 0.13376 | 0.00060409 | 0.66943 | 0 | 4.5e-07 | 3.0124e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.672 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-100 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16991 | 0.016991 | 0 | 0.046726 | 7.998e-06 | 0.23364 | 0 | 0 | 1.9976e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.5 | 0.045 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 15 | - | 1 | 3 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 3.75 | 1.7178 | 0.00045307 | 8.5895 | 5e-08 | 1.5e-07 | 4.2948e-07 | 1 | 1
С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 1.5 | 1.5 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.1 | 175.6 | 530.6 | 1353.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 7 | 2.5303 | 0.15102 | 12.8026 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.4325e-06 | 1 | 1
С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8037 | 0.28037 | 0 | 0.77103 | 5.9985e-05 | 3.8552 | 0 | 0 | 2.93e-06 | 1 | 1
С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 5 |  |  | 0.28056 | 0.028056 | 6.25 | 1.6397 | 0.0022653 | 8.2005 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2802e-06 | 1 | 1
С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.225 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28562 | 0.028562 | 0.25 | 0.14105 | 0.019995 | 0.72523 | 0 | 1.6e-06 | 1.1604e-06 | 1 | 1
С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.03375 | 0.03375 | Тип дерева | 21 | С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28084 | 0.028084 | 6.25 | 1.6397 | 0.0003398 | 8.199 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2796e-06 | 1 | 1
С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.03375 | 0.03375 |  |  | С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.95 | 13.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028844 | 0.0028844 | 3.25 | 0.82043 | 0.0003398 | 4.1025 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2358e-06 | 1 | 1
С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.03375 | 0 |  |  | С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028084 | 0.0028084 | 0 | 0.0077232 | 4.4989e-05 | 0.038661 | 0 | 0 | 2.3506e-07 | 1 | 1
С9 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.5 | 0.105 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 13.5 | 24 | - | 1 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 4 | 1.7803 | 0.0010572 | 8.9026 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00022257 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 7 | 2.4812 | 0.001918 | 12.4077 | 1e-07 | 2e-07 | 6.2038e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 13.25 | 4.0437 | 0.15203 | 20.3703 | 7.6e-07 | 9.5e-07 | 3.8704e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.5159 | 0.25159 | 0 | 0.69187 | 0.00025394 | 3.4596 | 0 | 0 | 2.6293e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 5 |  |  | 0.25238 | 0.025238 | 6.25 | 1.6319 | 0.00959 | 8.1691 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2676e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.27381 | 0.027381 | 0.25 | 0.1378 | 0.020128 | 0.70912 | 0 | 1.6e-06 | 1.1346e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.25357 | 0.025357 | 6.25 | 1.6322 | 0.0014385 | 8.1626 | 8e-07 | 4e-07 | 3.265e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028572 | 0.0028572 | 3.25 | 0.82036 | 0.0014385 | 4.1032 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2369e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.025357 | 0.0025357 | 0 | 0.0069732 | 0.00019045 | 0.035057 | 0 | 0 | 2.1314e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 4 | 1.7312 | 0.0044753 | 8.6603 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00021651 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 7 | 2.3162 | 0.001918 | 11.5827 | 1e-07 | 2e-07 | 5.7913e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 10.25 | 3.1287 | 0.15203 | 15.7953 | 5.7e-07 | 9.5e-07 | 3.0011e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 1.9159 | 0.19159 | 0 | 0.52687 | 0.00025394 | 2.6346 | 0 | 0 | 2.0023e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 5 |  |  | 0.19238 | 0.019238 | 6.25 | 1.6154 | 0.00959 | 8.0866 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2346e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.21381 | 0.021381 | 0.25 | 0.1213 | 0.020128 | 0.62662 | 0 | 1.6e-06 | 1.0026e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.19357 | 0.019357 | 6.25 | 1.6157 | 0.0014385 | 8.0801 | 8e-07 | 4e-07 | 3.232e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022572 | 0.0022572 | 3.25 | 0.81871 | 0.0014385 | 4.095 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2244e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.019357 | 0.0019357 | 0 | 0.0053232 | 0.00019045 | 0.026807 | 0 | 0 | 1.6298e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 4 | 1.5662 | 0.0044753 | 7.8353 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00019588 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 9.34 | 9.34 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-210/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 3.5 | 1.8683 | 0.094037 | 9.4358 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4358e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 9.34 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-210/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 6.5 | 2.6183 | 0.0040273 | 13.0958 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3572e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 9.34 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-210/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.3852 | 0.33852 | 0 | 0.93093 | 5.332e-05 | 4.6547 | 0 | 0 | 3.3514e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.401 | 1.401 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.5 | 0.2278 | 0.014106 | 1.1531 | 0 | 2e-06 | 1.1531e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.401 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.25 | 0.1653 | 0.00060409 | 0.82712 | 0 | 4.5e-07 | 3.722e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.401 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-210/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33978 | 0.033978 | 0 | 0.09344 | 7.998e-06 | 0.46721 | 0 | 0 | 3.9946e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 5.69 | 5.69 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-216/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 3.5 | 1.6322 | 0.057288 | 8.2185 | 1e-07 | 2e-07 | 8.2185e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 5.69 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-216/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 6.5 | 2.3822 | 0.050341 | 11.9616 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1531e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 5.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-216/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6154 | 0.26154 | 0 | 0.71922 | 0.0006665 | 3.5968 | 0 | 0 | 2.5897e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.8535 | 0.8535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.5 | 0.20284 | 0.0085932 | 1.0228 | 0 | 2e-06 | 1.0228e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.8535 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.25 | 0.14034 | 0.0075511 | 0.70924 | 0 | 4.5e-07 | 3.1916e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.8535 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-216/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2623 | 0.02623 | 0 | 0.072134 | 9.9975e-05 | 0.36077 | 0 | 0 | 3.0846e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 2.01 | 2.01 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 6.75 | 2.0324 | 0.020237 | 10.1824 | 4e-08 | 6e-08 | 2.0365e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 2.01 | 0.13467 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.1 | 129.6 | 337.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 9.75 | 2.7824 | 0.013559 | 13.9257 | 3.456e-08 | 3.456e-08 | 1.6042e-07 | 1 | 1
С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 2.01 | 2.01 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 50.64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.0026793 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.275e-08 | 1 | 1
С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 2.01 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.00017952 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.0078e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.3015 | 0.3015 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.5 | 0.14786 | 0.0030356 | 0.74235 | 0 | 3.5e-08 | 1.2991e-08 | 1 | 1
С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.3015 | 0.0202 | Тип дерева | 4 | С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 69.1 | 179.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.0020338 | 0.42885 | 0 | 4.15e-09 | 1.7797e-09 | 1 | 1
С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.3015 | 0.3015 |  |  | С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.57 | 27.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.030356 | 0.45717 | 0 | 1.32e-08 | 6.0347e-09 | 1 | 1
С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.3015 | 0 |  |  | С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075814 | 0.0075814 | 0 | 0.020849 | 0.0004019 | 0.10465 | 0 | 0 | 4.8676e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.1 | 2.1 | Площадь, м2 | 60 | С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-пожар | 13.4 | 17.7 | 24.2 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 3.5 | 1.8531 | 0.021143 | 9.2866 | 1e-07 | 2e-07 | 9.2866e-07 | 1 | 1
С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.1 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 6.5 | 2.6031 | 0.040273 | 13.0557 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.35e-06 | 1 | 1
С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.1 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5057 | 0.35057 | 0 | 0.96406 | 0.0005332 | 4.8208 | 0 | 0 | 3.471e-06 | 1 | 1
С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.315 | 0.315 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.5 | 0.22359 | 0.0031715 | 1.1211 | 0 | 2e-06 | 1.1211e-06 | 1 | 1
С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.315 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.25 | 0.16109 | 0.0060409 | 0.81149 | 0 | 4.5e-07 | 3.6517e-07 | 1 | 1
С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.315 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35085 | 0.035085 | 0 | 0.096484 | 7.998e-05 | 0.4825 | 0 | 0 | 4.1254e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.87 | 1.87 | Площадь, м2 | 50 | С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-пожар | 12.9 | 17 | 23.1 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 3.5 | 1.5489 | 0.018828 | 7.7633 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7633e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.87 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 6.5 | 2.2989 | 0.040273 | 11.5347 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0762e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.87 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.405 | 0.2405 | 0 | 0.66139 | 0.0005332 | 3.3075 | 0 | 0 | 2.3814e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.2805 | 0.2805 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.5 | 0.19308 | 0.0028241 | 0.96824 | 0 | 2e-06 | 9.6824e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.2805 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.25 | 0.13058 | 0.0060409 | 0.65895 | 0 | 4.5e-07 | 2.9653e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.2805 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24076 | 0.024076 | 0 | 0.066208 | 7.998e-05 | 0.33112 | 0 | 0 | 2.8311e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.74 | 3.74 | Площадь, м2 | 80 | С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-пожар | 14.2 | 18.8 | 25.8 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 3.5 | 1.6178 | 0.037655 | 8.1265 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1265e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.74 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 6.5 | 2.3678 | 0.050341 | 11.8892 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1401e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.74 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6101 | 0.26101 | 0 | 0.71778 | 0.0006665 | 3.5896 | 0 | 0 | 2.5845e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.561 | 0.561 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар | 10 | 12.3 | 15.7 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.5 | 0.20067 | 0.0056483 | 1.009 | 0 | 2e-06 | 1.009e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.561 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.25 | 0.13817 | 0.0075511 | 0.69838 | 0 | 4.5e-07 | 3.1427e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.561 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26151 | 0.026151 | 0 | 0.071917 | 9.9975e-05 | 0.35968 | 0 | 0 | 3.0753e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.37 | 2.37 | Площадь, м2 | 70 | С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-пожар | 13.8 | 18.3 | 25.1 | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 3.5 | 1.5251 | 0.023862 | 7.6493 | 1e-07 | 2e-07 | 7.6493e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.37 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 6.5 | 2.2751 | 0.040273 | 11.4158 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0548e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.37 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.3064 | 0.23064 | 0 | 0.63426 | 0.0005332 | 3.1718 | 0 | 0 | 2.2837e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.3555 | 0.3555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар | 9.7 | 11.9 | 15.1 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.5 | 0.19089 | 0.0035792 | 0.95803 | 0 | 2e-06 | 9.5803e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.3555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.25 | 0.12839 | 0.0060409 | 0.64799 | 0 | 4.5e-07 | 2.9159e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.3555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.23096 | 0.023096 | 0 | 0.063514 | 7.998e-05 | 0.31765 | 0 | 0 | 2.7159e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 19.36 | 19.36 | Площадь, м2 | 360 | С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-пожар | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 3.5 | 1.5962 | 0.19492 | 8.1762 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1762e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 19.36 | 0.89 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 73.1 | 243.1 | 632.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 10 | 3.2212 | 0.089607 | 16.1958 | 5.4e-07 | 7.2e-07 | 2.9153e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 19.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.1523 | 0.21523 | 0 | 0.59187 | 0.0011864 | 2.9606 | 0 | 0 | 2.1316e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2.904 | 2.904 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.5 | 0.20431 | 0.029238 | 1.0508 | 0 | 2e-06 | 1.0508e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 2.904 | 0.1335 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.25 | 0.14181 | 0.013441 | 0.7225 | 0 | 4.5e-07 | 3.2513e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 2.904 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21784 | 0.021784 | 0 | 0.059906 | 0.00017796 | 0.29971 | 0 | 0 | 2.5625e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.7 | 3.7 | Площадь, м2 | 160 | С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.6 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 3.5 | 1.8265 | 0.037252 | 9.1696 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1696e-07 | 1 | 1
С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.7 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 6.5 | 2.5765 | 0.040273 | 12.9226 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3261e-06 | 1 | 1
С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.37 | 0.337 | 0 | 0.92675 | 0.0005332 | 4.6343 | 0 | 0 | 3.3367e-06 | 1 | 1
С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.555 | 0.555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.5 | 0.22152 | 0.0055879 | 1.1132 | 0 | 2e-06 | 1.1132e-06 | 1 | 1
С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.25 | 0.15902 | 0.0060409 | 0.80115 | 0 | 4.5e-07 | 3.6052e-07 | 1 | 1
С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.3375 | 0.03375 | 0 | 0.092812 | 7.998e-05 | 0.46414 | 0 | 0 | 3.9684e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 0.58 | 0.58 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0058396 | 13.0024 | 4e-08 | 6e-08 | 2.6005e-07 | 1 | 1
С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 0.58 | 0.03886 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.6 | 85.6 | 223.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0039125 | 13.0004 | 2.304e-08 | 3.456e-08 | 1.4977e-07 | 1 | 1
С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 0.58 | 0.58 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 0.00077314 | 4.5404 | 0 | 0 | 3.487e-08 | 1 | 1
С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 0.58 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 5.18e-05 | 4.5397 | 0 | 0 | 2.7601e-07 | 1 | 1
С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.087 | 0.087 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.5 | 0.14627 | 0.00087593 | 0.73223 | 0 | 3.5e-08 | 1.2814e-08 | 1 | 1
С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.087 | 0.005829 | Тип дерева | 4 | С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 45.6 | 118.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.00058688 | 0.41944 | 0 | 4.15e-09 | 1.7407e-09 | 1 | 1
С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.087 | 0.087 |  |  | С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.97 | 17.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.0087593 | 0.42761 | 0 | 1.32e-08 | 5.6445e-09 | 1 | 1
С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.087 | 0 |  |  | С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075235 | 0.0075235 | 0 | 0.02069 | 0.00011597 | 0.10356 | 0 | 0 | 4.8173e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[37 empty] | 6.07e-05 | 0.000256 |  | 2.428e-06 | 1.024e-05
[37 empty] | 8.75e-05 | 0.000324 |  | 3.5e-06 | 1.296e-05
[37 empty] | 2.97e-06 | 3.35e-05 |  | 1.188e-07 | 1.34e-06
[37 empty] | 1.86e-05 | 4.85e-05 |  | 7.44e-07 | 1.94e-06