## РВС оригинал
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | Условная вероятность
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95

## Тр-д ЛВЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ЛВЖ+токси
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ГЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76

## Тр-д газ+СУГ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026

## Тр-д газ (+СУГ) + токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026

## А-ц ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ЛВЖ+токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Насос ЛВЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
0.015
0.01425
0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0.035
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  | 0.03325
0.63175
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
0
0

## Насос ЛВЖ+токси
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Насос ГЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.01425
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
|  |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.03325
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175

## РВС ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.18
|  |  | да(0,2) | 0.2
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.72
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855

## Емк dP ЛВЖ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Емк dP ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## Емк подземная ЛВЖ+ГЖ
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 0 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Оборудование СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Оборудование СУГ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## DB
Организация | АО "СМП-Нефтегаз" | Name_org | АО «Шешмаойл» | ООО "Трансойл" | АО "Татойлгаз" | АО "СМП-Нефтегаз" | АО «Шешмаойл» | АО "Геотех" | АО "Татойлгаз" | АО "ГРИЦ" | ООО "Карбон-Ойл" | ООО "Карбон-Ойл" | АО «Меллянефть»
Форма | Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" | Name_org_full | Акционерное общество «Шешмаойл» | Общество с ограниченной отвественностью "Трансойл" | Акционерное общество "Татойлгаз" | Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" | Акционерное общество «Шешмаойл» | Акционерное общество "Геотех" | Акционерное общество "Татойлгаз" | Акционерное общество "Геолого-разведовательный исследовательский центр" | Общество с ограниченной отвественностью "Карбон-Ойл" | Общество с ограниченной отвественностью "Карбон-Ойл" | Акционерное общество «Меллянефть»
Должность руководителя | Генеральный директор | Director | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя | Комаров Р.Ф. | Name_director | Р.Ш. Тахаутдинов | Р.Р. Зубеиров | Фассахов Р.Х. | Комаров Р.Ф. | Р.Ш. Тахаутдинов | Р.Ш. Тахаутдинов | Фассахов Р.Х. | Головко Ю.В. | Хузин Р.Р. | Хузин Р.Р. | Тазиев М.М.
Юр. Адрес | 423461, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, пр. Строителей, д.57 | Jur_adress | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192. | 423520, РТ, г.Заинск, ул. Тавлина, д.4а | 423464, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, д.2а | 423461, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, пр. Строителей, д.57 | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192. | 423452, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ленина, 15 | 423464, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, д.2а | 423117, Респ. Татарстан, Черемшанский р-н, Промышленная тер., зд. 1 | 423461, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул Сургутская, д. 25 | 423461, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул Сургутская, д. 25 | 423461, Республика Татарстан, м.р-н Альметьевский, г.п. Город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
Телефон | +7 (8553) 394-300 | Telephone | (8553) 39-39-01 | (8553) 39-43-00 | (8553) 314-110 | +7 (8553) 394-300 | (8553) 39-39-01 | (8553) 39-39-01 | (8553) 314-110 | (843)264-66-68 | 8 (8553)37-47-00 | 8 (8553)37-47-00 | (8553) 37-22-60
Факс | +7 (8553) 394-300 | Fax | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 39-43-00 | (8553) 314-218 | +7 (8553) 394-300 | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 314-218 | (843)264-66-68 | 8 (8553)37-47-90 | 8 (8553)37-47-90 | (8553) 37-22-60
Email | general@smpneftegaz.ru | Email | sheshmaoil@tatais.ru | VALEEVA@SMPNEFTEGAZ.RU | reception@tatoilgas.ru | general@smpneftegaz.ru | sheshmaoil@tatais.ru | sheshmaoil@tatais.ru | reception@tatoilgas.ru | office@gric-nk.ru | karbon@tatais.ru | karbon@tatais.ru | mellyaneft@tatais.ru
Лицензия | ВХ-00-016915 | License | № ВХ-00-016055 | № ВХ-00-017601 | ВХ-43-005714 | ВХ-00-016915 | № ВХ-00-016055 | ВХ-00-017196 | ВХ-43-005714 | ВХ-00-015731 | Л057-00109-16/00512395 | Л057-00109-16/00512395 | ВХ-00-016738
Дата лицензии | 2017-12-14 | Date_get_license | 2016-06-24 | 2020-01-24 | 2015-08-26 | 2017-12-14 | 2016-06-24 | 2018-09-24 | 2015-08-26 | 2015-11-25 | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 2017-08-07
Объект ОПО | Система промысловых трубопроводов "УПН-УСН" | Name_opo | Система промысловых трубопроводов Летнего месторождения нефти | Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Система промысловых трубопроводов Кузайкинского месторождения нефти | Участок предварительной подготовки нефти | "Пункт подготовки и сбора нефти" (Приемо-сдаточный пункт сырой нефти АО "Шешмаойл") | "Площадка насосной станции (ДНС "Заречная" с предварительным сбросом воды)" | Система промысловых трубопроводов Урустамакского месторождения нефти | Участок предварительной подготовки нефти | Cистема промысловых трубопроводов Максимкинского месторождения | Cистема промысловых трубопроводов Максимкинского месторождения | Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Муслюмовского месторождения нефти и газа
Адрес объекта ОПО | Республика Татарстан, Заинский и Альметьевский районы | Address_opo | Новошешминский муниципальный район | Республика Татарстан, Новошешминский район, д.Зиреклы | Альметьевский муниципальный район | Республика Татарстан, Заинский район, д. Сарапала | Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, Кутеминского СП, территория Новошешминского нефтяного месторождения | Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, земли СПК "Победа", территория заречного месторождения нефти | Бавлинский муниципальный район | Республика Татарстан, Черемшанский район, Старокутушское сельское поселение, земли СПК им. Чапаева, УПСВ при ДНС-1 Кутуш | Российская Федерация, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район Зареченское сельское поселение | Российская Федерация, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район Зареченское сельское поселение | Российская Федерация, Республика Татарстан, Муслюмовский муниципальный район
Рег. № ОПО | А43-01246-0047 | Reg_number_opo | А43-00114-0028 | А43-01106-0002 | А43-01109-0006 | А43-01246-0033 | А43-00144-0033 | А43-00720-0012 | А43-01109-0005 | А43-00720-0012 | А43-04735-0017 | А43-04735-0017 | А43-01341-0006
Класс ОПО | II | Class_opo | II | II | II | I | I | II | II | I | III | III | II
Шифр проекта | 0 | Code_project | 4831.24-ЛТк-П | 0 | 115-22 | 0 | 0 | 0 | 116-22 | 0 | 0 | 123-22 | 0
Шифр ДПБ | 0 | Code_dpb | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ1 | 0 | 115-22-ДПБ1 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ1 | 0 | 0 | 123-22-ДПБ1 | 0
Шифр РПЗ | 0 | Code_rpz | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ2 | 0 | 115-22-ДПБ2 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ2 | 0 | 0 | 123-22-ДПБ2 | 0
Шифр ИФЛ | 0 | Code_ifl | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ3 | 0 | 115-22-ДПБ3 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ3 | 0 | 0 | 123-22-ДПБ3 | 0
Шифр ГОЧС | 0 | Code_gochs | 4831.24-ЛТк-П-ГОЧС | 0 | 115-22-ГОЧС | 0 | 0 | 0 | 116-22-ГОЧС | 0 | 0 | 123-22-ГОЧС | 0
Шифр ПБ | 0 | Code_fire_safety | 4831.24-ЛТк-П-ПБ | 0 | 115-22-ПБ | 0 | 0 | 0 | 116-22-ПБ | 0 | 0 | 123-22-ПБ | 0
Наименование проекта | 0 | Name_project | «Обустройство кустов скважин №№ 4070, 4074, 4079 Летнего нефтяного месторождения АО "Шешмаойл"» | 0 | Обустройство скважин Кузайкинского месторождения К-2089/5 | 0 | 0 | 0 | Обустройство скважин Урустамакского месторождения К-265/3, К-217/3, К-256/3 | 0 | 0 | «Обустройство К-643д Максимкинского нефтяного месторождения» | 0
Общее количество человек на ОПО | 2580 | Sum_men | 5 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 11 | 36 | 36 | 589 | 589

## Масса исп.
Оборудование | Масса в оборудовании, т | Тем-ра, град.С | Давление, Мпа | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, град.С | Теплота испарения, Дж/кг | М, кг/моль | Твсп,С | Sпрол, м2 | Доля аварийного истечения, - | Доля мг.испарившегося вещества | Pn, кПа | Мав, т | Мисп, т
Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | 92 | 10 | 0.1 | 2100 | 150 | 300000 | 100 | -25 | 600 | 0.25 | 0 | 8.3886 | 115 | 0.18119
Note on K1: К.М.: Сколько добавится вещества при аарийном истечении в долях единицы

## Масса ОВ
Технологический блок, оборудование |  | Количество опасного вещества, т |  |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  | Объем трубопровода, м3 | Длина трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм | Расход, т/сут | Плотность г.ф., т/м3 | Плотность ж.ф., т/м3 | Объем, м3 | Степень заполенения, - | Обводненность, в долях единицы | Вещество | Количество ОВ по виду, т
Наименование составляющей | Наименование оборудования, № по схеме, (опасное вещество) | Кол-во единиц | В единице оборудования | В блоке | Агр. Состояние | Давление, МПа | Температура, °С
___ | Участок нефтепровода "от УПН при ДНС-3010 до 10 км", нефть | 1 | 474.1676 | 474.1676 | ж.ф. | 1,5 | +5…+10 | 526.8529 | 10000 | 259 | 0 | 0.0035 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | нефть | нефть | 1963.742
___ | Участок нефтепровода "от 10 км до 20 км", нефть | 1 | 474.1676 | 474.1676 | ж.ф. | 1,5 | +5…+10 | 526.8529 | 10000 | 259 | 0 | 0.0035 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | нефть | нефтяной газ | 0
___ | Участок нефтепровода "от 20 км до 34 км", нефть | 1 | 663.8347 | 663.8347 | ж.ф. | 1,5 | +5…+10 | 737.5941 | 14000 | 259 | 0 | 0.0035 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | нефть | химреагент | 0
___ | Участок нефтепровода "от 34 км до УСН", нефть | 1 | 351.572 | 351.572 | ж.ф. | 1,5 | +5…+10 | 384.0758 | 7290 | 259 | 0 | 0.0035 | 0.91537 | 0 | 1 | 0 | нефть | теплоноситель | 0
[18 empty] | деэмульгатор | 0
[18 empty] | Плотность газа при давлении |  |  | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103), нефть | 1 | 148.94 | 148.94 | г.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
[18 empty] | М | 50 | кг/кмоль
[18 empty] | Давление | 0.3 | МПа
[18 empty] | Температура | 30 | град.С
[18 empty] | Давление | 0.3 | МПа
ρgas = (Mmolar*Pgas)/([R]*Tg)
Note on T1: К.М.: 1. Скопировать столбец "Вещество" 2. Выделить диапазон и на вкладке "Данные" выбрать удалить дуликаты 3. Протянуть Сумму по условию
Note on F2: К.М.: 1) Если стоит "г.ф." то прибавляет объем трубопровода с газом 2) Если стоит иное значение то добавляет к массе ОВ трубопровод с жидкостью

## Расчет
№ сценария | Оборудование, характеристики аварии | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование, характеристики аварии | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=70 | P=28 | Р=14 | P=5 | Р=2 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 10 | 0.2 | 6e-07 | 0.3 | 0.3 | Площадь, м2 | 45 | С1 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Полное-пожар | 12.6 | 16.5 | 22.5 | 40.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0075 | 0.027 | 3 | 0.0156 | 0.00156 | 3.25 | 0.81679 | 0.0030205 | 4.087 | 6e-07 | 6e-07 | 2.4522e-06 | 0.00014011 | 0.0042909 | 2.4581e-06 | 3.7312e-05
С2 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 10 | 0.04 | 1.2e-07 | 0.3 | 0.01782 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.6 | 66.1 | 172.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0075 | 0.027 | 3 | 0.0156 | 0.00156 | 3.25 | 0.81679 | 0.0017942 | 4.0857 | 1.2e-07 | 1.2e-07 | 4.9029e-07
С3 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 10 | 0.76 | 2.28e-06 | 0.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0075 | 0.027 | 3 | 0.00831 | 0.000831 | 0 | 0.0022852 | 2.3754e-05 | 0.01145 | 0 | 0 | 2.6106e-08
С4 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 10 | 0.2 | 4e-06 | 0.045 | 0.045 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичное-пожар | 8.5 | 10.4 | 13.1 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001965 | 0.0001965 | 0.25 | 0.06304 | 0.00045307 | 0.31565 | 0 | 4e-06 | 1.2626e-06
С5 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 10 | 0.04 | 8e-07 | 0.045 | 0.005346 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.96 | 7.15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001965 | 0.0001965 | 0.25 | 0.06304 | 0.00053825 | 0.31574 | 0 | 8e-07 | 2.5259e-07
С6 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 10 | 0.76 | 1.52e-05 | 0.045 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод дренажный продукт (рег.№133) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0008715 | 8.715e-05 | 0 | 0.00023966 | 7.1262e-06 | 0.0012054 | 0 | 0 | 1.8323e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 34400 | 34400 | Площадь, м2 | 9000 | С1 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное-пожар | 63 | 84.9 | 117.7 | 207.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.2387 | 2.3239 | 3.5 | 7.2657 | 23.0897 | 59.418 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9418e-05
С2 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 34400 | 0.891 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 73.1 | 243.6 | 633.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.2387 | 2.3239 | 9.5 | 8.7657 | 0.089708 | 43.918 | 5.4e-06 | 3.6e-06 | 7.9052e-05
С3 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 34400 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8100T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.2387 | 2.3239 | 0 | 6.3907 | 0.0011877 | 31.9545 | 0 | 0 | 0.00023007
С4 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 5160 | 5160 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичное-пожар | 21.8 | 30.2 | 43.6 | 81.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.483 | 0.3483 | 0.5 | 1.0828 | 3.4635 | 8.8776 | 0 | 2e-05 | 8.8776e-05
С5 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 5160 | 0.13365 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.483 | 0.3483 | 0.25 | 1.0203 | 0.013456 | 5.1151 | 0 | 4.5e-06 | 2.3018e-05
С6 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 5160 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8100T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.483 | 0.3483 | 0 | 0.95783 | 0.00017816 | 4.7893 | 0 | 0 | 0.00040949
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 2.8333 | 2.8333 | Площадь, м2 | 425 | С1 | Насос центробежный (8120P0002) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8265 | 0.08265 | 3.25 | 1.0398 | 0.028527 | 5.2275 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.8412e-07
С2 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 2.8333 | 0.05355 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8120P0002) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 28.6 | 95.1 | 248.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8265 | 0.08265 | 3.25 | 1.0398 | 0.0053915 | 5.2043 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.4162e-07
С3 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 2.8333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8120P0002) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75765 | 0.075765 | 0 | 0.20835 | 7.1382e-05 | 1.0418 | 0 | 0 | 2.8208e-06
С4 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.425 | 0.425 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8120P0002) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.5 | 66.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.012225 | 0.0012225 | 0.25 | 0.065862 | 0.004279 | 0.33359 | 0 | 3.5e-07 | 1.1676e-07
С5 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.425 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8120P0002) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.012225 | 0.0012225 | 0.25 | 0.065862 | 0.0010068 | 0.33032 | 0 | 3.325e-07 | 1.0983e-07
С6 | Насос центробежный (8120P0002) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.425 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8120P0002) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0018975 | 0.00018975 | 0 | 0.00052181 | 1.333e-05 | 0.0026224 | 0 | 0 | 1.6567e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 640 | 640 | Площадь, м2 | 540 | С1 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное-пожар | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.606 | 0.3606 | 3.25 | 1.8042 | 6.4436 | 15.4644 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5464e-05
С2 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 640 | 640 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное-пожар | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.606 | 0.3606 | 3.25 | 1.8042 | 6.4436 | 15.4644 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 2.7836e-05
С3 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 640 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8206T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.606 | 0.3606 | 0 | 0.99165 | 0.85312 | 5.8114 | 0 | 0 | 4.1842e-05
С4 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 96 | 96 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.51855 | 0.051855 | 0.25 | 0.2051 | 0.96655 | 1.9921 | 0 | 1e-05 | 1.9921e-05
С5 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 96 | 96 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичное-пожар | 13.1 | 17.3 | 23.6 | 42.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.51855 | 0.051855 | 0.25 | 0.2051 | 0.96655 | 1.9921 | 0 | 4.5e-06 | 8.9642e-06
С6 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 96 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8206T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.51855 | 0.051855 | 0 | 0.1426 | 0.12797 | 0.84097 | 0 | 0 | 7.1903e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1320 | 1320 | Площадь, м2 | 948 | С1 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное-пожар | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 3.25 | 2.814 | 13.29 | 27.3598 | 1e-06 | 1e-06 | 2.736e-05
С2 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1320 | 1320 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное-пожар | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 3.25 | 2.814 | 13.29 | 27.3598 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.9248e-05
С3 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1320 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8207T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 0 | 2.0015 | 1.7596 | 11.7668 | 0 | 0 | 8.4721e-05
С4 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 198 | 198 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0.25 | 0.35657 | 1.9935 | 3.7764 | 0 | 1e-05 | 3.7764e-05
С5 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 198 | 198 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0.25 | 0.35657 | 1.9935 | 3.7764 | 0 | 4.5e-06 | 1.6994e-05
С6 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 198 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8207T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0 | 0.29407 | 0.26393 | 1.7343 | 0 | 0 | 0.00014828
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод рег. №1038 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 257 | 0.2 | 5.14e-06 | 3.51 | 3.51 | Площадь, м2 | 350 | С1 | Трубопровод рег. №1038 | Полное-пожар | 17.5 | 24.1 | 34.1 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84477 | 0.084477 | 3.25 | 1.0448 | 0.035339 | 5.2594 | 5.14e-06 | 5.14e-06 | 2.7033e-05
С2 | Трубопровод рег. №1038 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 257 | 0.04 | 1.028e-06 | 3.51 | 3.51 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод рег. №1038 | Полное-пожар | 17.5 | 24.1 | 34.1 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84477 | 0.084477 | 3.25 | 1.0448 | 0.035339 | 5.2594 | 1.028e-06 | 1.028e-06 | 5.4067e-06
С3 | Трубопровод рег. №1038 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 257 | 0.76 | 1.9532e-05 | 3.51 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод рег. №1038 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75948 | 0.075948 | 0 | 0.20886 | 0.0046788 | 1.049 | 0 | 0 | 2.0488e-05
С4 | Трубопровод рег. №1038 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 257 | 0.2 | 0.000257 | 0.5265 | 0.5265 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод рег. №1038 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.5 | 22 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.014965 | 0.0014966 | 0.25 | 0.066616 | 0.0053009 | 0.33838 | 0 | 0.000257 | 8.6963e-05
С5 | Трубопровод рег. №1038 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 257 | 0.04 | 5.14e-05 | 0.5265 | 0.5265 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод рег. №1038 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.5 | 22 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.014965 | 0.0014966 | 0.25 | 0.066616 | 0.0053009 | 0.33838 | 0 | 5.14e-05 | 1.7393e-05
С6 | Трубопровод рег. №1038 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 257 | 0.76 | 0.0009766 | 0.5265 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод рег. №1038 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0021715 | 0.00021716 | 0 | 0.00059718 | 0.00070182 | 0.0036877 | 0 | 0 | 3.6014e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1250 | 0.2 | 2.5e-05 | 25.31 | 25.31 | Площадь, м2 | 506.2 | С1 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-пожар | 18.6 | 25.8 | 37 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.4334 | 0.14334 | 3.25 | 1.2067 | 0.25483 | 6.2882 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00015721
С2 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1250 | 0.04 | 5e-06 | 25.31 | 25.31 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-пожар | 18.6 | 25.8 | 37 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.4334 | 0.14334 | 3.25 | 1.2067 | 0.25483 | 6.2882 | 5e-06 | 5e-06 | 3.1441e-05
С3 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1250 | 0.76 | 9.5e-05 | 25.31 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.81834 | 0.081834 | 0 | 0.22504 | 0.033738 | 1.159 | 0 | 0 | 0.0001101
С4 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 1250 | 0.2 | 0.00125 | 3.7965 | 3.7965 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-пожар | 12.9 | 17 | 23.2 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.10326 | 0.010326 | 0.25 | 0.090895 | 0.038224 | 0.4927 | 0 | 0.00125 | 0.00061588
С5 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 1250 | 0.04 | 0.00025 | 3.7965 | 3.7965 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-пожар | 12.9 | 17 | 23.2 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.10326 | 0.010326 | 0.25 | 0.090895 | 0.038224 | 0.4927 | 0 | 0.00025 | 0.00012318
С6 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 1250 | 0.76 | 0.00475 | 3.7965 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.011001 | 0.0011001 | 0 | 0.0030252 | 0.0050607 | 0.020186 | 0 | 0 | 9.5886e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1320 | 1320 | Площадь, м2 | 948 | С1 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное-пожар | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 3.25 | 2.814 | 13.29 | 27.3598 | 1e-06 | 1e-06 | 2.736e-05
С2 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1320 | 1320 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное-пожар | 22.2 | 30.8 | 44.4 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 3.25 | 2.814 | 13.29 | 27.3598 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.9248e-05
С3 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1320 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8204T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.278 | 0.7278 | 0 | 2.0015 | 1.7596 | 11.7668 | 0 | 0 | 8.4721e-05
С4 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 198 | 198 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0.25 | 0.35657 | 1.9935 | 3.7764 | 0 | 1e-05 | 3.7764e-05
С5 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 198 | 198 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичное-пожар | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0.25 | 0.35657 | 1.9935 | 3.7764 | 0 | 4.5e-06 | 1.6994e-05
С6 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 198 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8204T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.0694 | 0.10694 | 0 | 0.29407 | 0.26393 | 1.7343 | 0 | 0 | 0.00014828
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.2 | 3.6e-06 | 7.89 | 7.89 | Площадь, м2 | 157.8 | С1 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.5 | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.96303 | 0.096303 | 3.25 | 1.0773 | 0.079438 | 5.4661 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9678e-05
С2 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.04 | 7.2e-07 | 7.89 | 7.89 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.5 | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.96303 | 0.096303 | 3.25 | 1.0773 | 0.079438 | 5.4661 | 7.2e-07 | 7.2e-07 | 3.9356e-06
С3 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 180 | 0.76 | 1.368e-05 | 7.89 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7713 | 0.07713 | 0 | 0.21211 | 0.010517 | 1.0711 | 0 | 0 | 1.4652e-05
С4 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.2 | 0.00018 | 1.1835 | 1.1835 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.032704 | 0.0032704 | 0.25 | 0.071494 | 0.011916 | 0.36938 | 0 | 0.00018 | 6.6489e-05
С5 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.04 | 3.6e-05 | 1.1835 | 1.1835 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.032704 | 0.0032704 | 0.25 | 0.071494 | 0.011916 | 0.36938 | 0 | 3.6e-05 | 1.3298e-05
С6 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 180 | 0.76 | 0.000684 | 1.1835 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод дизельного топлива на пуск рег.№1029 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0039454 | 0.00039454 | 0 | 0.001085 | 0.0015776 | 0.0070026 | 0 | 0 | 4.7898e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Площадь, м2 | 33.3333 | С1 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.01678 | 5.1724 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7586e-07
С2 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-пожар | 12.8 | 16.5 | 21.9 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.1678 | 5.3234 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.5859e-07
С3 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.6667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7545 | 0.07545 | 0 | 0.20749 | 0.0022217 | 1.0397 | 0 | 0 | 2.8149e-06
С4 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.25 | 0.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-пожар | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.5e-07 | 1.1387e-07
С5 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.25 | 0.25 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-пожар | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.325e-07 | 1.0817e-07
С6 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.25 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001425 | 0.0001425 | 0 | 0.00039188 | 0.00033325 | 0.0022926 | 0 | 0 | 1.4484e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 56.88 | 1.7064 | Площадь, м2 | 700 | С1 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 53 | 68 | 93 | - | 1 | 2 | 16.32 | 0.027 | 3 | 17.8558 | 1.7856 | 3.5 | 5.7853 | 0.01718 | 28.9439 | 5e-08 | 1e-07 | 1.4472e-06
С2 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 56.88 | 3.4128 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 114.1 | 380.6 | 990.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 16.32 | 0.027 | 3 | 17.8558 | 1.7856 | 13 | 8.1603 | 0.34361 | 41.1453 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 7.8176e-06
С3 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 56.88 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.32 | 0.027 | 3 | 16.4736 | 1.6474 | 0 | 4.5302 | 0.0022746 | 22.6534 | 0 | 0 | 1.7217e-05
С4 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.532 | 8.532 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.632 | 0.027 | 3 | 1.655 | 0.1655 | 0.25 | 0.51764 | 0.085902 | 2.6741 | 0 | 4e-07 | 1.0696e-06
С5 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 8.532 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.632 | 0.027 | 1 | 1.8624 | 0.18624 | 0.25 | 0.57465 | 0.045493 | 2.9187 | 0 | 1.6e-06 | 4.67e-06
С6 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.2798 | 1.2798 | Тип дерева | 21 | С6 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1.632 | 0.027 | 1 | 1.6666 | 0.16666 | 0.25 | 0.5208 | 0.012885 | 2.6169 | 0 | 4e-07 | 1.0468e-06
С7 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 1.2798 | 1.2798 |  |  | С7 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.36 | 43.63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.1632 | 0.027 | 1 | 0.19775 | 0.019775 | 0.25 | 0.11688 | 0.012885 | 0.5973 | 0 | 1.52e-06 | 9.0789e-07
С8 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2798 | 0 |  |  | С8 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1632 | 0.027 | 1 | 0.16666 | 0.016666 | 0 | 0.04583 | 0.001706 | 0.23086 | 0 | 0 | 1.4036e-06
С9 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 56.88 | 3.9816 |  |  | С9 | Ёмкость цилиндрическая (8208D0001) | Полное-шар+пожар пролива | 20.1 | 28 | 40.3 | 75.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 | 83 | 102.5 | 136.5 | - | 1 | 2 | 16.32 | 0.027 | 5 | 17.8558 | 1.7856 | 3.5 | 5.7853 | 0.040088 | 28.9668 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00072417
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 3e-07 | 8.5 | 0.2 | 5.1e-07 | 0.25 | 0.25 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75675 | 0.075675 | 3.5 | 1.0831 | 0.0025171 | 5.418 | 5.1e-07 | 1.02e-06 | 2.7632e-06
С2 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 8.5 | 0.1152 | 2.9376e-07 | 0.25 | 0.015 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.6 | 62.1 | 162.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75675 | 0.075675 | 6.5 | 1.8331 | 0.0015102 | 9.167 | 5.8752e-07 | 5.8752e-07 | 2.6929e-06
С3 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 3e-07 | 8.5 | 0.0768 | 1.9584e-07 | 0.25 | 0.15 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.5 | 17.5 | 28.5 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75067 | 0.075068 | 0 | 0.20644 | 0.00033325 | 1.0325 | 0 | 0 | 2.0221e-07
С4 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 8.5 | 0.608 | 1.5504e-06 | 0.25 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75067 | 0.075068 | 0 | 0.20644 | 1.9995e-05 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.6003e-06
С5 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 8.5 | 0.035 | 5.95e-07 | 0.0375 | 0.0375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0017625 | 0.00017625 | 0.5 | 0.12548 | 0.00037756 | 0.6278 | 0 | 1.19e-06 | 3.7354e-07
С6 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 2e-06 | 8.5 | 0.0083 | 1.411e-07 | 0.0375 | 0.0045 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 41.6 | 108.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0017625 | 0.00017625 | 0.25 | 0.062985 | 0.00045307 | 0.31538 | 0 | 1.411e-07 | 4.45e-08
С7 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 8.5 | 0.0264 | 4.488e-07 | 0.0375 | 0.0225 |  |  | С7 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0017625 | 0.00017625 | 0.25 | 0.062985 | 0.0022653 | 0.31719 | 0 | 4.488e-07 | 1.4235e-07
С8 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 8.5 | 0.9303 | 1.5815e-05 | 0.0375 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00085125 | 8.5125e-05 | 0 | 0.00023409 | 2.9992e-05 | 0.0012005 | 0 | 0 | 1.8985e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1250 | 0.2 | 2.5e-05 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 247.2 | С1 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Полное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32 | 58.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.0837 | 0.10837 | 3.25 | 1.1105 | 0.12444 | 5.6771 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0.00014193
С2 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1250 | 0.04 | 5e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Полное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32 | 58.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.0837 | 0.10837 | 3.25 | 1.1105 | 0.12444 | 5.6771 | 5e-06 | 5e-06 | 2.8385e-05
С3 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1250 | 0.76 | 9.5e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 0.00010389
С4 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 1250 | 0.2 | 0.00125 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичное-пожар | 12.6 | 16 | 21 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.050808 | 0.0050808 | 0.25 | 0.076472 | 0.018666 | 0.40103 | 0 | 0.00125 | 0.00050128
С5 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 1250 | 0.04 | 0.00025 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичное-пожар | 12.6 | 16 | 21 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.050808 | 0.0050808 | 0.25 | 0.076472 | 0.018666 | 0.40103 | 0 | 0.00025 | 0.00010026
С6 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 1250 | 0.76 | 0.00475 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод "Ловушечный нефтепродукт" рег. № 139 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0057558 | 0.00057558 | 0 | 0.0015828 | 0.0024714 | 0.010386 | 0 | 0 | 4.9332e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1360 | 1360 | Площадь, м2 | 1008 | С1 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное-пожар | 22.7 | 31.4 | 45.3 | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 3.25 | 2.8733 | 13.6928 | 28.0595 | 1e-06 | 1e-06 | 2.806e-05
С2 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1360 | 1360 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное-пожар | 22.7 | 31.4 | 45.3 | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 3.25 | 2.8733 | 13.6928 | 28.0595 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 5.0507e-05
С3 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1360 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8216T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 0 | 2.0608 | 1.8129 | 12.1171 | 0 | 0 | 8.7243e-05
С4 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 204 | 204 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0.25 | 0.36548 | 2.0539 | 3.8813 | 0 | 1e-05 | 3.8813e-05
С5 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 204 | 204 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0.25 | 0.36548 | 2.0539 | 3.8813 | 0 | 4.5e-06 | 1.7466e-05
С6 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 204 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8216T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0 | 0.30298 | 0.27193 | 1.7868 | 0 | 0 | 0.00015277
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод рег.№1581 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.2 | 3.6e-06 | 6.39 | 6.39 | Площадь, м2 | 127.8 | С1 | Трубопровод рег.№1581 | Полное-пожар | 15.3 | 20.6 | 28.4 | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.92253 | 0.092253 | 3.25 | 1.0662 | 0.064336 | 5.3953 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9423e-05
С2 | Трубопровод рег.№1581 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.04 | 7.2e-07 | 6.39 | 6.39 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод рег.№1581 | Полное-пожар | 15.3 | 20.6 | 28.4 | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.92253 | 0.092253 | 3.25 | 1.0662 | 0.064336 | 5.3953 | 7.2e-07 | 7.2e-07 | 3.8846e-06
С3 | Трубопровод рег.№1581 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 180 | 0.76 | 1.368e-05 | 6.39 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод рег.№1581 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76725 | 0.076725 | 0 | 0.21099 | 0.0085179 | 1.0635 | 0 | 0 | 1.4549e-05
С4 | Трубопровод рег.№1581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.2 | 0.00018 | 0.9585 | 0.9585 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод рег.№1581 | Частичное-пожар | 11.2 | 14 | 17.9 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.026629 | 0.0026629 | 0.25 | 0.069823 | 0.0096504 | 0.35877 | 0 | 0.00018 | 6.4578e-05
С5 | Трубопровод рег.№1581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.04 | 3.6e-05 | 0.9585 | 0.9585 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод рег.№1581 | Частичное-пожар | 11.2 | 14 | 17.9 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.026629 | 0.0026629 | 0.25 | 0.069823 | 0.0096504 | 0.35877 | 0 | 3.6e-05 | 1.2916e-05
С6 | Трубопровод рег.№1581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 180 | 0.76 | 0.000684 | 0.9585 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод рег.№1581 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003338 | 0.0003338 | 0 | 0.00091794 | 0.0012777 | 0.0058674 | 0 | 0 | 4.0133e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.66667 | 0.66667 | Площадь, м2 | 13.3333 | С1 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.768 | 0.0768 | 3.25 | 1.0237 | 0.0067121 | 5.1252 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.6878e-07
С2 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.66667 | 0.66667 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-пожар | 11.4 | 14.1 | 18.1 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.768 | 0.0768 | 3.25 | 1.0237 | 0.067121 | 5.1856 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3895e-07
С3 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.66667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.03 | С3 | Насос центробежный (8217P0005A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7518 | 0.07518 | 0 | 0.20675 | 0.00088867 | 1.0346 | 0 | 0 | 2.8012e-06
С4 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.1 | 0.1 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-пожар | 8.5 | 10.4 | 13.1 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00345 | 0.000345 | 0.25 | 0.063449 | 0.0010068 | 0.31825 | 0 | 3.5e-07 | 1.1139e-07
С5 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.1 | 0.1 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-пожар | 8.5 | 10.4 | 13.1 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00345 | 0.000345 | 0.25 | 0.063449 | 0.0010068 | 0.31825 | 0 | 3.325e-07 | 1.0582e-07
С6 | Насос центробежный (8217P0005A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.1 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8217P0005A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00102 | 0.000102 | 0 | 0.0002805 | 0.0001333 | 0.0015358 | 0 | 0 | 9.7024e-09
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2040 | 2040 | Площадь, м2 | 1248 | С1 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное-пожар | 24.6 | 34.1 | 49.1 | 91.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.166 | 1.1166 | 3.25 | 3.8832 | 6.8464 | 26.2621 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6262e-05
С2 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 2040 | 2040 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное-пожар | 24.6 | 34.1 | 49.1 | 91.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.166 | 1.1166 | 3.25 | 3.8832 | 6.8464 | 26.2621 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.7272e-05
С3 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 2040 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (7810T0002) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.166 | 1.1166 | 0 | 3.0707 | 0 | 15.3533 | 0 | 0 | 0.00011054
С4 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 306 | 306 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.3 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6526 | 0.16526 | 0.25 | 0.51695 | 1.027 | 3.6117 | 0 | 1e-05 | 3.6117e-05
С5 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 306 | 306 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичное-пожар | 15.3 | 20.5 | 28.3 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6526 | 0.16526 | 0.25 | 0.51695 | 1.027 | 3.6117 | 0 | 4.5e-06 | 1.6253e-05
С6 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 306 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (7810T0002) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6526 | 0.16526 | 0 | 0.45445 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0.00019428
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1920 | 1920 | Площадь, м2 | 4556 | С1 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное-пожар | 45 | 61.3 | 86.3 | 155.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.518 | 1.0518 | 3.25 | 3.7049 | 6.4436 | 24.9684 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4968e-05
С2 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1920 | 1920 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное-пожар | 45 | 61.3 | 86.3 | 155.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.518 | 1.0518 | 3.25 | 3.7049 | 6.4436 | 24.9684 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 4.4943e-05
С3 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1920 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8311T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.518 | 1.0518 | 0 | 2.8924 | 0 | 14.4622 | 0 | 0 | 0.00010413
С4 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 288 | 288 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичное-пожар | 18.2 | 25.3 | 36.1 | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.5554 | 0.15554 | 0.25 | 0.49022 | 0.96655 | 3.4177 | 0 | 1e-05 | 3.4177e-05
С5 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 288 | 288 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичное-пожар | 18.2 | 25.3 | 36.1 | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.5554 | 0.15554 | 0.25 | 0.49022 | 0.96655 | 3.4177 | 0 | 4.5e-06 | 1.5379e-05
С6 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 288 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8311T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.5554 | 0.15554 | 0 | 0.42772 | 0 | 2.1386 | 0 | 0 | 0.00018285
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 6040 | 6040 | Площадь, м2 | 5500 | С1 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное-пожар | 49.4 | 67.1 | 94.1 | 168.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 18.2033 | 1.8203 | 3.25 | 5.8184 | 12.1624 | 41.2545 | 1e-06 | 1e-06 | 4.1254e-05
С2 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 6040 | 6040 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное-пожар | 49.4 | 67.1 | 94.1 | 168.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 18.2033 | 1.8203 | 3.25 | 5.8184 | 12.1624 | 41.2545 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 7.4258e-05
С3 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 6040 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8704T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 18.2033 | 1.8203 | 0 | 5.0059 | 0 | 25.0296 | 0 | 0 | 0.00018021
С4 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 906 | 906 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичное-пожар | 19 | 26.3 | 37.7 | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.7181 | 0.27181 | 0.25 | 0.80997 | 1.8244 | 5.8742 | 0 | 1e-05 | 5.8742e-05
С5 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 906 | 906 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичное-пожар | 19 | 26.3 | 37.7 | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.7181 | 0.27181 | 0.25 | 0.80997 | 1.8244 | 5.8742 | 0 | 4.5e-06 | 2.6434e-05
С6 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 906 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8704T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.7181 | 0.27181 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.7374 | 0 | 0 | 0.00031954
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.2 | 3.6e-06 | 9.69 | 9.69 | Площадь, м2 | 193.8 | С1 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Полное-пожар | 16.2 | 22 | 30.7 | 56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.0116 | 0.10116 | 3.25 | 1.0907 | 0.097561 | 5.5511 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9984e-05
С2 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 180 | 0.04 | 7.2e-07 | 9.69 | 9.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Полное-пожар | 16.2 | 22 | 30.7 | 56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.0116 | 0.10116 | 3.25 | 1.0907 | 0.097561 | 5.5511 | 7.2e-07 | 7.2e-07 | 3.9968e-06
С3 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 180 | 0.76 | 1.368e-05 | 9.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77616 | 0.077616 | 0 | 0.21344 | 0.012917 | 1.0801 | 0 | 0 | 1.4776e-05
С4 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.2 | 0.00018 | 1.4535 | 1.4535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичное-пожар | 12.2 | 15.3 | 19.9 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.039994 | 0.0039994 | 0.25 | 0.073498 | 0.014634 | 0.38213 | 0 | 0.00018 | 6.8783e-05
С5 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 180 | 0.04 | 3.6e-05 | 1.4535 | 1.4535 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичное-пожар | 12.2 | 15.3 | 19.9 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.039994 | 0.0039994 | 0.25 | 0.073498 | 0.014634 | 0.38213 | 0 | 3.6e-05 | 1.3757e-05
С6 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 180 | 0.76 | 0.000684 | 1.4535 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод керосина рег. № 757 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0046744 | 0.00046744 | 0 | 0.0012855 | 0.0019375 | 0.0083649 | 0 | 0 | 5.7216e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.23333 | 0.23333 | Площадь, м2 | 4.6667 | С1 | Насос центробежный (8320P0012B) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7563 | 0.07563 | 3.25 | 1.0205 | 0.0023492 | 5.1048 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.6571e-07
С2 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.23333 | 0.23333 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8320P0012B) | Полное-пожар | 8.6 | 10.5 | 13.3 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7563 | 0.07563 | 3.25 | 1.0205 | 0.023492 | 5.1259 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3044e-07
С3 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.23333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.25 | С3 | Насос центробежный (8320P0012B) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75063 | 0.075063 | 0 | 0.20642 | 0.00031103 | 1.0324 | 0 | 0 | 2.7953e-06
С4 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.035 | 0.035 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8320P0012B) | Частичное-пожар | 6.1 | 7.4 | 9.2 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001695 | 0.0001695 | 0.25 | 0.062966 | 0.00035239 | 0.31518 | 0 | 3.5e-07 | 1.1031e-07
С5 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.035 | 0.035 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8320P0012B) | Частичное-пожар | 6.1 | 7.4 | 9.2 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001695 | 0.0001695 | 0.25 | 0.062966 | 0.00035239 | 0.31518 | 0 | 3.325e-07 | 1.048e-07
С6 | Насос центробежный (8320P0012B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.035 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8320P0012B) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0008445 | 8.445e-05 | 0 | 0.00023224 | 4.6655e-05 | 0.0012078 | 0 | 0 | 7.6305e-09
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость (8321D0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 17.7 | 17.7 | Площадь, м2 | 180 | С1 | Емкость (8321D0001) | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.3 | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.24558 | 0.024558 | 3.25 | 0.88003 | 0.17821 | 4.5784 | 1e-06 | 1e-06 | 4.5784e-06
С2 | Емкость (8321D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 17.7 | 17.7 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость (8321D0001) | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.3 | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.24558 | 0.024558 | 3.25 | 0.88003 | 0.17821 | 4.5784 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 8.2411e-06
С3 | Емкость (8321D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 17.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость (8321D0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.24558 | 0.024558 | 0 | 0.067534 | 0.023594 | 0.36127 | 0 | 0 | 2.6011e-06
С4 | Емкость (8321D0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 2.655 | 2.655 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость (8321D0001) | Частичное-пожар | 12.1 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.014487 | 0.0014487 | 0.25 | 0.066484 | 0.026731 | 0.35915 | 0 | 1e-05 | 3.5915e-06
С5 | Емкость (8321D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 2.655 | 2.655 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость (8321D0001) | Частичное-пожар | 12.1 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.014487 | 0.0014487 | 0.25 | 0.066484 | 0.026731 | 0.35915 | 0 | 4.5e-06 | 1.6162e-06
С6 | Емкость (8321D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 2.655 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Емкость (8321D0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.014487 | 0.0014487 | 0 | 0.0039839 | 0.0035391 | 0.023459 | 0 | 0 | 2.0057e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.75333 | 0.75333 | Площадь, м2 | 15.0667 | С1 | Насос центробежный (8321P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77034 | 0.077034 | 3.25 | 1.0243 | 0.0075847 | 5.1293 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.694e-07
С2 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.75333 | 0.75333 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8321P0001A) | Полное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77034 | 0.077034 | 3.25 | 1.0243 | 0.075847 | 5.1976 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.4065e-07
С3 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.75333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.2 | С3 | Насос центробежный (8321P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75203 | 0.075203 | 0 | 0.20681 | 0.0010042 | 1.0351 | 0 | 0 | 2.8024e-06
С4 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.113 | 0.113 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8321P0001A) | Частичное-пожар | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003801 | 0.0003801 | 0.25 | 0.063545 | 0.0011377 | 0.31886 | 0 | 3.5e-07 | 1.116e-07
С5 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.113 | 0.113 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8321P0001A) | Частичное-пожар | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003801 | 0.0003801 | 0.25 | 0.063545 | 0.0011377 | 0.31886 | 0 | 3.325e-07 | 1.0602e-07
С6 | Насос центробежный (8321P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.113 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8321P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0010551 | 0.00010551 | 0 | 0.00029015 | 0.00015063 | 0.0016014 | 0 | 0 | 1.0117e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 40.82 | 40.82 | Площадь, м2 | 600 | С1 | Емкость (8712D0001) | Полное-пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.37043 | 0.037043 | 3.25 | 0.91437 | 0.41098 | 4.9828 | 1e-06 | 1e-06 | 4.9828e-06
С2 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 40.82 | 40.82 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость (8712D0001) | Полное-пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.37043 | 0.037043 | 3.25 | 0.91437 | 0.41098 | 4.9828 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 8.9691e-06
С3 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 40.82 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость (8712D0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.37043 | 0.037043 | 0 | 0.10187 | 0.054413 | 0.56375 | 0 | 0 | 4.059e-06
С4 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 6.123 | 6.123 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость (8712D0001) | Частичное-пожар | 13.4 | 17.7 | 24.2 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.033214 | 0.0033214 | 0.25 | 0.071634 | 0.061648 | 0.41982 | 0 | 1e-05 | 4.1982e-06
С5 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 6.123 | 6.123 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость (8712D0001) | Частичное-пожар | 13.4 | 17.7 | 24.2 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.033214 | 0.0033214 | 0.25 | 0.071634 | 0.061648 | 0.41982 | 0 | 4.5e-06 | 1.8892e-06
С6 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 6.123 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Емкость (8712D0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.033214 | 0.0033214 | 0 | 0.0091339 | 0.008162 | 0.053831 | 0 | 0 | 4.6026e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 4 | 4 | Площадь, м2 | 80 | С1 | Насос центробежный (8712P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.858 | 0.0858 | 3.25 | 1.0484 | 0.040273 | 5.2825 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.9238e-07
С2 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 4 | 4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8712P0001A) | Полное-пожар | 14.2 | 18.8 | 25.8 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.858 | 0.0858 | 3.25 | 1.0484 | 0.40273 | 5.645 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 8.0441e-07
С3 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 4 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.1 | С3 | Насос центробежный (8712P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7608 | 0.07608 | 0 | 0.20922 | 0.005332 | 1.0514 | 0 | 0 | 2.8468e-06
С4 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.6 | 0.6 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8712P0001A) | Частичное-пожар | 12.7 | 16.2 | 21.3 | 36.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01695 | 0.001695 | 0.25 | 0.067161 | 0.0060409 | 0.34185 | 0 | 3.5e-07 | 1.1965e-07
С5 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.6 | 0.6 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8712P0001A) | Частичное-пожар | 12.7 | 16.2 | 21.3 | 36.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01695 | 0.001695 | 0.25 | 0.067161 | 0.0060409 | 0.34185 | 0 | 3.325e-07 | 1.1366e-07
С6 | Насос центробежный (8712P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.6 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8712P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00237 | 0.000237 | 0 | 0.00065175 | 0.0007998 | 0.0040585 | 0 | 0 | 2.564e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1360 | 1360 | Площадь, м2 | 3000 | С1 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное-пожар | 36.6 | 50.2 | 71.4 | 130.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 3.25 | 2.8733 | 13.6928 | 28.0595 | 1e-06 | 1e-06 | 2.806e-05 | 0.00044199 | 0.02576 | 2.7283e-06 | 0.00013076
С2 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1360 | 1360 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное-пожар | 36.6 | 50.2 | 71.4 | 130.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 3.25 | 2.8733 | 13.6928 | 28.0595 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 5.0507e-05
С3 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1360 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.494 | 0.7494 | 0 | 2.0608 | 1.8129 | 12.1171 | 0 | 0 | 8.7243e-05
С4 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 204 | 204 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0.25 | 0.36548 | 2.0539 | 3.8813 | 0 | 1e-05 | 3.8813e-05
С5 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 204 | 204 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0.25 | 0.36548 | 2.0539 | 3.8813 | 0 | 4.5e-06 | 1.7466e-05
С6 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 204 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8253Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1018 | 0.11018 | 0 | 0.30298 | 0.27193 | 1.7868 | 0 | 0 | 0.00015277
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.85333 | 0.85333 | Площадь, м2 | 17.0667 | С1 | Насос центробежный (8752P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77304 | 0.077304 | 3.25 | 1.0251 | 0.0085915 | 5.134 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.701e-07
С2 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.85333 | 0.85333 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8752P0001A) | Полное-пожар | 11.9 | 14.9 | 19.3 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77304 | 0.077304 | 3.25 | 1.0251 | 0.085915 | 5.2113 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.4262e-07
С3 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.85333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8752P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7523 | 0.07523 | 0 | 0.20688 | 0.0011375 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.128 | 0.128 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8752P0001A) | Частичное-пожар | 9.1 | 11.2 | 14.2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004206 | 0.0004206 | 0.25 | 0.063657 | 0.0012887 | 0.31957 | 0 | 3.5e-07 | 1.1185e-07
С5 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.128 | 0.128 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8752P0001A) | Частичное-пожар | 9.1 | 11.2 | 14.2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004206 | 0.0004206 | 0.25 | 0.063657 | 0.0012887 | 0.31957 | 0 | 3.325e-07 | 1.0626e-07
С6 | Насос центробежный (8752P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.128 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8752P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0010956 | 0.00010956 | 0 | 0.00030129 | 0.00017062 | 0.0016771 | 0 | 0 | 1.0595e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3400 | 3400 | Площадь, м2 | 3400 | С1 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное-пожар | 39 | 53.3 | 75.6 | 137.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.1375 | 2.3138 | 3.5 | 7.2378 | 2.2821 | 38.4712 | 1e-06 | 2e-06 | 3.8471e-05
С2 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 3400 | 0.3366 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 52.6 | 176.1 | 457.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.1375 | 2.3138 | 3.5 | 7.2378 | 0.03389 | 36.223 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 6.5201e-05
С3 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 3400 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 23.1375 | 2.3138 | 0 | 6.3628 | 0.00044869 | 31.8145 | 0 | 0 | 0.00022906
С4 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 510 | 510 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичное-пожар | 17.4 | 23.9 | 33.9 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.4427 | 0.34427 | 0.5 | 1.0717 | 0.34232 | 5.701 | 0 | 2e-05 | 5.701e-05
С5 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 510 | 0.05049 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.51 | 15.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.4427 | 0.34427 | 0.25 | 1.0092 | 0.0050834 | 5.0513 | 0 | 4.5e-06 | 2.2731e-05
С6 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 510 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8718Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.4427 | 0.34427 | 0 | 0.94674 | 6.7303e-05 | 4.7338 | 0 | 0 | 0.00040474
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Площадь, м2 | 33.3333 | С1 | Насос центробежный (8722P0002A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.01678 | 5.1724 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7586e-07
С2 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8722P0002A) | Полное-пожар | 12.8 | 16.5 | 21.9 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.1678 | 5.3234 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.5859e-07
С3 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.6667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8722P0002A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7545 | 0.07545 | 0 | 0.20749 | 0.0022217 | 1.0397 | 0 | 0 | 2.8149e-06
С4 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.25 | 0.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8722P0002A) | Частичное-пожар | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.5e-07 | 1.1387e-07
С5 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.25 | 0.25 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8722P0002A) | Частичное-пожар | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.325e-07 | 1.0817e-07
С6 | Насос центробежный (8722P0002A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.25 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8722P0002A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001425 | 0.0001425 | 0 | 0.00039188 | 0.00033325 | 0.0022926 | 0 | 0 | 1.4484e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 950 | 0.2 | 1.9e-05 | 24.63 | 24.63 | Площадь, м2 | 492.6 | С1 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Полное-пожар | 18.5 | 25.7 | 36.7 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.415 | 0.1415 | 3.25 | 1.2016 | 0.24798 | 6.2561 | 1.9e-05 | 1.9e-05 | 0.00011887
С2 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 950 | 0.04 | 3.8e-06 | 24.63 | 24.63 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Полное-пожар | 18.5 | 25.7 | 36.7 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.415 | 0.1415 | 3.25 | 1.2016 | 0.24798 | 6.2561 | 3.8e-06 | 3.8e-06 | 2.3773e-05
С3 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 950 | 0.76 | 7.22e-05 | 24.63 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8165 | 0.08165 | 0 | 0.22454 | 0.032832 | 1.1555 | 0 | 0 | 8.3429e-05
С4 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 950 | 0.2 | 0.00095 | 3.6945 | 3.6945 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.9 | 23 | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.1005 | 0.01005 | 0.25 | 0.090138 | 0.037197 | 0.48789 | 0 | 0.00095 | 0.00046349
С5 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 950 | 0.04 | 0.00019 | 3.6945 | 3.6945 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичное-пожар | 12.8 | 16.9 | 23 | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.1005 | 0.01005 | 0.25 | 0.090138 | 0.037197 | 0.48789 | 0 | 0.00019 | 9.2698e-05
С6 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 950 | 0.76 | 0.00361 | 3.6945 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод Легкое масло 100-Р-0080 рег. № 841 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.010725 | 0.0010725 | 0 | 0.0029494 | 0.0049248 | 0.019672 | 0 | 0 | 7.1015e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 680 | 680 | Площадь, м2 | 4050 | С1 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное-пожар | 42.5 | 57.9 | 81.8 | 147.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.822 | 0.3822 | 3.25 | 1.8636 | 6.8464 | 16.1641 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6164e-05
С2 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 680 | 680 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное-пожар | 42.5 | 57.9 | 81.8 | 147.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.822 | 0.3822 | 3.25 | 1.8636 | 6.8464 | 16.1641 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 2.9095e-05
С3 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 680 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.822 | 0.3822 | 0 | 1.0511 | 0.90644 | 6.1617 | 0 | 0 | 4.4364e-05
С4 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 102 | 102 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичное-пожар | 17.9 | 24.7 | 35.2 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.55095 | 0.055095 | 0.25 | 0.21401 | 1.027 | 2.097 | 0 | 1e-05 | 2.097e-05
С5 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 102 | 102 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичное-пожар | 17.9 | 24.7 | 35.2 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.55095 | 0.055095 | 0.25 | 0.21401 | 1.027 | 2.097 | 0 | 4.5e-06 | 9.4366e-06
С6 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 102 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8709Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.55095 | 0.055095 | 0 | 0.15151 | 0.13597 | 0.89352 | 0 | 0 | 7.6396e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 2 | 2 | Площадь, м2 | 40 | С1 | Насос центробежный (8729P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.804 | 0.0804 | 3.25 | 1.0336 | 0.020136 | 5.1881 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7822e-07
С2 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 2 | 2 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8729P0001A) | Полное-пожар | 12.2 | 16.1 | 21.8 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.804 | 0.0804 | 3.25 | 1.0336 | 0.20136 | 5.3694 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.6513e-07
С3 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8729P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7554 | 0.07554 | 0 | 0.20774 | 0.002666 | 1.0413 | 0 | 0 | 2.8194e-06
С4 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.3 | 0.3 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8729P0001A) | Частичное-пожар | 11.4 | 14.1 | 18.1 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00885 | 0.000885 | 0.25 | 0.064934 | 0.0030205 | 0.32769 | 0 | 3.5e-07 | 1.1469e-07
С5 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.3 | 0.3 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8729P0001A) | Частичное-пожар | 11.4 | 14.1 | 18.1 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00885 | 0.000885 | 0.25 | 0.064934 | 0.0030205 | 0.32769 | 0 | 3.325e-07 | 1.0896e-07
С6 | Насос центробежный (8729P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.3 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8729P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00156 | 0.000156 | 0 | 0.000429 | 0.0003999 | 0.0025449 | 0 | 0 | 1.6077e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 34 | 0.2 | 6.8e-07 | 22.15 | 22.15 | Площадь, м2 | 443 | С1 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Полное-пожар | 18.1 | 25.1 | 35.9 | 66.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.348 | 0.13481 | 3.25 | 1.1832 | 0.22301 | 6.1391 | 6.8e-07 | 6.8e-07 | 4.1746e-06
С2 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 34 | 0.04 | 1.36e-07 | 22.15 | 22.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Полное-пожар | 18.1 | 25.1 | 35.9 | 66.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.348 | 0.13481 | 3.25 | 1.1832 | 0.22301 | 6.1391 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 8.3491e-07
С3 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 34 | 0.76 | 2.584e-06 | 22.15 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8098 | 0.080981 | 0 | 0.2227 | 0.029526 | 1.143 | 0 | 0 | 2.9535e-06
С4 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 34 | 0.2 | 3.4e-05 | 3.3225 | 3.3225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичное-пожар | 12.5 | 16.5 | 22.4 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.090457 | 0.0090457 | 0.25 | 0.087376 | 0.033452 | 0.47033 | 0 | 3.4e-05 | 1.5991e-05
С5 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 34 | 0.04 | 6.8e-06 | 3.3225 | 3.3225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичное-пожар | 12.5 | 16.5 | 22.4 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.090457 | 0.0090457 | 0.25 | 0.087376 | 0.033452 | 0.47033 | 0 | 6.8e-06 | 3.1982e-06
С6 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 34 | 0.76 | 0.0001292 | 3.3225 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод Среднее масло 150-Р-0017 рег. № 842 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0097208 | 0.00097208 | 0 | 0.0026732 | 0.0044289 | 0.017795 | 0 | 0 | 2.2991e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Аппарат (8610D0009) | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 297 | 297 | Площадь, м2 | 1500 | С1 | Аппарат (8610D0009) | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.25 | 0.125 | 0.25 | 0.40625 | 8.9708 | 11.002 | 0 | 2e-06 | 2.2004e-05
С2 | Аппарат (8610D0009) | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 29.7 | 29.7 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Аппарат (8610D0009) | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.59 | 0.059 | 0.25 | 0.22475 | 2.9903 | 4.114 | 0 | 8e-05 | 0.00032912
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2078 | 2078 | Площадь, м2 | 2850 | С1 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное-пожар | 35.7 | 49 | 69.8 | 127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.3712 | 1.1371 | 3.25 | 3.9396 | 20.9217 | 40.6196 | 1e-06 | 1e-06 | 4.062e-05
С2 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 2078 | 2078 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное-пожар | 35.7 | 49 | 69.8 | 127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.3712 | 1.1371 | 3.25 | 3.9396 | 20.9217 | 40.6196 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 7.3115e-05
С3 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 2078 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8252T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 11.3712 | 1.1371 | 0 | 3.1271 | 2.77 | 18.4054 | 0 | 0 | 0.00013252
С4 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 311.7 | 311.7 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичное-пожар | 17 | 23.3 | 32.8 | 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6833 | 0.16833 | 0.25 | 0.52542 | 3.1383 | 5.7653 | 0 | 1e-05 | 5.7653e-05
С5 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 311.7 | 311.7 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичное-пожар | 17 | 23.3 | 32.8 | 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6833 | 0.16833 | 0.25 | 0.52542 | 3.1383 | 5.7653 | 0 | 4.5e-06 | 2.5944e-05
С6 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 311.7 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8252T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.6833 | 0.16833 | 0 | 0.46292 | 0.4155 | 2.7301 | 0 | 0 | 0.00023342
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1184 | 1184 | Площадь, м2 | 2100 | С1 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное-пожар | 30.9 | 42.5 | 60.9 | 112.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.906 | 1.0906 | 3.5 | 3.8742 | 0.79472 | 20.1655 | 1e-06 | 2e-06 | 2.0165e-05
С2 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1184 | 0.2079 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.1 | 149.6 | 389.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.906 | 1.0906 | 3.5 | 3.8742 | 0.020932 | 19.3917 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 3.4905e-05
С3 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1184 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.906 | 1.0906 | 0 | 2.9992 | 0.00027713 | 14.996 | 0 | 0 | 0.00010797
С4 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 177.6 | 177.6 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичное-пожар | 16.3 | 22.2 | 31.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.1199 | 0.01199 | 0.5 | 0.15797 | 0.11921 | 0.90907 | 0 | 2e-05 | 9.0907e-06
С5 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 177.6 | 0.031185 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.1199 | 0.01199 | 0.25 | 0.095472 | 0.0031398 | 0.4805 | 0 | 4.5e-06 | 2.1623e-06
С6 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 177.6 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8701Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.1199 | 0.01199 | 0 | 0.032972 | 4.157e-05 | 0.1649 | 0 | 0 | 1.4099e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2840 | 2840 | Площадь, м2 | 5100 | С1 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное-пожар | 47.6 | 64.7 | 90.9 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 3.5 | 7.9727 | 1.9062 | 41.77 | 1e-06 | 2e-06 | 4.177e-05
С2 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 2840 | 0.5049 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.6 | 201.6 | 523.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 10 | 9.5977 | 0.050834 | 48.0396 | 5.4e-06 | 7.2e-06 | 8.6471e-05
С3 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 2840 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8702T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 0 | 7.0977 | 0.00067303 | 35.4894 | 0 | 0 | 0.00025552
С4 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 426 | 426 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0.5 | 0.20408 | 0.28594 | 1.3063 | 0 | 2e-05 | 1.3063e-05
С5 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 426 | 0.075735 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 17.16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0.25 | 0.14158 | 0.0076252 | 0.71553 | 0 | 4.5e-06 | 3.2199e-06
С6 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 426 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8702T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0 | 0.079081 | 0.00010095 | 0.39551 | 0 | 0 | 3.3816e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2840 | 2840 | Площадь, м2 | 4200 | С1 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное-пожар | 43.2 | 58.9 | 83.2 | 150.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 3.5 | 7.9727 | 1.9062 | 41.77 | 1e-06 | 2e-06 | 4.177e-05
С2 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 2840 | 0.4158 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.6 | 188.6 | 491.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 7 | 8.8477 | 0.041864 | 44.2806 | 3.6e-06 | 7.2e-06 | 7.9705e-05
С3 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 2840 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8716T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 25.81 | 2.581 | 0 | 7.0977 | 0.00055426 | 35.4893 | 0 | 0 | 0.00025552
С4 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 426 | 426 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0.5 | 0.20408 | 0.28594 | 1.3063 | 0 | 2e-05 | 1.3063e-05
С5 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 426 | 0.06237 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.42 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0.25 | 0.14158 | 0.0062795 | 0.71419 | 0 | 4.5e-06 | 3.2138e-06
С6 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 426 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8716T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.28757 | 0.028757 | 0 | 0.079081 | 8.3139e-05 | 0.39549 | 0 | 0 | 3.3814e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 100 | 0.2 | 2e-06 | 0.68 | 0.68 | Площадь, м2 | 13.6 | С1 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Полное-пожар | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76836 | 0.076836 | 3.25 | 1.0238 | 0.0068464 | 5.1258 | 2e-06 | 2e-06 | 1.0252e-05
С2 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 100 | 0.04 | 4e-07 | 0.68 | 0.68 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Полное-пожар | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76836 | 0.076836 | 3.25 | 1.0238 | 0.0068464 | 5.1258 | 4e-07 | 4e-07 | 2.0503e-06
С3 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 100 | 0.76 | 7.6e-06 | 0.68 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75184 | 0.075184 | 0 | 0.20675 | 0.00090644 | 1.0347 | 0 | 0 | 7.8636e-06
С4 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 100 | 0.2 | 0.0001 | 0.102 | 0.102 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичное-пожар | 5.9 | 7.1 | 8.8 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003504 | 0.0003504 | 0.25 | 0.063464 | 0.001027 | 0.31834 | 0 | 0.0001 | 3.1834e-05
С5 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 100 | 0.04 | 2e-05 | 0.102 | 0.102 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичное-пожар | 5.9 | 7.1 | 8.8 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003504 | 0.0003504 | 0.25 | 0.063464 | 0.001027 | 0.31834 | 0 | 2e-05 | 6.3669e-06
С6 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 100 | 0.76 | 0.00038 | 0.102 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод дренажного продукта рег. № 115 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0010254 | 0.00010254 | 0 | 0.00028199 | 0.00013597 | 0.0015459 | 0 | 0 | 5.8744e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1136 | 1136 | Площадь, м2 | 3000 | С1 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное-пожар | 36.6 | 50.2 | 71.4 | 130.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 3.5 | 3.7553 | 0.7625 | 19.5392 | 1e-06 | 2e-06 | 1.9539e-05
С2 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1136 | 0.297 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 50.6 | 168.6 | 439.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 3.5 | 3.7553 | 0.029903 | 18.8067 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 3.3852e-05
С3 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1136 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8717T0004) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 0 | 2.8803 | 0.0003959 | 14.4021 | 0 | 0 | 0.0001037
С4 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 170.4 | 170.4 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0.5 | 0.15664 | 0.11437 | 0.89755 | 0 | 2e-05 | 8.9755e-06
С5 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 170.4 | 0.04455 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.01 | 14.41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0.25 | 0.094136 | 0.0044854 | 0.47516 | 0 | 4.5e-06 | 2.1382e-06
С6 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 170.4 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8717T0004) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0 | 0.031636 | 5.9385e-05 | 0.15824 | 0 | 0 | 1.3529e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 3.3333 | 3.3333 | Площадь, м2 | 500 | С1 | Насос центробежный (8711P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84 | 0.084 | 3.25 | 1.0435 | 0.033561 | 5.2511 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.8766e-07
С2 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 3.3333 | 0.063 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8711P0001A) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 30.1 | 100.6 | 262.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84 | 0.084 | 3.25 | 1.0435 | 0.006343 | 5.2238 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.444e-07
С3 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 3.3333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8711P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.759 | 0.0759 | 0 | 0.20872 | 8.3979e-05 | 1.0437 | 0 | 0 | 2.8258e-06
С4 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.5 | 0.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8711P0001A) | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01425 | 0.001425 | 0.25 | 0.066419 | 0.0050341 | 0.33713 | 0 | 3.5e-07 | 1.1799e-07
С5 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.5 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8711P0001A) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01425 | 0.001425 | 0.25 | 0.066419 | 0.00010068 | 0.33219 | 0 | 3.325e-07 | 1.1045e-07
С6 | Насос центробежный (8711P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.5 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8711P0001A) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0021 | 0.00021 | 0 | 0.0005775 | 1.333e-05 | 0.0029008 | 0 | 0 | 1.8326e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1136 | 1136 | Площадь, м2 | 2700 | С1 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное-пожар | 34.8 | 47.8 | 68.1 | 124.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 3.5 | 3.7553 | 0.7625 | 19.5392 | 1e-06 | 2e-06 | 1.9539e-05
С2 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1136 | 0.2673 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.1 | 163.1 | 423.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 3.5 | 3.7553 | 0.026912 | 18.8037 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 3.3847e-05
С3 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1136 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8703T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 10.474 | 1.0474 | 0 | 2.8803 | 0.00035631 | 14.4021 | 0 | 0 | 0.0001037
С4 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 170.4 | 170.4 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0.5 | 0.15664 | 0.11437 | 0.89755 | 0 | 2e-05 | 8.9755e-06
С5 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 170.4 | 0.040095 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 13.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0.25 | 0.094136 | 0.0040368 | 0.47472 | 0 | 4.5e-06 | 2.1362e-06
С6 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 170.4 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8703T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.11504 | 0.011504 | 0 | 0.031636 | 5.3447e-05 | 0.15823 | 0 | 0 | 1.3529e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Площадь, м2 | 250 | С1 | Насос центробежный (8713P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.01678 | 5.1724 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7586e-07
С2 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.6667 | 0.0315 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8713P0001A) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 24.1 | 80.1 | 208.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.0031715 | 5.1588 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3513e-07
С3 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.6667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.2 | С3 | Насос центробежный (8713P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7545 | 0.07545 | 0 | 0.20749 | 4.1989e-05 | 1.0375 | 0 | 0 | 2.809e-06
С4 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.25 | 0.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8713P0001A) | Частичное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32.1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.5e-07 | 1.1387e-07
С5 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.25 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8713P0001A) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.00010068 | 0.32291 | 0 | 3.325e-07 | 1.0737e-07
С6 | Насос центробежный (8713P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.25 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8713P0001A) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001425 | 0.0001425 | 0 | 0.00039188 | 1.333e-05 | 0.0019727 | 0 | 0 | 1.2463e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 703 | 703 | Площадь, м2 | 1105 | С1 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное-пожар | 23.4 | 32.5 | 46.9 | 87.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.577 | 0.6577 | 3.5 | 2.6837 | 0.47186 | 13.8902 | 1e-06 | 2e-06 | 1.389e-05
С2 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 703 | 0.10939 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.1 | 121.1 | 314.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.577 | 0.6577 | 3.5 | 2.6837 | 0.011014 | 13.4294 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 2.4173e-05
С3 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 703 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.577 | 0.6577 | 0 | 1.8087 | 0.00014582 | 9.0435 | 0 | 0 | 6.5113e-05
С4 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 105.45 | 105.45 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичное-пожар | 15 | 20.1 | 27.6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.071197 | 0.0071198 | 0.5 | 0.14458 | 0.070779 | 0.79368 | 0 | 2e-05 | 7.9368e-06
С5 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 105.45 | 0.016409 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.63 | 10.36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.071197 | 0.0071198 | 0.25 | 0.082079 | 0.0016521 | 0.41205 | 0 | 4.5e-06 | 1.8542e-06
С6 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 105.45 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8708Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.071197 | 0.0071198 | 0 | 0.019579 | 2.1874e-05 | 0.097918 | 0 | 0 | 8.372e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.6667 | 1.6667 | Площадь, м2 | 250 | С1 | Насос центробежный (8751P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.01678 | 5.1724 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7586e-07
С2 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.6667 | 0.0315 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8751P0001A) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 24.1 | 80.1 | 208.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.795 | 0.0795 | 3.25 | 1.0311 | 0.0031715 | 5.1588 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3513e-07
С3 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.6667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.1 | С3 | Насос центробежный (8751P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7545 | 0.07545 | 0 | 0.20749 | 4.1989e-05 | 1.0375 | 0 | 0 | 2.809e-06
С4 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.25 | 0.25 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8751P0001A) | Частичное-пожар | 16.7 | 22.8 | 32.1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.0025171 | 0.32533 | 0 | 3.5e-07 | 1.1387e-07
С5 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.25 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8751P0001A) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0075 | 0.00075 | 0.25 | 0.064562 | 0.00010068 | 0.32291 | 0 | 3.325e-07 | 1.0737e-07
С6 | Насос центробежный (8751P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.25 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8751P0001A) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001425 | 0.0001425 | 0 | 0.00039188 | 1.333e-05 | 0.0019727 | 0 | 0 | 1.2463e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 36 | 0.2 | 7.2e-07 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 24 | С1 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Полное-пожар | 12.6 | 15.9 | 20.8 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.012082 | 5.1504 | 7.2e-07 | 7.2e-07 | 3.7083e-06
С2 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 36 | 0.04 | 1.44e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Полное-пожар | 12.6 | 15.9 | 20.8 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.012082 | 5.1504 | 1.44e-07 | 1.44e-07 | 7.4165e-07
С3 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 36 | 0.76 | 2.736e-06 | 1.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 2.8381e-06
С4 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 36 | 0.2 | 3.6e-05 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичное-пожар | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00561 | 0.000561 | 0.25 | 0.064043 | 0.0018123 | 0.32203 | 0 | 3.6e-05 | 1.1593e-05
С5 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 36 | 0.04 | 7.2e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичное-пожар | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00561 | 0.000561 | 0.25 | 0.064043 | 0.0018123 | 0.32203 | 0 | 7.2e-06 | 2.3186e-06
С6 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 36 | 0.76 | 0.0001368 | 0.18 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод, Изомеризат рег. № 1608 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001236 | 0.0001236 | 0 | 0.0003399 | 0.00023994 | 0.0019394 | 0 | 0 | 2.6532e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 171 | 0.2 | 3.42e-06 | 1.02 | 1.02 | Площадь, м2 | 20.4 | С1 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Полное-пожар | 12.3 | 15.5 | 20.1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77754 | 0.077754 | 3.25 | 1.0263 | 0.01027 | 5.1419 | 3.42e-06 | 3.42e-06 | 1.7585e-05
С2 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 171 | 0.04 | 6.84e-07 | 1.02 | 1.02 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Полное-пожар | 12.3 | 15.5 | 20.1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77754 | 0.077754 | 3.25 | 1.0263 | 0.01027 | 5.1419 | 6.84e-07 | 6.84e-07 | 3.5171e-06
С3 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 171 | 0.76 | 1.2996e-05 | 1.02 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75275 | 0.075275 | 0 | 0.20701 | 0.0013597 | 1.0364 | 0 | 0 | 1.3469e-05
С4 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 171 | 0.2 | 0.000171 | 0.153 | 0.153 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичное-пожар | 6.7 | 8.1 | 10.1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004881 | 0.0004881 | 0.25 | 0.063842 | 0.0015404 | 0.32075 | 0 | 0.000171 | 5.4849e-05
С5 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 171 | 0.04 | 3.42e-05 | 0.153 | 0.153 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичное-пожар | 6.7 | 8.1 | 10.1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004881 | 0.0004881 | 0.25 | 0.063842 | 0.0015404 | 0.32075 | 0 | 3.42e-05 | 1.097e-05
С6 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 171 | 0.76 | 0.0006498 | 0.153 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Арктическое дизельное топливо рег. № 859 трубопровод | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0011631 | 0.00011631 | 0 | 0.00031985 | 0.00020395 | 0.0018032 | 0 | 0 | 1.1717e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 6600 | 6600 | Площадь, м2 | 4225 | С1 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное-пожар | 43.3 | 59.1 | 83.4 | 150.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 17.895 | 1.7895 | 3.25 | 5.7336 | 6.645 | 35.3131 | 1e-06 | 1e-06 | 3.5313e-05
С2 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 6600 | 6600 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное-пожар | 43.3 | 59.1 | 83.4 | 150.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 17.895 | 1.7895 | 3.25 | 5.7336 | 6.645 | 35.3131 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 6.3564e-05
С3 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 6600 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8719T0003) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 17.895 | 1.7895 | 0 | 4.9211 | 0 | 24.6056 | 0 | 0 | 0.00017716
С4 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 990 | 990 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.6731 | 0.26731 | 0.25 | 0.7976 | 0.99675 | 4.9847 | 0 | 1e-05 | 4.9847e-05
С5 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 990 | 990 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.6731 | 0.26731 | 0.25 | 0.7976 | 0.99675 | 4.9847 | 0 | 4.5e-06 | 2.2431e-05
С6 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 990 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8719T0003) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 2.6731 | 0.26731 | 0 | 0.7351 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 0.00031425
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 45.36 | 45.36 | Площадь, м2 | 1350 | С1 | Емкость (8712D0001) | Полное-пожар | 25.4 | 35.1 | 50.6 | 94.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.39494 | 0.039494 | 3.25 | 0.92111 | 0.45669 | 5.0622 | 1e-06 | 1e-06 | 5.0622e-06
С2 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 45.36 | 45.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость (8712D0001) | Полное-пожар | 25.4 | 35.1 | 50.6 | 94.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.39494 | 0.039494 | 3.25 | 0.92111 | 0.45669 | 5.0622 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 9.112e-06
С3 | Емкость (8712D0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 45.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость (8712D0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.39494 | 0.039494 | 0 | 0.10861 | 0.060465 | 0.60351 | 0 | 0 | 4.3453e-06
С4 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 6.804 | 6.804 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость (8712D0001) | Частичное-пожар | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.036892 | 0.0036892 | 0.25 | 0.072645 | 0.068504 | 0.43173 | 0 | 1e-05 | 4.3173e-06
С5 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 6.804 | 6.804 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость (8712D0001) | Частичное-пожар | 15.4 | 20.8 | 28.7 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.036892 | 0.0036892 | 0.25 | 0.072645 | 0.068504 | 0.43173 | 0 | 4.5e-06 | 1.9428e-06
С6 | Емкость (8712D0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 6.804 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Емкость (8712D0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.036892 | 0.0036892 | 0 | 0.010145 | 0.0090697 | 0.059796 | 0 | 0 | 5.1125e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 171 | 0.2 | 3.42e-06 | 36.96 | 36.96 | Площадь, м2 | 739.2 | С1 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Полное-пожар | 20.5 | 28.4 | 40.9 | 76.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.7479 | 0.17479 | 3.25 | 1.2932 | 0.37212 | 6.838 | 3.42e-06 | 3.42e-06 | 2.3386e-05
С2 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 171 | 0.04 | 6.84e-07 | 36.96 | 36.96 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Полное-пожар | 20.5 | 28.4 | 40.9 | 76.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.7479 | 0.17479 | 3.25 | 1.2932 | 0.37212 | 6.838 | 6.84e-07 | 6.84e-07 | 4.6772e-06
С3 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 171 | 0.76 | 1.2996e-05 | 36.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84979 | 0.084979 | 0 | 0.23369 | 0.049268 | 1.2177 | 0 | 0 | 1.5826e-05
С4 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 171 | 0.2 | 0.000171 | 5.544 | 5.544 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичное-пожар | 14 | 18.5 | 25.4 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.15044 | 0.015044 | 0.25 | 0.10387 | 0.055818 | 0.57517 | 0 | 0.000171 | 9.8354e-05
С5 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 171 | 0.04 | 3.42e-05 | 5.544 | 5.544 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичное-пожар | 14 | 18.5 | 25.4 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.15044 | 0.015044 | 0.25 | 0.10387 | 0.055818 | 0.57517 | 0 | 3.42e-05 | 1.9671e-05
С6 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 171 | 0.76 | 0.0006498 | 5.544 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Арктическое дизельное топливо рег. № 1118 трубопровод | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.015719 | 0.0015719 | 0 | 0.0043227 | 0.0073902 | 0.029004 | 0 | 0 | 1.8846e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 6 | 6 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Насос центробежный (8714P0003C) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.912 | 0.0912 | 3.25 | 1.0633 | 0.060409 | 5.3769 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 8.0654e-07
С2 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 6 | 6 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8714P0003C) | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.912 | 0.0912 | 3.25 | 1.0633 | 0.60409 | 5.9206 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 8.4368e-07
С3 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 6 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8714P0003C) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7662 | 0.07662 | 0 | 0.21071 | 0.007998 | 1.0615 | 0 | 0 | 2.8741e-06
С4 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.9 | 0.9 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8714P0003C) | Частичное-пожар | 12.2 | 16.1 | 21.8 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.02505 | 0.002505 | 0.25 | 0.069389 | 0.0090614 | 0.35601 | 0 | 3.5e-07 | 1.246e-07
С5 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.9 | 0.9 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8714P0003C) | Частичное-пожар | 12.2 | 16.1 | 21.8 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.02505 | 0.002505 | 0.25 | 0.069389 | 0.0090614 | 0.35601 | 0 | 3.325e-07 | 1.1837e-07
С6 | Насос центробежный (8714P0003C) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.9 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8714P0003C) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00318 | 0.000318 | 0 | 0.0008745 | 0.0011997 | 0.0055722 | 0 | 0 | 3.5202e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 14720 | 14720 | Площадь, м2 | 5125 | С1 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное-пожар | 47.7 | 64.8 | 91.1 | 163.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 39.819 | 3.9819 | 3.25 | 11.7627 | 14.8204 | 73.634 | 1e-06 | 1e-06 | 7.3634e-05
С2 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 14720 | 14720 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное-пожар | 47.7 | 64.8 | 91.1 | 163.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 39.819 | 3.9819 | 3.25 | 11.7627 | 14.8204 | 73.634 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 0.00013254
С3 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 14720 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8706T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 39.819 | 3.9819 | 0 | 10.9502 | 0 | 54.7511 | 0 | 0 | 0.00039421
С4 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 2208 | 2208 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 5.9617 | 0.59617 | 0.25 | 1.702 | 2.2231 | 10.7329 | 0 | 1e-05 | 0.00010733
С5 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 2208 | 2208 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичное-пожар | 18.7 | 25.9 | 37.1 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 5.9617 | 0.59617 | 0.25 | 1.702 | 2.2231 | 10.7329 | 0 | 4.5e-06 | 4.8298e-05
С6 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 2208 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8706T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 5.9617 | 0.59617 | 0 | 1.6395 | 0 | 8.1973 | 0 | 0 | 0.00070087
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 10900 | 0.2 | 0.000218 | 48.69 | 48.69 | Площадь, м2 | 973.8 | С1 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Полное-пожар | 22.4 | 31.1 | 44.8 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.0646 | 0.20646 | 3.25 | 1.3803 | 0.49022 | 7.3916 | 0.000218 | 0.000218 | 0.0016114
С2 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 10900 | 0.04 | 4.36e-05 | 48.69 | 48.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Полное-пожар | 22.4 | 31.1 | 44.8 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.0646 | 0.20646 | 3.25 | 1.3803 | 0.49022 | 7.3916 | 4.36e-05 | 4.36e-05 | 0.00032227
С3 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 10900 | 0.76 | 0.0008284 | 48.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.88146 | 0.088146 | 0 | 0.2424 | 0.064904 | 1.2769 | 0 | 0 | 0.0010578
С4 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 10900 | 0.2 | 0.0109 | 7.3035 | 7.3035 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичное-пожар | 14.7 | 19.6 | 26.9 | 48.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.19794 | 0.019794 | 0.25 | 0.11693 | 0.073533 | 0.65821 | 0 | 0.0109 | 0.0071745
С5 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 10900 | 0.04 | 0.00218 | 7.3035 | 7.3035 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичное-пожар | 14.7 | 19.6 | 26.9 | 48.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.19794 | 0.019794 | 0.25 | 0.11693 | 0.073533 | 0.65821 | 0 | 0.00218 | 0.0014349
С6 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 10900 | 0.76 | 0.04142 | 7.3035 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод вакуумного газойля трубопровод рег. № 780 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.020469 | 0.0020469 | 0 | 0.0056291 | 0.0097356 | 0.037881 | 0 | 0 | 0.001569
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 292 | 0.2 | 5.84e-06 | 15.36 | 15.36 | Площадь, м2 | 307.2 | С1 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Полное-пожар | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1647 | 0.11647 | 3.25 | 1.1328 | 0.15465 | 5.8186 | 5.84e-06 | 5.84e-06 | 3.3981e-05
С2 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 292 | 0.04 | 1.168e-06 | 15.36 | 15.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Полное-пожар | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1647 | 0.11647 | 3.25 | 1.1328 | 0.15465 | 5.8186 | 1.168e-06 | 1.168e-06 | 6.7962e-06
С3 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 292 | 0.76 | 2.2192e-05 | 15.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79147 | 0.079147 | 0 | 0.21765 | 0.020475 | 1.1087 | 0 | 0 | 2.4605e-05
С4 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 292 | 0.2 | 0.000292 | 2.304 | 2.304 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.4 | 21.7 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.062958 | 0.0062958 | 0.25 | 0.079813 | 0.023197 | 0.42226 | 0 | 0.000292 | 0.0001233
С5 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 292 | 0.04 | 5.84e-05 | 2.304 | 2.304 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.4 | 21.7 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.062958 | 0.0062958 | 0.25 | 0.079813 | 0.023197 | 0.42226 | 0 | 5.84e-05 | 2.466e-05
С6 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 292 | 0.76 | 0.0011096 | 2.304 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод Мазут на УЗК рег.№1110 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0069708 | 0.00069708 | 0 | 0.001917 | 0.0030712 | 0.012656 | 0 | 0 | 1.4043e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 6 | 6 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Насос центробежный (8715P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.912 | 0.0912 | 3.25 | 1.0633 | 0.060409 | 5.3769 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 8.0654e-07
С2 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 6 | 6 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8715P0001A) | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.912 | 0.0912 | 3.25 | 1.0633 | 0.60409 | 5.9206 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 8.4368e-07
С3 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 6 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.25 | С3 | Насос центробежный (8715P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7662 | 0.07662 | 0 | 0.21071 | 0.007998 | 1.0615 | 0 | 0 | 2.8741e-06
С4 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.9 | 0.9 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8715P0001A) | Частичное-пожар | 12.2 | 16.1 | 21.8 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.02505 | 0.002505 | 0.25 | 0.069389 | 0.0090614 | 0.35601 | 0 | 3.5e-07 | 1.246e-07
С5 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.9 | 0.9 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8715P0001A) | Частичное-пожар | 12.2 | 16.1 | 21.8 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.02505 | 0.002505 | 0.25 | 0.069389 | 0.0090614 | 0.35601 | 0 | 3.325e-07 | 1.1837e-07
С6 | Насос центробежный (8715P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.9 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8715P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00318 | 0.000318 | 0 | 0.0008745 | 0.0011997 | 0.0055722 | 0 | 0 | 3.5202e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость подачи щелочи в C0101 | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 165 | 165 | Площадь, м2 | 2100 | С1 | Емкость подачи щелочи в C0101 | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 5.205 | 0.5205 | 0.25 | 1.4939 | 1.6613 | 9.1306 | 0 | 2e-06 | 1.8261e-05
С2 | Емкость подачи щелочи в C0101 | Частичное разрушение→ токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.8 | 8e-05 | 16.5 | 16.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подачи щелочи в C0101 | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1955 | 0.11955 | 0.25 | 0.39126 | 1.6613 | 3.6176 | 0 | 8e-05 | 0.00028941
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | НКПР, об.% | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Тип дерева | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 125 | 0.2 | 2.5e-06 | 7.65 | 7.65 | Площадь, м2 | 153 | С1 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Полное-пожар | 15.7 | 21.2 | 29.4 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.95655 | 0.095655 | 3.25 | 1.0756 | 0.077022 | 5.4548 | 2.5e-06 | 2.5e-06 | 1.3637e-05
С2 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 125 | 0.04 | 5e-07 | 7.65 | 7.65 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Полное-пожар | 15.7 | 21.2 | 29.4 | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.95655 | 0.095655 | 3.25 | 1.0756 | 0.077022 | 5.4548 | 5e-07 | 5e-07 | 2.7274e-06
С3 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 125 | 0.76 | 9.5e-06 | 7.65 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77065 | 0.077066 | 0 | 0.21193 | 0.010197 | 1.0698 | 0 | 0 | 1.0164e-05
С4 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 125 | 0.2 | 0.000125 | 1.1475 | 1.1475 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичное-пожар | 11.7 | 14.6 | 18.8 | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.031732 | 0.0031732 | 0.25 | 0.071226 | 0.011553 | 0.36769 | 0 | 0.000125 | 4.5961e-05
С5 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 125 | 0.04 | 2.5e-05 | 1.1475 | 1.1475 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичное-пожар | 11.7 | 14.6 | 18.8 | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.031732 | 0.0031732 | 0.25 | 0.071226 | 0.011553 | 0.36769 | 0 | 2.5e-05 | 9.1921e-06
С6 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 125 | 0.76 | 0.000475 | 1.1475 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Нафта висбрекинга трубопровод рег. № 1003 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0038483 | 0.00038483 | 0 | 0.0010583 | 0.0015296 | 0.006821 | 0 | 0 | 3.24e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1704 | 1704 | Площадь, м2 | 2700 | С1 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-пожар | 34.8 | 47.8 | 68.1 | 124.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 15.586 | 1.5586 | 3.5 | 5.1612 | 1.1437 | 26.9495 | 1e-06 | 2e-06 | 2.6949e-05
С2 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1704 | 0.2673 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 49.1 | 163.1 | 423.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 15.586 | 1.5586 | 3.5 | 5.1612 | 0.026912 | 25.8327 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 4.6499e-05
С3 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1704 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 15.586 | 1.5586 | 0 | 4.2862 | 0.00035631 | 21.4311 | 0 | 0 | 0.0001543
С4 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 255.6 | 255.6 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.17255 | 0.017255 | 0.5 | 0.17245 | 0.17156 | 1.0338 | 0 | 2e-05 | 1.0338e-05
С5 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 255.6 | 0.040095 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 13.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.17255 | 0.017255 | 0.25 | 0.10995 | 0.0040368 | 0.55379 | 0 | 4.5e-06 | 2.4921e-06
С6 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 255.6 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.17255 | 0.017255 | 0 | 0.047451 | 5.3447e-05 | 0.23731 | 0 | 0 | 2.029e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 950 | 0.2 | 5.7e-05 | 9.78 | 9.78 | Площадь, м2 | 195.6 | С1 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Полное-пожар | 16.2 | 22 | 30.7 | 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7125 | 0.027 | 3 | 0.97656 | 0.097656 | 3.25 | 1.0811 | 0.098467 | 5.5037 | 5.7e-05 | 5.7e-05 | 0.00031371
С2 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 950 | 0.04 | 1.14e-05 | 9.78 | 0.077458 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.1 | 107.6 | 280.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7125 | 0.027 | 3 | 0.97656 | 0.097656 | 3.25 | 1.0811 | 0.0077986 | 5.4131 | 1.14e-05 | 1.14e-05 | 6.1709e-05
С3 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 950 | 0.76 | 0.0002166 | 9.78 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7125 | 0.027 | 3 | 0.73891 | 0.073891 | 0 | 0.2032 | 0.00010325 | 1.0161 | 0 | 0 | 0.00022009
С4 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 950 | 0.2 | 0.00038 | 1.467 | 1.467 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичное-пожар | 12.2 | 15.4 | 20 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.07125 | 0.027 | 1 | 0.11086 | 0.011086 | 0.25 | 0.092986 | 0.01477 | 0.4797 | 0 | 0.00038 | 0.00018229
С5 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 950 | 0.04 | 7.6e-05 | 1.467 | 0.023237 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.69 | 11.63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.07125 | 0.027 | 1 | 0.11086 | 0.011086 | 0.25 | 0.092986 | 0.0023396 | 0.46727 | 0 | 7.6e-05 | 3.5513e-05
С6 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 950 | 0.76 | 0.001444 | 1.467 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод транспортировки бензина ККФ (P) рег. № 2389 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.07125 | 0.027 | 1 | 0.075211 | 0.0075211 | 0 | 0.020683 | 3.0975e-05 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.00014938
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1408 | 1408 | Площадь, м2 | 1200 | С1 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное-пожар | 24.2 | 33.5 | 48.3 | 90.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 12.922 | 1.2922 | 3.5 | 4.4285 | 4.7253 | 26.8681 | 1e-06 | 2e-06 | 2.6868e-05
С2 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1408 | 1408 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное-пожар | 24.2 | 33.5 | 48.3 | 90.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 12.922 | 1.2922 | 3.5 | 4.4285 | 4.7253 | 26.8681 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 4.8363e-05
С3 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1408 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8720T0002) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 12.922 | 1.2922 | 0 | 3.5535 | 0 | 17.7677 | 0 | 0 | 0.00012793
С4 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 211.2 | 211.2 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.14258 | 0.014258 | 0.5 | 0.16421 | 0.7088 | 1.5298 | 0 | 2e-05 | 1.5298e-05
С5 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 211.2 | 211.2 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.14258 | 0.014258 | 0.25 | 0.10171 | 0.7088 | 1.2173 | 0 | 4.5e-06 | 5.4781e-06
С6 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 211.2 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8720T0002) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.14258 | 0.014258 | 0 | 0.039209 | 0 | 0.19605 | 0 | 0 | 1.6762e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 112 | 0.2 | 2.24e-06 | 1.59 | 1.59 | Площадь, м2 | 31.8 | С1 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Полное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.8 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79293 | 0.079293 | 3.5 | 1.0931 | 0.016008 | 5.4813 | 2.24e-06 | 4.48e-06 | 1.2278e-05
С2 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 112 | 0.04 | 4.48e-07 | 1.59 | 1.59 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Полное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.8 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79293 | 0.079293 | 3.5 | 1.0931 | 0.16008 | 5.6254 | 4.48e-07 | 8.96e-07 | 2.5202e-06
С3 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 112 | 0.76 | 8.512e-06 | 1.59 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75429 | 0.075429 | 0 | 0.20743 | 0.0021195 | 1.0393 | 0 | 0 | 8.8463e-06
С4 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 112 | 0.2 | 0.000112 | 0.2385 | 0.2385 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичное-пожар | 7.7 | 9.3 | 11.7 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0071895 | 0.00071895 | 0.5 | 0.12698 | 0.0024013 | 0.63729 | 0 | 0.000224 | 7.1376e-05
С5 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 112 | 0.04 | 2.24e-05 | 0.2385 | 0.2385 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичное-пожар | 7.7 | 9.3 | 11.7 | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0071895 | 0.00071895 | 0.25 | 0.064477 | 0.024013 | 0.3464 | 0 | 2.24e-05 | 7.7593e-06
С6 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 112 | 0.76 | 0.0004256 | 0.2385 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Транспортировка Циркуляции трубопровод рег. № 1936 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001394 | 0.0001394 | 0 | 0.00038334 | 0.00031792 | 0.0022346 | 0 | 0 | 9.5105e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1398 | 1398 | Площадь, м2 | 2700 | С1 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное-пожар | 34.8 | 47.8 | 68.1 | 124.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.6992 | 0.76992 | 3.25 | 2.9298 | 14.0753 | 28.7242 | 1e-06 | 1e-06 | 2.8724e-05
С2 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1398 | 1398 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное-пожар | 34.8 | 47.8 | 68.1 | 124.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.6992 | 0.76992 | 3.25 | 2.9298 | 14.0753 | 28.7242 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 5.1704e-05
С3 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1398 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8212T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 7.6992 | 0.76992 | 0 | 2.1173 | 1.8635 | 12.4499 | 0 | 0 | 8.964e-05
С4 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 209.7 | 209.7 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1325 | 0.11325 | 0.25 | 0.37395 | 2.1113 | 3.981 | 0 | 1e-05 | 3.981e-05
С5 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 209.7 | 209.7 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.1 | 32.5 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1325 | 0.11325 | 0.25 | 0.37395 | 2.1113 | 3.981 | 0 | 4.5e-06 | 1.7915e-05
С6 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 209.7 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8212T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.1325 | 0.11325 | 0 | 0.31145 | 0.27953 | 1.8368 | 0 | 0 | 0.00015704
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 345 | 0.2 | 6.9e-06 | 2.56 | 2.56 | Площадь, м2 | 51.2 | С1 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Полное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.81912 | 0.081912 | 3.5 | 1.1003 | 0.025775 | 5.5271 | 6.9e-06 | 1.38e-05 | 3.8137e-05
С2 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 345 | 0.04 | 1.38e-06 | 2.56 | 2.56 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Полное-пожар | 13 | 17.1 | 23.3 | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.81912 | 0.081912 | 3.5 | 1.1003 | 0.25775 | 5.759 | 1.38e-06 | 2.76e-06 | 7.9475e-06
С3 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 345 | 0.76 | 2.622e-05 | 2.56 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75691 | 0.075691 | 0 | 0.20815 | 0.0034125 | 1.0442 | 0 | 0 | 2.7378e-05
С4 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 345 | 0.2 | 0.000345 | 0.384 | 0.384 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичное-пожар | 8.9 | 10.8 | 13.7 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.011118 | 0.0011118 | 0.5 | 0.12806 | 0.0038662 | 0.64415 | 0 | 0.00069 | 0.00022223
С5 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 345 | 0.04 | 6.9e-05 | 0.384 | 0.384 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичное-пожар | 8.9 | 10.8 | 13.7 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.011118 | 0.0011118 | 0.25 | 0.065557 | 0.038662 | 0.36645 | 0 | 6.9e-05 | 2.5285e-05
С6 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 345 | 0.76 | 0.001311 | 0.384 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Транспортировка Тяжелого газойля коксования на уст.4200 трубопровод рег. № 1938 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0017868 | 0.00017868 | 0 | 0.00049137 | 0.00051187 | 0.0029687 | 0 | 0 | 3.892e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 720 | 720 | Площадь, м2 | 630 | С1 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное-пожар | 19.6 | 27.2 | 39.1 | 73.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.038 | 0.4038 | 3.25 | 1.923 | 7.2491 | 16.8639 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6864e-05
С2 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 720 | 720 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное-пожар | 19.6 | 27.2 | 39.1 | 73.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.038 | 0.4038 | 3.25 | 1.923 | 7.2491 | 16.8639 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 3.0355e-05
С3 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 720 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС V=1000м3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.038 | 0.4038 | 0 | 1.1105 | 0.95976 | 6.512 | 0 | 0 | 4.6886e-05
С4 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 108 | 108 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.58335 | 0.058335 | 0.25 | 0.22292 | 1.0874 | 2.202 | 0 | 1e-05 | 2.202e-05
С5 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 108 | 108 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичное-пожар | 13.5 | 17.9 | 24.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.58335 | 0.058335 | 0.25 | 0.22292 | 1.0874 | 2.202 | 0 | 4.5e-06 | 9.9089e-06
С6 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 108 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС V=1000м3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.58335 | 0.058335 | 0 | 0.16042 | 0.14396 | 0.94607 | 0 | 0 | 8.0889e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 2.2 | 2.2 | Площадь, м2 | 44 | С1 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8094 | 0.08094 | 3.25 | 1.0351 | 0.02215 | 5.1976 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7964e-07
С2 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 2.2 | 2.2 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Полное-пожар | 12.5 | 16.5 | 22.4 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.8094 | 0.08094 | 3.25 | 1.0351 | 0.2215 | 5.3969 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.6906e-07
С3 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 2.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75594 | 0.075594 | 0 | 0.20788 | 0.0029326 | 1.0424 | 0 | 0 | 2.8222e-06
С4 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.33 | 0.33 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Частичное-пожар | 11.6 | 14.4 | 18.6 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00966 | 0.000966 | 0.25 | 0.065157 | 0.0033225 | 0.32911 | 0 | 3.5e-07 | 1.1519e-07
С5 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.33 | 0.33 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Частичное-пожар | 11.6 | 14.4 | 18.6 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00966 | 0.000966 | 0.25 | 0.065157 | 0.0033225 | 0.32911 | 0 | 3.325e-07 | 1.0943e-07
С6 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.33 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8758Р1001А) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001641 | 0.0001641 | 0 | 0.00045128 | 0.00043989 | 0.0026963 | 0 | 0 | 1.7034e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.4 | 0.4 | Площадь, м2 | 8 | С1 | Насос центробежный (8221P0001A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7608 | 0.07608 | 3.25 | 1.0217 | 0.0040273 | 5.1126 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.6689e-07
С2 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.4 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8221P0001A) | Полное-пожар | 10 | 12.3 | 15.7 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7608 | 0.07608 | 3.25 | 1.0217 | 0.040273 | 5.1489 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3371e-07
С3 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.4 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.13 | С3 | Насос центробежный (8221P0001A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75108 | 0.075108 | 0 | 0.20655 | 0.0005332 | 1.0333 | 0 | 0 | 2.7976e-06
С4 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.06 | 0.06 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8221P0001A) | Частичное-пожар | 7.3 | 8.8 | 11.1 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00237 | 0.000237 | 0.25 | 0.063152 | 0.00060409 | 0.31636 | 0 | 3.5e-07 | 1.1073e-07
С5 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.06 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8221P0001A) | Частичное-пожар | 7.3 | 8.8 | 11.1 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00237 | 0.000237 | 0.25 | 0.063152 | 0.00060409 | 0.31636 | 0 | 3.325e-07 | 1.0519e-07
С6 | Насос центробежный (8221P0001A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.06 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8221P0001A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.000912 | 9.12e-05 | 0 | 0.0002508 | 7.998e-05 | 0.001334 | 0 | 0 | 8.4274e-09
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1530 | 1530 | Площадь, м2 | 2800 | С1 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное-пожар | 35.4 | 48.6 | 69.2 | 126.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 21.03 | 2.103 | 3.5 | 6.6583 | 7.7022 | 40.9934 | 1e-06 | 2e-06 | 4.0993e-05 | 9.785e-06 | 6.61e-05 | 9.785e-07 | 2.644e-06
С2 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1530 | 1530 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное-пожар | 35.4 | 48.6 | 69.2 | 126.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 21.03 | 2.103 | 3.5 | 6.6583 | 7.7022 | 40.9934 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 7.3788e-05
С3 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1530 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8211T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 21.03 | 2.103 | 0 | 5.7833 | 0 | 28.9163 | 0 | 0 | 0.0002082
С4 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 229.5 | 229.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.2 | 32.7 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.0986 | 0.30986 | 0.5 | 0.97712 | 1.1553 | 6.0409 | 0 | 2e-05 | 6.0409e-05
С5 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 229.5 | 229.5 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичное-пожар | 16.9 | 23.2 | 32.7 | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.0986 | 0.30986 | 0.25 | 0.91462 | 1.1553 | 5.7284 | 0 | 4.5e-06 | 2.5778e-05
С6 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 229.5 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8211T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 3.0986 | 0.30986 | 0 | 0.85212 | 0 | 4.2606 | 0 | 0 | 0.00036428
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 3.3333 | 3.3333 | Площадь, м2 | 66.6667 | С1 | Насос центробежный (8222P0005) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84 | 0.084 | 3.25 | 1.0435 | 0.033561 | 5.2511 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.8766e-07
С2 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 3.3333 | 3.3333 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8222P0005) | Полное-пожар | 13.7 | 18.1 | 24.8 | 44.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84 | 0.084 | 3.25 | 1.0435 | 0.33561 | 5.5531 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.9132e-07
С3 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 3.3333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.12 | С3 | Насос центробежный (8222P0005) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.759 | 0.0759 | 0 | 0.20872 | 0.0044433 | 1.0481 | 0 | 0 | 2.8376e-06
С4 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.5 | 0.5 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8222P0005) | Частичное-пожар | 12.5 | 15.7 | 20.5 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01425 | 0.001425 | 0.5 | 0.12892 | 0.0050341 | 0.64963 | 0 | 7e-07 | 2.2737e-07
С5 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.5 | 0.5 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8222P0005) | Частичное-пожар | 12.5 | 15.7 | 20.5 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.01425 | 0.001425 | 0.25 | 0.066419 | 0.050341 | 0.38243 | 0 | 3.325e-07 | 1.2716e-07
С6 | Насос центробежный (8222P0005) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.5 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8222P0005) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0021 | 0.00021 | 0 | 0.0005775 | 0.0006665 | 0.003554 | 0 | 0 | 2.2452e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1400 | 1400 | Площадь, м2 | 1650 | С1 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-пожар | 27.7 | 38.2 | 54.9 | 101.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 38.55 | 3.855 | 3.5 | 11.4762 | 7.0477 | 64.429 | 1e-06 | 2e-06 | 6.4429e-05
С2 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1400 | 0.16335 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 41.6 | 138.1 | 359.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 | 38.55 | 3.855 | 10 | 13.1012 | 0.0016446 | 65.5079 | 5.4e-06 | 7.2e-06 | 0.00011791
С3 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1400 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.53 | 0.453 | 0 | 1.2457 | 0 | 6.2287 | 0 | 0 | 4.4847e-05
С4 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 210 | 210 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-пожар | 15.9 | 21.4 | 29.8 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 5.6707 | 0.56707 | 0.5 | 1.6845 | 2.1143 | 10.5366 | 0 | 2e-05 | 0.00010537
С5 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 210 | 0.024502 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.86 | 11.83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 5.6707 | 0.56707 | 0.25 | 1.622 | 0.0002467 | 8.11 | 0 | 4.5e-06 | 3.6495e-05
С6 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 210 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар РВС (8251Т0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.56775 | 0.056775 | 0 | 0.15613 | 0 | 0.78066 | 0 | 0 | 6.6746e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.66667 | 0.66667 | Площадь, м2 | 100 | С1 | Насос центробежный (8236P0002B) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.768 | 0.0768 | 3.25 | 1.0237 | 0.0067121 | 5.1252 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.6878e-07
С2 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.66667 | 0.0126 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8236P0002B) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 58.6 | 153.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.768 | 0.0768 | 3.25 | 1.0237 | 0.0012686 | 5.1198 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.2957e-07
С3 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.66667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.15 | С3 | Насос центробежный (8236P0002B) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7518 | 0.07518 | 0 | 0.20675 | 1.6796e-05 | 1.0337 | 0 | 0 | 2.7989e-06
С4 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.1 | 0.1 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8236P0002B) | Частичное-пожар | 14.8 | 19.7 | 27.1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00345 | 0.000345 | 0.25 | 0.063449 | 0.0010068 | 0.31825 | 0 | 3.5e-07 | 1.1139e-07
С5 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.1 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8236P0002B) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00345 | 0.000345 | 0.25 | 0.063449 | 0.0010068 | 0.31825 | 0 | 3.325e-07 | 1.0582e-07
С6 | Насос центробежный (8236P0002B) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.1 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8236P0002B) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00102 | 0.000102 | 0 | 0.0002805 | 1.333e-05 | 0.0014158 | 0 | 0 | 8.9445e-09
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1296 | 1296 | Площадь, м2 | 2160 | С1 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное-пожар | 31.3 | 43.1 | 61.7 | 113.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 5.957 | 0.5957 | 3.5 | 2.5132 | 13.0484 | 25.6143 | 1e-06 | 2e-06 | 2.5614e-05 | 4.1027e-05 | 0.0027805 | 2.0513e-06 | 4.9652e-05
С2 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1296 | 1296 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное-пожар | 31.3 | 43.1 | 61.7 | 113.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 5.957 | 0.5957 | 3.5 | 2.5132 | 13.0484 | 25.6143 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 4.6106e-05
С3 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1296 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 5.957 | 0.5957 | 0 | 1.6382 | 0 | 8.1909 | 0 | 0 | 5.8974e-05
С4 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 194.4 | 194.4 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичное-пожар | 16.4 | 22.3 | 31.2 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.87493 | 0.087493 | 0.5 | 0.3656 | 1.9573 | 3.7853 | 0 | 2e-05 | 3.7853e-05
С5 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 194.4 | 194.4 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичное-пожар | 16.4 | 22.3 | 31.2 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.87493 | 0.087493 | 0.25 | 0.3031 | 1.9573 | 3.4728 | 0 | 4.5e-06 | 1.5628e-05
С6 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 194.4 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8241Т0006) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.87493 | 0.087493 | 0 | 0.2406 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0.00010286
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 203 | 0.2 | 4.06e-06 | 6.98 | 6.98 | Площадь, м2 | 139.6 | С1 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Полное-пожар | 15.5 | 20.9 | 28.9 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.93846 | 0.093846 | 3.5 | 1.1331 | 0.070276 | 5.7357 | 4.06e-06 | 8.12e-06 | 2.3287e-05
С2 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 203 | 0.04 | 8.12e-07 | 6.98 | 6.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Полное-пожар | 15.5 | 20.9 | 28.9 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.93846 | 0.093846 | 3.5 | 1.1331 | 0.70276 | 6.3681 | 8.12e-07 | 1.624e-06 | 5.1709e-06
С3 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 203 | 0.76 | 1.5428e-05 | 6.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76885 | 0.076885 | 0 | 0.21143 | 0.0093043 | 1.0665 | 0 | 0 | 1.6453e-05
С4 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 203 | 0.2 | 0.000203 | 1.047 | 1.047 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичное-пожар | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.029019 | 0.0029019 | 0.5 | 0.13298 | 0.010541 | 0.67544 | 0 | 0.000406 | 0.00013711
С5 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 203 | 0.04 | 4.06e-05 | 1.047 | 1.047 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичное-пожар | 11.5 | 14.3 | 18.4 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.029019 | 0.0029019 | 0.25 | 0.07048 | 0.10541 | 0.45782 | 0 | 4.06e-05 | 1.8587e-05
С6 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 203 | 0.76 | 0.0007714 | 1.047 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод транспортировки керосиновой фракции на всас Р0004А/В рег. № 2288 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0035769 | 0.00035769 | 0 | 0.00098365 | 0.0013957 | 0.0063139 | 0 | 0 | 4.8705e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1980 | 1980 | Площадь, м2 | 2373 | С1 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное-пожар | 32.7 | 45 | 64.3 | 118.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 9.035 | 0.9035 | 6.5 | 4.1096 | 19.935 | 40.4832 | 2e-06 | 2e-06 | 4.0483e-05
С2 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1980 | 1980 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное-пожар | 32.7 | 45 | 64.3 | 118.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 9.035 | 0.9035 | 3.5 | 3.3596 | 19.935 | 36.7332 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 6.612e-05
С3 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1980 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 9.035 | 0.9035 | 0 | 2.4846 | 0 | 12.4231 | 0 | 0 | 8.9447e-05
С4 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 297 | 297 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичное-пожар | 16.6 | 22.6 | 31.8 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.3366 | 0.13366 | 0.5 | 0.49257 | 2.9903 | 5.4531 | 0 | 2e-05 | 5.4531e-05
С5 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 297 | 297 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичное-пожар | 16.6 | 22.6 | 31.8 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.3366 | 0.13366 | 0.25 | 0.43007 | 2.9903 | 5.1406 | 0 | 4.5e-06 | 2.3133e-05
С6 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 297 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8242Т0008) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 1.3366 | 0.13366 | 0 | 0.36757 | 0 | 1.8379 | 0 | 0 | 0.00015714
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 290 | 0.2 | 5.8e-06 | 16.36 | 16.36 | Площадь, м2 | 327.2 | С1 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Полное-пожар | 17.3 | 23.8 | 33.7 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1917 | 0.11917 | 3.5 | 1.2027 | 0.16472 | 6.1783 | 5.8e-06 | 1.16e-05 | 3.5834e-05
С2 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 290 | 0.04 | 1.16e-06 | 16.36 | 16.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Полное-пожар | 17.3 | 23.8 | 33.7 | 62.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1917 | 0.11917 | 6.5 | 1.9527 | 0.16472 | 9.9283 | 2.32e-06 | 2.32e-06 | 1.1517e-05
С3 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 290 | 0.76 | 2.204e-05 | 16.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79417 | 0.079417 | 0 | 0.2184 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 2.4067e-05
С4 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 290 | 0.2 | 0.00029 | 2.454 | 2.454 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.067008 | 0.0067008 | 0.5 | 0.14343 | 0.024707 | 0.74184 | 0 | 0.00058 | 0.00021513
С5 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 290 | 0.04 | 5.8e-05 | 2.454 | 2.454 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.067008 | 0.0067008 | 0.25 | 0.080927 | 0.024707 | 0.42934 | 0 | 5.8e-05 | 2.4902e-05
С6 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 290 | 0.76 | 0.001102 | 2.454 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод транспортировки некрекированной ДФ на всас насосов Р0006А/В рег. № 2285 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0073758 | 0.00073758 | 0 | 0.0020283 | 0 | 0.010142 | 0 | 0 | 1.1176e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1320 | 1320 | Площадь, м2 | 1050 | С1 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное-пожар | 23 | 31.9 | 46 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.065 | 0.6065 | 3.5 | 2.5429 | 13.29 | 26.0044 | 1e-06 | 2e-06 | 2.6004e-05
С2 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1320 | 1320 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное-пожар | 23 | 31.9 | 46 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.065 | 0.6065 | 3.5 | 2.5429 | 13.29 | 26.0044 | 1.8e-06 | 3.6e-06 | 4.6808e-05
С3 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1320 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 6.065 | 0.6065 | 0 | 1.6679 | 0 | 8.3394 | 0 | 0 | 6.0044e-05
С4 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 198 | 198 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичное-пожар | 14.9 | 19.9 | 27.3 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.89113 | 0.089113 | 0.5 | 0.37006 | 1.9935 | 3.8438 | 0 | 2e-05 | 3.8438e-05
С5 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 198 | 198 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичное-пожар | 14.9 | 19.9 | 27.3 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.89113 | 0.089113 | 0.25 | 0.30756 | 1.9935 | 3.5313 | 0 | 4.5e-06 | 1.5891e-05
С6 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 198 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Резервуар РВС (8250Т0010) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.89113 | 0.089113 | 0 | 0.24506 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0.00010476
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 371 | 0.2 | 7.42e-06 | 15.69 | 15.69 | Площадь, м2 | 313.8 | С1 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.4 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1736 | 0.11736 | 3.5 | 1.1977 | 0.15797 | 6.1467 | 7.42e-06 | 1.484e-05 | 4.5609e-05
С2 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 371 | 0.04 | 1.484e-06 | 15.69 | 15.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Полное-пожар | 17.2 | 23.6 | 33.4 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.1736 | 0.11736 | 3.5 | 1.1977 | 0.15797 | 6.1467 | 1.484e-06 | 2.968e-06 | 9.1217e-06
С3 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 371 | 0.76 | 2.8196e-05 | 15.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.79236 | 0.079236 | 0 | 0.2179 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 3.072e-05
С4 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 371 | 0.2 | 0.000371 | 2.3535 | 2.3535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.8 | 37.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.064295 | 0.0064295 | 0.5 | 0.14268 | 0.023696 | 0.7371 | 0 | 0.000742 | 0.00027346
С5 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 371 | 0.04 | 7.42e-05 | 2.3535 | 2.3535 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичное-пожар | 12.9 | 16.5 | 21.8 | 37.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.064295 | 0.0064295 | 0.25 | 0.080181 | 0.023696 | 0.4246 | 0 | 7.42e-05 | 3.1505e-05
С6 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 371 | 0.76 | 0.0014098 | 2.3535 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод транспортировки некондиции дизельной фракции от сек.1502 в тит.1030/1, 1030/2 рег. № 2281 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0071045 | 0.00071045 | 0 | 0.0019537 | 0 | 0.0097686 | 0 | 0 | 1.3772e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 332 | 0.2 | 6.64e-06 | 18.69 | 18.69 | Площадь, м2 | 373.8 | С1 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.6 | 64.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.2546 | 0.12546 | 3.5 | 1.22 | 0.18817 | 6.2883 | 6.64e-06 | 1.328e-05 | 4.1754e-05
С2 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 332 | 0.04 | 1.328e-06 | 18.69 | 18.69 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.6 | 64.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.2546 | 0.12546 | 6.5 | 1.97 | 1.8817 | 11.7319 | 2.656e-06 | 2.656e-06 | 1.558e-05
С3 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 332 | 0.76 | 2.5232e-05 | 18.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.80046 | 0.080046 | 0 | 0.22013 | 0.024914 | 1.1256 | 0 | 0 | 2.84e-05
С4 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 332 | 0.2 | 0.000332 | 2.8035 | 2.8035 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.076444 | 0.0076445 | 0.5 | 0.14602 | 0.028226 | 0.75834 | 0 | 0.000664 | 0.00025177
С5 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-06 | 332 | 0.04 | 6.64e-05 | 2.8035 | 2.8035 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.4 | 22 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.076444 | 0.0076445 | 0.25 | 0.083522 | 0.28226 | 0.69987 | 0 | 6.64e-05 | 4.6472e-05
С6 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-06 | 332 | 0.76 | 0.0012616 | 2.8035 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод транспортировки крекированной дизельной фракции от 8243Р0005А/В в сек.1502 (лгк) рег. № 2282 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0083195 | 0.00083195 | 0 | 0.0022878 | 0.0037371 | 0.015176 | 0 | 0 | 1.9146e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.0667 | 1.0667 | Площадь, м2 | 21.3333 | С1 | Насос центробежный (8243P0004A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7788 | 0.07788 | 3.5 | 1.0892 | 0.010739 | 5.4566 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1849e-07
С2 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.0667 | 1.0667 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8243P0004A) | Полное-пожар | 12.4 | 15.6 | 20.3 | 34.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7788 | 0.07788 | 6.5 | 1.8392 | 0.10739 | 9.3032 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3257e-06
С3 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.0667 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.2 | С3 | Насос центробежный (8243P0004A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75288 | 0.075288 | 0 | 0.20704 | 0.0014219 | 1.0366 | 0 | 0 | 2.8067e-06
С4 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.16 | 0.16 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8243P0004A) | Частичное-пожар | 9.7 | 11.9 | 15.2 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00507 | 0.000507 | 0.5 | 0.12639 | 0.0016109 | 0.63358 | 0 | 7e-07 | 2.2175e-07
С5 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.16 | 0.16 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8243P0004A) | Частичное-пожар | 9.7 | 11.9 | 15.2 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00507 | 0.000507 | 0.25 | 0.063894 | 0.016109 | 0.33558 | 0 | 3.325e-07 | 1.1158e-07
С6 | Насос центробежный (8243P0004A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликв | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.16 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос центробежный (8243P0004A) | Частичное-ликв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.001182 | 0.0001182 | 0 | 0.00032505 | 0.00021328 | 0.0018385 | 0 | 0 | 1.1615e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1220 | 1220 | Площадь, м2 | 2450 | С1 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное-пожар | 33.2 | 45.7 | 65.2 | 119.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 33.69 | 3.369 | 3.5 | 10.1397 | 12.2832 | 62.982 | 1e-06 | 2e-06 | 6.2982e-05 | 0.00015659 | 0.00091775 | 4.7451e-06 | 1.2237e-05
С2 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1220 | 0.24255 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.1 | 157.6 | 410.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 33.69 | 3.369 | 6.5 | 10.8897 | 0.02442 | 54.4732 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 9.8052e-05
С3 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1220 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.044 | 0.4044 | 0 | 1.1121 | 0.00032332 | 5.5608 | 0 | 0 | 4.0038e-05
С4 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 183 | 183 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичное-пожар | 16.6 | 22.8 | 31.9 | 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 4.9417 | 0.49418 | 0.5 | 1.484 | 1.8425 | 9.2624 | 0 | 2e-05 | 9.2624e-05
С5 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 183 | 0.036382 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.23 | 13.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 4.9417 | 0.49418 | 0.25 | 1.4215 | 0.0036631 | 7.1111 | 0 | 4.5e-06 | 3.2e-05
С6 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 183 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар шаровый (8201T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.49485 | 0.049485 | 0 | 0.13608 | 4.8498e-05 | 0.68047 | 0 | 0 | 5.818e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Емкость (8232D0006) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 56.88 | 56.88 | Площадь, м2 | 1137.6 | С1 | Емкость (8232D0006) | Полное-пожар | 23.7 | 32.9 | 47.4 | 88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.2858 | 0.22858 | 3.5 | 1.5036 | 0.57268 | 8.0906 | 1e-06 | 2e-06 | 8.0906e-06
С2 | Емкость (8232D0006) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 56.88 | 0.11262 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость (8232D0006) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.6 | 122.1 | 317.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.2858 | 0.22858 | 6.5 | 2.2536 | 0.011339 | 11.2793 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 2.0303e-05
С3 | Емкость (8232D0006) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 56.88 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость (8232D0006) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.90358 | 0.090358 | 0 | 0.24848 | 0.00015013 | 1.2426 | 0 | 0 | 8.9465e-06
С4 | Емкость (8232D0006) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 8.532 | 8.532 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость (8232D0006) | Частичное-пожар | 15.1 | 20.2 | 27.8 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.23111 | 0.023111 | 0.5 | 0.18856 | 0.085902 | 1.0287 | 0 | 2e-05 | 1.0287e-05
С5 | Емкость (8232D0006) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 8.532 | 0.016893 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость (8232D0006) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.72 | 10.46 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.23111 | 0.023111 | 0.25 | 0.12606 | 0.0017009 | 0.63198 | 0 | 4.5e-06 | 2.8439e-06
С6 | Емкость (8232D0006) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 8.532 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость (8232D0006) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.023786 | 0.0023786 | 0 | 0.0065413 | 2.2519e-05 | 0.032729 | 0 | 0 | 2.7983e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1220 | 1220 | Площадь, м2 | 2100 | С1 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное-пожар | 30.9 | 42.5 | 60.9 | 112.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 33.69 | 3.369 | 3.5 | 10.1397 | 12.2832 | 62.982 | 1e-06 | 2e-06 | 6.2982e-05
С2 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1220 | 0.2079 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 45.1 | 149.6 | 389.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 33.69 | 3.369 | 6.5 | 10.8897 | 0.020932 | 54.4697 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 9.8045e-05
С3 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1220 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.044 | 0.4044 | 0 | 1.1121 | 0.00027713 | 5.5608 | 0 | 0 | 4.0038e-05
С4 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 183 | 183 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичное-пожар | 16.3 | 22.2 | 31.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 4.9417 | 0.49418 | 0.5 | 1.484 | 1.8425 | 9.2624 | 0 | 2e-05 | 9.2624e-05
С5 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 183 | 0.031185 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 4.9417 | 0.49418 | 0.25 | 1.4215 | 0.0031398 | 7.1105 | 0 | 4.5e-06 | 3.1997e-05
С6 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 183 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар шаровый (8232T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.49485 | 0.049485 | 0 | 0.13608 | 4.157e-05 | 0.68046 | 0 | 0 | 5.8179e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1489 | 1489 | Площадь, м2 | 4192 | С1 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-пожар | 43.2 | 58.9 | 83.1 | 150.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 40.953 | 4.0953 | 3.5 | 12.1371 | 14.9915 | 75.6769 | 1e-06 | 2e-06 | 7.5677e-05
С2 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1489 | 0.41501 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.6 | 188.6 | 490.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 40.953 | 4.0953 | 6.5 | 12.8871 | 0.041784 | 64.4772 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 0.00011606
С3 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1489 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.7703 | 0.47703 | 0 | 1.3118 | 0.00055321 | 6.5597 | 0 | 0 | 4.723e-05
С4 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 223.35 | 223.35 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 6.0312 | 0.60312 | 0.5 | 1.7836 | 2.2487 | 11.1666 | 0 | 2e-05 | 0.00011167
С5 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 223.35 | 0.062251 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | 16.09 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 6.0312 | 0.60312 | 0.25 | 1.7211 | 0.0062676 | 8.6117 | 0 | 4.5e-06 | 3.8753e-05
С6 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 223.35 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.6038 | 0.06038 | 0 | 0.16604 | 8.2981e-05 | 0.8303 | 0 | 0 | 7.0991e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 0.76 | 0.76 | Площадь, м2 | 114 | С1 | Насос центробежный (8430P0003A) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77052 | 0.077052 | 3.25 | 1.0244 | 0.0076518 | 5.1296 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.6944e-07
С2 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 0.76 | 0.014364 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8430P0003A) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.6 | 61.6 | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77052 | 0.077052 | 3.25 | 1.0244 | 0.0014462 | 5.1234 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3009e-07
С3 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 0.76 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.3 | С3 | Насос центробежный (8430P0003A) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75205 | 0.075205 | 0 | 0.20681 | 1.9147e-05 | 1.0341 | 0 | 0 | 2.7998e-06
С4 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.114 | 0.114 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8430P0003A) | Частичное-пожар | 15.1 | 20.2 | 27.8 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003828 | 0.0003828 | 0.25 | 0.063553 | 0.0011478 | 0.31891 | 0 | 3.5e-07 | 1.1162e-07
С5 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.114 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8430P0003A) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.003828 | 0.0003828 | 0.25 | 0.063553 | 0.0010068 | 0.31877 | 0 | 3.325e-07 | 1.0599e-07
С6 | Насос центробежный (8430P0003A) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.114 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8430P0003A) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0010578 | 0.00010578 | 0 | 0.00029089 | 1.333e-05 | 0.0014678 | 0 | 0 | 9.2729e-09
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 1150 | 0.2 | 6.9e-05 | 13.26 | 13.26 | Площадь, м2 | 265.2 | С1 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Полное-пожар | 16.8 | 23 | 32.4 | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8625 | 0.027 | 3 | 1.2205 | 0.12205 | 3.25 | 1.1481 | 0.1335 | 5.8742 | 6.9e-05 | 6.9e-05 | 0.00040532
С2 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 1150 | 0.04 | 1.38e-05 | 13.26 | 0.10502 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 35.6 | 119.1 | 310.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.8625 | 0.027 | 3 | 1.2205 | 0.12205 | 3.25 | 1.1481 | 0.010574 | 5.7513 | 1.38e-05 | 1.38e-05 | 7.9368e-05
С3 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 1150 | 0.76 | 0.0002622 | 13.26 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8625 | 0.027 | 3 | 0.8983 | 0.08983 | 0 | 0.24703 | 0.00013999 | 1.2353 | 0 | 0 | 0.0003239
С4 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 1150 | 0.2 | 0.00046 | 1.989 | 1.989 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичное-пожар | 12.7 | 16.2 | 21.2 | 36.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.08625 | 0.027 | 1 | 0.13995 | 0.013995 | 0.25 | 0.10099 | 0.020026 | 0.52496 | 0 | 0.00046 | 0.00024148
С5 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 1150 | 0.04 | 9.2e-05 | 1.989 | 0.031506 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.71 | 12.85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.08625 | 0.027 | 1 | 0.13995 | 0.013995 | 0.25 | 0.10099 | 0.0031721 | 0.50811 | 0 | 9.2e-05 | 4.6746e-05
С6 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 1150 | 0.76 | 0.001748 | 1.989 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Транспортировка некондиции трубопровод рег. № 1566 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.08625 | 0.027 | 1 | 0.09162 | 0.009162 | 0 | 0.025196 | 4.1997e-05 | 0.12602 | 0 | 0 | 0.00022028
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1489 | 1489 | Площадь, м2 | 4192 | С1 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-пожар | 43.2 | 58.9 | 83.1 | 150.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 40.953 | 4.0953 | 3.5 | 12.1371 | 14.9915 | 75.6769 | 1e-06 | 2e-06 | 7.5677e-05
С2 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 1489 | 0.41501 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.6 | 188.6 | 490.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 40.953 | 4.0953 | 6.5 | 12.8871 | 0.0041784 | 64.4396 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 0.00011599
С3 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 1489 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 4.7703 | 0.47703 | 0 | 1.3118 | 0 | 6.5592 | 0 | 0 | 4.7226e-05
С4 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 223.35 | 223.35 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 6.0312 | 0.60312 | 0.5 | 1.7836 | 2.2487 | 11.1666 | 0 | 2e-05 | 0.00011167
С5 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 223.35 | 0.062251 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.41 | 16.09 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 6.0312 | 0.60312 | 0.25 | 1.7211 | 0.00062676 | 8.606 | 0 | 4.5e-06 | 3.8727e-05
С6 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 223.35 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Резервуар шаровый (8410T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.6038 | 0.06038 | 0 | 0.16604 | 0 | 0.83022 | 0 | 0 | 7.0984e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 284 | 8.52 | Площадь, м2 | 600 | С1 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.5 | 121 | 146.5 | 191 | - | 2 | 2 | 36.89 | 0.027 | 3 | 44.558 | 4.4558 | 6.5 | 13.8785 | 0.085781 | 69.478 | 1e-07 | 1e-07 | 3.4739e-06
С2 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 284 | 11.36 | Расход газ, кг/с | 2.1 | С2 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 170.6 | 568.1 | 1478.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 36.89 | 0.027 | 3 | 44.558 | 4.4558 | 10 | 14.7535 | 1.1437 | 74.911 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 1.4233e-05
С3 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 284 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.3 | С3 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.89 | 0.027 | 3 | 37.6568 | 3.7657 | 0 | 10.3556 | 0.011357 | 51.7895 | 0 | 0 | 3.936e-05
С4 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 42.6 | 42.6 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.689 | 0.027 | 3 | 3.804 | 0.3804 | 0.25 | 1.1086 | 0.42891 | 5.9719 | 0 | 4e-07 | 2.3888e-06
С5 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 42.6 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.689 | 0.027 | 1 | 4.8392 | 0.48392 | 0.25 | 1.3933 | 0.15143 | 7.1178 | 0 | 1.6e-06 | 1.1389e-05
С6 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 6.39 | 6.39 | Тип дерева | 21 | С6 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.689 | 0.027 | 1 | 3.8615 | 0.38615 | 0.25 | 1.1244 | 0.064336 | 5.6864 | 0 | 4e-07 | 2.2746e-06
С7 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 6.39 | 6.39 |  |  | С7 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.82 | 74.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3689 | 0.027 | 1 | 0.54143 | 0.054143 | 0.25 | 0.21139 | 0.064336 | 1.1213 | 0 | 1.52e-06 | 1.7044e-06
С8 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.39 | 0 |  |  | С8 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3689 | 0.027 | 1 | 0.38615 | 0.038615 | 0 | 0.10619 | 0.0085179 | 0.53948 | 0 | 0 | 3.28e-06
С9 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 284 | 19.88 |  |  | С9 | Резервуар шаровый (8420T0001) | Полное-шар+пожар пролива | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | 180.5 | 215 | 275 | - | 1 | 2 | 36.89 | 0.027 | 5 | 44.558 | 4.4558 | 3.5 | 13.1285 | 0.20016 | 65.8424 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.0016461
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 3e-07 | 50 | 0.2 | 3e-06 | 0.6 | 0.6 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7662 | 0.07662 | 3.5 | 1.0857 | 0.0060409 | 5.4346 | 3e-06 | 6e-06 | 1.6304e-05
С2 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 50 | 0.1152 | 1.728e-06 | 0.6 | 0.036 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.1 | 83.6 | 217.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7662 | 0.07662 | 6.5 | 1.8357 | 0.0036246 | 9.1821 | 3.456e-06 | 3.456e-06 | 1.5867e-05
С3 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 3e-07 | 50 | 0.0768 | 1.152e-06 | 0.6 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 12 | С3 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 30 | 44.5 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75162 | 0.075162 | 0 | 0.2067 | 0.0007998 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.1915e-06
С4 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 50 | 0.608 | 9.12e-06 | 0.6 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75162 | 0.075162 | 0 | 0.2067 | 4.7988e-05 | 1.0335 | 0 | 0 | 9.4258e-06
С5 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 50 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.09 | 0.09 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00318 | 0.000318 | 0.5 | 0.12587 | 0.00090614 | 0.63028 | 0 | 7e-06 | 2.206e-06
С6 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 2e-06 | 50 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.09 | 0.0108 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 56.1 | 145.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00318 | 0.000318 | 0.25 | 0.063375 | 0.0010874 | 0.31796 | 0 | 8.3e-07 | 2.6391e-07
С7 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 50 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.09 | 0.054 |  |  | С7 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.00318 | 0.000318 | 0.25 | 0.063375 | 0.0054368 | 0.32231 | 0 | 2.64e-06 | 8.509e-07
С8 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 50 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.09 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод Дренажный продукт (СУГ) рег. № 324 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.000993 | 9.93e-05 | 0 | 0.00027308 | 7.1982e-05 | 0.0014374 | 0 | 0 | 1.3372e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.0333 | 1.0333 | Площадь, м2 | 155 | С1 | Насос центробежный (8431P0001) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7779 | 0.07779 | 3.25 | 1.0264 | 0.010404 | 5.1425 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7138e-07
С2 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.0333 | 0.01953 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос центробежный (8431P0001) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 68.1 | 177.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7779 | 0.07779 | 3.25 | 1.0264 | 0.0019663 | 5.1341 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3161e-07
С3 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.0333 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.02 | С3 | Насос центробежный (8431P0001) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75279 | 0.075279 | 0 | 0.20702 | 2.6033e-05 | 1.0351 | 0 | 0 | 2.8026e-06
С4 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.155 | 0.155 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос центробежный (8431P0001) | Частичное-пожар | 15.7 | 21.2 | 29.4 | 53.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004935 | 0.0004935 | 0.25 | 0.063857 | 0.0015606 | 0.32085 | 0 | 3.5e-07 | 1.123e-07
С5 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.155 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос центробежный (8431P0001) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.004935 | 0.0004935 | 0.25 | 0.063857 | 0.0010068 | 0.32029 | 0 | 3.325e-07 | 1.065e-07
С6 | Насос центробежный (8431P0001) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.155 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Насос центробежный (8431P0001) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0011685 | 0.00011685 | 0 | 0.00032134 | 1.333e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 1.0234e-08
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 3e-07 | 140 | 0.2 | 8.4e-06 | 0.63 | 0.63 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76701 | 0.076701 | 3.5 | 1.0859 | 0.006343 | 5.436 | 8.4e-06 | 1.68e-05 | 4.5662e-05
С2 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 140 | 0.1152 | 4.8384e-06 | 0.63 | 0.0378 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.6 | 85.1 | 221.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.76701 | 0.076701 | 6.5 | 1.8359 | 0.0038058 | 9.1834 | 9.6768e-06 | 9.6768e-06 | 4.4433e-05
С3 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 3e-07 | 140 | 0.0768 | 3.2256e-06 | 0.63 | 0.378 | Расход жидкость, кг/с | 13 | С3 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 30.5 | 45.5 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7517 | 0.07517 | 0 | 0.20672 | 0.00083979 | 1.0344 | 0 | 0 | 3.3367e-06
С4 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 140 | 0.608 | 2.5536e-05 | 0.63 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.7517 | 0.07517 | 0 | 0.20672 | 5.0387e-05 | 1.0336 | 0 | 0 | 2.6395e-05
С5 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 140 | 0.035 | 9.8e-06 | 0.0945 | 0.0945 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0033015 | 0.00033015 | 0.5 | 0.12591 | 0.00095144 | 0.63049 | 0 | 1.96e-05 | 6.1788e-06
С6 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 2e-06 | 140 | 0.0083 | 2.324e-06 | 0.0945 | 0.01134 | Тип дерева | 19 | С6 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 56.6 | 148.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0033015 | 0.00033015 | 0.25 | 0.063408 | 0.0011417 | 0.31818 | 0 | 2.324e-06 | 7.3945e-07
С7 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 140 | 0.0264 | 7.392e-06 | 0.0945 | 0.0567 |  |  | С7 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0033015 | 0.00033015 | 0.25 | 0.063408 | 0.0057087 | 0.32275 | 0 | 7.392e-06 | 2.3858e-06
С8 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 140 | 0.9303 | 0.00026048 | 0.0945 | 0 |  |  | С8 | Транспортировка н-бутана трубопровод рег. № 1396 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0010052 | 0.00010052 | 0 | 0.00027642 | 7.5581e-05 | 0.0014577 | 0 | 0 | 3.797e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 1350 | 0.2 | 8.1e-05 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 179.2 | С1 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Полное-пожар | 16 | 21.7 | 30.2 | 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0125 | 0.027 | 3 | 1.2544 | 0.12544 | 3.25 | 1.1575 | 0.090211 | 5.8775 | 8.1e-05 | 8.1e-05 | 0.00047608 | 0.0008732 | 0.0042121 | 4.8511e-05 | 0.00010029
С2 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 1350 | 0.04 | 1.62e-05 | 8.96 | 0.070963 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 31.6 | 104.6 | 272.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.0125 | 0.027 | 3 | 1.2544 | 0.12544 | 3.25 | 1.1575 | 0.0071447 | 5.7945 | 1.62e-05 | 1.62e-05 | 9.387e-05
С3 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 1350 | 0.76 | 0.0003078 | 8.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.0125 | 0.027 | 3 | 1.0367 | 0.10367 | 0 | 0.28509 | 9.4594e-05 | 1.4255 | 0 | 0 | 0.00043878
С4 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 1350 | 0.2 | 0.00054 | 1.344 | 1.344 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичное-пожар | 12 | 15.1 | 19.6 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.10125 | 0.027 | 1 | 0.13754 | 0.013754 | 0.25 | 0.10032 | 0.013532 | 0.51515 | 0 | 0.00054 | 0.00027818
С5 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 1350 | 0.04 | 0.000108 | 1.344 | 0.021289 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.41 | 11.29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.10125 | 0.027 | 1 | 0.13754 | 0.013754 | 0.25 | 0.10032 | 0.0021434 | 0.50376 | 0 | 0.000108 | 5.4406e-05
С6 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 1350 | 0.76 | 0.002052 | 1.344 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Нафта (абсорбент) трубопровод рег. № 1020 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.10125 | 0.027 | 1 | 0.10488 | 0.010488 | 0 | 0.028842 | 2.8378e-05 | 0.14424 | 0 | 0 | 0.00029597
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.1 | 5e-07 | 93.7 | 93.7 | Площадь, м2 | 1874 | С1 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное-пожар | 29.3 | 40.4 | 58 | 107.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.2799 | 0.32799 | 3.5 | 1.777 | 0.94339 | 9.8283 | 5e-07 | 1e-06 | 4.9141e-06
С2 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 5e-07 | 10 | 0.18 | 9e-07 | 93.7 | 0.37105 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 54.6 | 181.6 | 472.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 3.2799 | 0.32799 | 6.5 | 2.527 | 0.037358 | 12.6722 | 1.8e-06 | 1.8e-06 | 1.1405e-05
С3 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.72 | 3.6e-06 | 93.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ж/д цистерна (нафта) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 1.003 | 0.1003 | 0 | 0.27582 | 0.00049461 | 1.3796 | 0 | 0 | 4.9666e-06
С4 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.1 | 5e-07 | 14.055 | 14.055 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичное-пожар | 16.1 | 21.9 | 30.5 | 55.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.38023 | 0.038023 | 0.5 | 0.22956 | 0.14151 | 1.2893 | 0 | 1e-06 | 6.4467e-07
С5 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.045 | 2.25e-07 | 14.055 | 0.055658 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.92 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.38023 | 0.038023 | 0.25 | 0.16706 | 0.0056037 | 0.84093 | 0 | 2.25e-07 | 1.8921e-07
С6 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.855 | 4.275e-06 | 14.055 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Ж/д цистерна (нафта) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.038698 | 0.0038698 | 0 | 0.010642 | 7.4192e-05 | 0.053285 | 0 | 0 | 2.2779e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 10 | 0.1 | 1e-05 | 74.49 | 74.49 | Площадь, м2 | 1489.8 | С1 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное-пожар | 26.5 | 36.6 | 52.6 | 97.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.7612 | 0.27612 | 3.5 | 1.6343 | 0.74998 | 8.9217 | 1e-05 | 2e-05 | 8.9217e-05
С2 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 10 | 0.18 | 1.8e-05 | 74.49 | 74.49 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное-пожар | 26.5 | 36.6 | 52.6 | 97.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 2.7612 | 0.27612 | 6.5 | 2.3843 | 7.4998 | 19.4215 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 0.00034959
С3 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 10 | 0.72 | 7.2e-05 | 74.49 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Ж/д цистерна (газойль) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.95112 | 0.095112 | 0 | 0.26156 | 0.099295 | 1.4071 | 0 | 0 | 0.00010131
С4 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.1 | 5e-07 | 11.1735 | 11.1735 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичное-пожар | 15.6 | 21.1 | 29.2 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.30243 | 0.030243 | 0.5 | 0.20817 | 0.1125 | 1.1533 | 0 | 1e-06 | 5.7667e-07
С5 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 10 | 0.045 | 2.25e-07 | 11.1735 | 11.1735 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичное-пожар | 15.6 | 21.1 | 29.2 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.30243 | 0.030243 | 0.25 | 0.14567 | 1.125 | 1.8533 | 0 | 2.25e-07 | 4.17e-07
С6 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.855 | 4.275e-06 | 11.1735 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | Ж/д цистерна (газойль) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.030918 | 0.0030918 | 0 | 0.0085026 | 0.014894 | 0.057407 | 0 | 0 | 2.4542e-07
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 5e-07 | 10 | 0.05 | 2.5e-07 | 72 | 21.6 | Площадь, м2 | 1440 | С1 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 187.5 | 223 | 285 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 | 7.304 | 0.7304 | 3.5 | 2.8836 | 0.21747 | 14.6355 | 2.5e-07 | 5e-07 | 3.6589e-06
С2 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 5e-07 | 10 | 0.19 | 9.5e-07 | 72 | 4.32 | Расход газ, кг/с | 2.5 | С2 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 123.6 | 411.6 | 1071.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5.36 | 0.027 | 3 | 7.304 | 0.7304 | 10 | 4.5086 | 0.43495 | 22.9779 | 2.85e-06 | 3.8e-06 | 2.1829e-05
С3 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.76 | 3.8e-06 | 72 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.2 | С3 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.027 | 3 | 5.5544 | 0.55544 | 0 | 1.5275 | 0.028793 | 7.6661 | 0 | 0 | 2.9131e-05
С4 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 10.8 | 10.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 3 | 0.56516 | 0.056516 | 0.25 | 0.21792 | 0.10874 | 1.1983 | 0 | 2e-07 | 2.3967e-07
С5 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.16 | 8e-07 | 10.8 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 | 0.8276 | 0.08276 | 0.25 | 0.29009 | 0.057586 | 1.508 | 0 | 8e-07 | 1.2064e-06
С6 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 5e-07 | 10 | 0.04 | 2e-07 | 1.62 | 1.62 | Тип дерева | 21 | С6 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 | 0.57974 | 0.057974 | 0.25 | 0.22193 | 0.01631 | 1.126 | 0 | 2e-07 | 2.2519e-07
С7 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 10 | 0.152 | 7.6e-07 | 1.62 | 1.62 |  |  | С7 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.3 | 47.16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0536 | 0.027 | 1 | 0.09734 | 0.009734 | 0.25 | 0.089269 | 0.01631 | 0.46265 | 0 | 7.6e-07 | 3.5162e-07
С8 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 10 | 0.608 | 3.04e-06 | 1.62 | 0 |  |  | С8 | Ж/д цистерна (СУГ) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.027 | 1 | 0.057974 | 0.0057974 | 0 | 0.015943 | 0.0021595 | 0.081874 | 0 | 0 | 2.489e-07
С9 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 10 | 1 | 0.00025 | 72 | 21.6 |  |  | С9 | Ж/д цистерна (СУГ) | Полное-шар+пожар пролива | 26.1 | 36.1 | 51.9 | 96.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 187.5 | 223 | 285 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 5 | 7.304 | 0.7304 | 3.5 | 2.8836 | 0.21747 | 14.6355 | 0.00025 | 0.0005 | 0.0036589
С1 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 3e-07 | 1250 | 0.2 | 7.5e-05 | 8.96 | 8.96 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.99192 | 0.099192 | 3.5 | 1.1478 | 0.090211 | 5.8291 | 7.5e-05 | 0.00015 | 0.00043718
С2 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 1250 | 0.1152 | 4.32e-05 | 8.96 | 0.5376 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 61.6 | 205.6 | 535.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.99192 | 0.099192 | 6.5 | 1.8978 | 0.054127 | 9.543 | 8.64e-05 | 8.64e-05 | 0.00041226
С3 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 3e-07 | 1250 | 0.0768 | 2.88e-05 | 8.96 | 5.376 | Расход жидкость, кг/с | 13 | С3 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.5 | 96.5 | 118.5 | 156 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77419 | 0.077419 | 0 | 0.2129 | 0.011944 | 1.0765 | 0 | 0 | 3.1002e-05
С4 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 1250 | 0.608 | 0.000228 | 8.96 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.77419 | 0.077419 | 0 | 0.2129 | 0.00071662 | 1.0652 | 0 | 0 | 0.00024287
С5 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 2e-06 | 1250 | 0.035 | 8.75e-05 | 1.344 | 1.344 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.037038 | 0.0037038 | 0.5 | 0.13519 | 0.013532 | 0.68946 | 0 | 0.000175 | 6.0328e-05
С6 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 2e-06 | 1250 | 0.0083 | 2.075e-05 | 1.344 | 0.16128 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 41.1 | 137.6 | 358.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.037038 | 0.0037038 | 0.25 | 0.072685 | 0.016238 | 0.37967 | 0 | 2.075e-05 | 7.8781e-06
С7 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 1250 | 0.0264 | 6.6e-05 | 1.344 | 0.8064 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.22 | 37.46 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.037038 | 0.0037038 | 0.25 | 0.072685 | 0.08119 | 0.44462 | 0 | 6.6e-05 | 2.9345e-05
С8 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 1250 | 0.9303 | 0.0023258 | 1.344 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ рег. № 399 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.00075 | 0.027 | 1 | 0.0043788 | 0.00043788 | 0 | 0.0012042 | 0.0010749 | 0.0070958 | 0 | 0 | 1.6503e-05
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 4350 | 0.2 | 0.000261 | 18.96 | 18.96 | Площадь, м2 | 379.2 | С1 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Полное-пожар | 17.7 | 24.4 | 34.7 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.2625 | 0.027 | 3 | 3.7744 | 0.37744 | 3.25 | 1.8505 | 0.19089 | 9.4432 | 0.000261 | 0.000261 | 0.0024647
С2 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 4350 | 0.04 | 5.22e-05 | 18.96 | 0.15016 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.1 | 134.1 | 349.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.2625 | 0.027 | 3 | 3.7744 | 0.37744 | 3.25 | 1.8505 | 0.015119 | 9.2674 | 5.22e-05 | 5.22e-05 | 0.00048376
С3 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 4350 | 0.76 | 0.0009918 | 18.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.2625 | 0.027 | 3 | 3.3137 | 0.33137 | 0 | 0.91127 | 0.00020017 | 4.5565 | 0 | 0 | 0.0045192
С4 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 4350 | 0.2 | 0.00174 | 2.844 | 2.844 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичное-пожар | 12.6 | 16.3 | 21.9 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.32625 | 0.027 | 1 | 0.40304 | 0.040304 | 0.25 | 0.17334 | 0.028634 | 0.89531 | 0 | 0.00174 | 0.0015578
С5 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 4350 | 0.04 | 0.000348 | 2.844 | 0.045049 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.05 | 14.46 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.32625 | 0.027 | 1 | 0.40304 | 0.040304 | 0.25 | 0.17334 | 0.0045356 | 0.87121 | 0 | 0.000348 | 0.00030318
С6 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 4350 | 0.76 | 0.006612 | 2.844 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод транспортировки нефти/газового конденсата рег. № 2261 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32625 | 0.027 | 1 | 0.33393 | 0.033393 | 0 | 0.09183 | 6.005e-05 | 0.45921 | 0 | 0 | 0.0030363
2
3
4
5
6

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 216.1 | 562.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.062926 | 9.544 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8176e-06
С3 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.00083312 | 1.0646 | 0 | 0 | 8.0907e-06
С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | 18.42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.0094389 | 0.47379 | 0 | 4e-06 | 1.8952e-06
С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.00012497 | 0.10812 | 0 | 0 | 8.2173e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 6800 | 0.2 | 0.000408 | 23.29 | 23.29 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 3.5 | 1.2542 | 0.23449 | 6.5054 | 0.000408 | 0.000816 | 0.0026542
С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 6800 | 0.04 | 8.16e-05 | 23.29 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 54.1 | 180.1 | 468.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 6.25 | 1.9417 | 0.036246 | 9.7446 | 0.0001632 | 8.16e-05 | 0.00079516
С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 6800 | 0.76 | 0.0015504 | 23.29 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.4 | 248 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.81288 | 0.081288 | 0.25 | 0.28604 | 0.00047988 | 1.4307 | 0 | 0.0015504 | 0.0022181
С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 6800 | 0.2 | 0.00272 | 3.4935 | 3.4935 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.035173 | 0.58049 | 0 | 0.00272 | 0.0015789
С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 6800 | 0.04 | 0.000544 | 3.4935 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.0054368 | 0.55076 | 0 | 0.000544 | 0.00029961
С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 6800 | 0.76 | 0.010336 | 3.4935 | 0.054 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 37.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.084432 | 0.0084432 | 0.25 | 0.085719 | 7.1982e-05 | 0.42867 | 0 | 0.010336 | 0.0044307
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.088097 | 9.5692 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8277e-06
С3 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.013215 | 0.47757 | 0 | 4e-06 | 1.9103e-06
С6 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 42.72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод газ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.1 | 66.1 | 172.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.18 |  |  | С7 | Трубопровод газ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.03 | 22.84 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 2.64e-06 | 1.1627e-06
С8 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод газ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00023994 | 0.10403 | 0 | 0 | 9.6782e-06
С1 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 6.37 | 6.37 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 3.5 | 1.1285 | 0.064134 | 5.7069 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1414e-05
С2 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 6.37 | 0.637 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 65.1 | 217.6 | 566.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 6.5 | 1.8785 | 0.064134 | 9.4569 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0894e-05
С3 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 6.37 | 0.637 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ+токси | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.88 | 34.66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 0 | 0.21098 | 0.0084912 | 1.0634 | 0 | 0 | 8.1668e-07
С4 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.37 | 0.637 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.5 | 438.9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 3.25 | 1.0235 | 0.00084912 | 5.1182 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.1119e-05
С5 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.9555 | 0.9555 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 7e-06 | 2.7063e-06
С6 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.9555 | 0.09555 | Тип дерева | 5 | С6 | Трубопровод газ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 34.6 | 115.6 | 300.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 1.66e-06 | 6.4177e-07
С7 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С7 | Трубопровод газ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.44 | 18.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.25 | 0.09022 | 0.0096202 | 0.46072 | 0 | 2.64e-06 | 1.2163e-06
С8 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С8 | Трубопровод газ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | 65.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07758 | 0.007758 | 0.25 | 0.083834 | 0.00012737 | 0.4193 | 0 | 9.303e-05 | 3.9007e-05
С1 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 3.405e-05
С4 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 6 | С6 | А/ц ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 2.1867e-05
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0.25 | 0.27793 | 0.00083312 | 1.3905 | 0 | 3.1587e-05 | 4.3921e-05
С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 7 | С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0.25 | 0.084502 | 0.00012497 | 0.42263 | 0 | 0.00019855 | 8.3914e-05
С1 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.12444 | 9.7396 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.6192e-05
С3 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 3.4544e-05
С4 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.018666 | 0.50312 | 0 | 1.045e-05 | 5.2576e-06
С6 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | А/ц ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 2.2333e-05
С1 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.027093 | 0.0027093 | 3.5 | 0.88245 | 0.0082962 | 4.4205 | 1e-06 | 2e-06 | 4.4205e-06
С2 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 216.1 | 562.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.027093 | 0.0027093 | 6.5 | 1.6325 | 0.062926 | 8.2252 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.4805e-05
С3 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.027093 | 0.0027093 | 0 | 0.0074506 | 0.00083312 | 0.038086 | 0 | 0 | 2.7422e-07
С4 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0031265 | 0.00031265 | 0.5 | 0.12586 | 0.0012444 | 0.63054 | 0 | 2e-05 | 6.3054e-06
С5 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | 18.42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0031265 | 0.00031265 | 0.25 | 0.06336 | 0.0094389 | 0.32624 | 0 | 4.5e-06 | 1.4681e-06
С6 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | РВС ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0031265 | 0.00031265 | 0 | 0.00085977 | 0.00012497 | 0.0044238 | 0 | 0 | 3.7824e-07
С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 5.4 | 5.4 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.022395 | 0.0022395 | 3.5 | 0.88116 | 0.0036246 | 4.4094 | 1e-06 | 2e-06 | 4.4094e-06
С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.022395 | 0.0022395 | 6.5 | 1.6312 | 0.012082 | 8.1679 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.4702e-05
С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 82.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.022395 | 0.0022395 | 0.25 | 0.068659 | 0.00015996 | 0.34345 | 0 | 7.2e-06 | 2.4729e-06
С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 0.81 | 0.81 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0024218 | 0.00024218 | 0.5 | 0.12567 | 0.00054368 | 0.62887 | 0 | 2e-05 | 6.2887e-06
С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 0.81 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0024218 | 0.00024218 | 0.25 | 0.063166 | 0.0018123 | 0.31764 | 0 | 4.5e-06 | 1.4294e-06
С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 0.81 | 0.018 | Тип дерева | 10 | С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 12.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0024218 | 0.00024218 | 0.25 | 0.063166 | 2.3994e-05 | 0.31585 | 0 | 8.55e-05 | 2.7006e-05
С1 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.21674 | 0.021674 | 3.5 | 0.9346 | 0.12444 | 4.7975 | 1e-06 | 2e-06 | 4.7975e-06
С2 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.21674 | 0.021674 | 6.5 | 1.6846 | 0.12444 | 8.5475 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.5385e-05
С3 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.21674 | 0.021674 | 0 | 0.059605 | 0.016476 | 0.3145 | 0 | 0 | 2.2644e-06
С4 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.025012 | 0.0025012 | 0.5 | 0.13188 | 0.018666 | 0.67806 | 0 | 2e-05 | 6.7806e-06
С5 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.025012 | 0.0025012 | 0.25 | 0.069378 | 0.018666 | 0.36556 | 0 | 4.5e-06 | 1.645e-06
С6 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | РВС ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.025012 | 0.0025012 | 0 | 0.0068782 | 0.0024714 | 0.036862 | 0 | 0 | 3.1517e-06
С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-08 | 1e-07 | 2.9863e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 1.831e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 8.2976e-07
С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.8 | 1.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 4e-07 | 1.7617e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.8 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1236 | 0.01236 | 0.25 | 0.09649 | 0.0046655 | 0.48712 | 0 | 1.6e-06 | 7.7938e-07
С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.27 | 0.27 | Тип дерева | 12 | С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 4e-07 | 1.7135e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 1.52e-06 | 6.5112e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.27 | 0 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075729 | 0.0075729 | 0 | 0.020825 | 0.00035991 | 0.10449 | 0 | 0 | 6.3528e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12 | 7.2 |  |  | С9 | [22 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.072491 | 5.9242 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00014811
С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 63 | 63 | Площадь, м2 | 600 | С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.6343 | 8.3794 | 5e-08 | 1e-07 | 4.1897e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 63 | 0.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.6 | 202.1 | 525.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 10 | 3.174 | 0.051348 | 15.9215 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.0251e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 63 | 0.51 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.2 | 351.4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9201 | 0.09201 | 0 | 0.25303 | 0.083979 | 1.3491 | 0 | 0 | 1.0253e-06
С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.45 | 9.45 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.10052 | 0.010052 | 0.25 | 0.090142 | 0.095144 | 0.54585 | 0 | 4e-07 | 2.1834e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.45 | 0.0765 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 52.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33015 | 0.033015 | 0.25 | 0.15329 | 0.0067983 | 0.77325 | 0 | 1.6e-06 | 1.2372e-06
С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.306 | 0.306 | Тип дерева | 13 | С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 4e-07 | 1.7203e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.68 | 27.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 1.52e-06 | 6.537e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.7 | 210.8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075826 | 0.0075826 | 0 | 0.020852 | 0.0004079 | 0.10467 | 0 | 0 | 6.3639e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 63 | 18.9 |  |  | С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-шар+пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | [11 empty] | 123 | 176.5 | 210 | 269.5 |  | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.19029 | 7.9354 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00019839
С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 4.5776e-06
С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 14
С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.1347e-06
С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 15
С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 43.2 | С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.012082 | 5.1504 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7256e-07
С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.2 | 0.0054432 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.00054803 | 5.1388 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3229e-07
С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 7.2558e-06 | 1.0357 | 0 | 0 | 2.8042e-06
С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 3.5e-07 | 1.4844e-07
С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.18 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0010068 | 0.42331 | 0 | 3.325e-07 | 1.4075e-07
С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.18 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 1.333e-05 | 0.10381 | 0 | 0 | 6.558e-07
С1 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.0010068 | 0.42309 | 0 | 3.325e-07 | 1.4068e-07
С6 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 17 | С6 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 1.333e-05 | 0.10378 | 0 | 0 | 6.5566e-07
С1 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ГЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос ГЖ | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 43.5 | 62 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод СУГ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.1 | 66.1 | 172.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.08 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00014396 | 0.10394 | 0 | 0 | 9.6693e-06
С1 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 3.25 | 1.0196 | 0.00015996 | 5.0984 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.0998e-05
С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 20 | С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 1.66e-06 | 6.1139e-07
С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0.25 | 0.083259 | 0.00014396 | 0.41644 | 0 | 9.303e-05 | 3.8741e-05
С1 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 399 | 11.97 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | 142.5 | 171 | 221.5 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.12052 | 26.6784 | 1e-07 | 2e-07 | 2.6678e-06
С2 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 399 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.6 | 178.1 | 463.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 6.5 | 6.0616 | 0.035239 | 30.3431 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 1.153e-05
С3 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 399 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 6.4373 | 0.64373 | 0 | 1.7703 | 0.015956 | 8.8672 | 0 | 0 | 1.3478e-05
С4 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 59.85 | 59.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 3 |  |  | 0.69759 | 0.06976 | 0.25 | 0.25434 | 0.60258 | 1.8743 | 0 | 8e-07 | 1.4994e-06
С5 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 59.85 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 2.1519 | 0.21519 | 0.25 | 0.65429 | 0.0046655 | 3.2761 | 0 | 3.2e-06 | 1.0484e-05
С6 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 8.9775 | 8.9775 | Тип дерева | 21 | С6 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.77839 | 0.077839 | 0.25 | 0.27656 | 0.090387 | 1.4732 | 0 | 8e-07 | 1.1785e-06
С7 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 8.9775 | 8.9775 |  |  | С7 | Емкость СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.15 | 82.98 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.29599 | 0.029599 | 0.25 | 0.1439 | 0.090387 | 0.80988 | 0 | 3.04e-06 | 2.462e-06
С8 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 8.9775 | 0 |  |  | С8 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077839 | 0.0077839 | 0 | 0.021406 | 0.011967 | 0.119 | 0 | 0 | 1.447e-06
С9 | Емкость СУГ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 399 | 27.93 |  |  | С9 |  |  | 30.2 | 41.6 | 59.6 | 110.1 | [11 empty] | 150.5 | 211 | 249.5 | 317.5 |  | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 5 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.2812 | 26.8391 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001342
С1 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 46.64 | 2.332 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ+токси | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107 | - | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.023479 | 15.7275 | 1e-07 | 2e-07 | 1.5727e-06
С2 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 46.64 | 1.22 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 81.1 | 270.1 | 702.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 6.5 | 3.8908 | 0.12283 | 19.5768 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 7.4392e-06
С3 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 46.64 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.4 | 248 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 7.1059 | 0.71059 | 0 | 1.9541 | 0.0031086 | 9.7738 | 0 | 0 | 1.4856e-05
С4 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.996 | 6.996 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 3 |  |  | 0.71689 | 0.071689 | 0.25 | 0.25964 | 0.070437 | 1.3687 | 0 | 8e-07 | 1.0949e-06
С5 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 6.996 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 37.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.88689 | 0.088689 | 0.25 | 0.3064 | 0.016263 | 1.5482 | 0 | 3.2e-06 | 4.9544e-06
С6 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.0494 | 0.26235 | Тип дерева | 22 | С6 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.72633 | 0.072633 | 0.25 | 0.26224 | 0.0026414 | 1.3139 | 0 | 4e-07 | 5.2554e-07
С7 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.0494 | 0.26235 |  |  | С7 | Емкость СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.55 | 25.86 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098134 | 0.0098134 | 0.25 | 0.089487 | 0.0026414 | 0.45008 | 0 | 3.04e-06 | 1.3682e-06
С8 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.0494 | 0.039352 |  |  | С8 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | 27.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.072633 | 0.0072633 | 0 | 0.019974 | 0.00034971 | 0.10022 | 0 | 0 | 1.2187e-06
С9 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 46.64 | 3.2648 |  |  | С9 |  |  | 30.2 | 41.6 | 59.6 | 110.1 | [11 empty] | 43 | 75 | 93.5 | 125 |  | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 5 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.032871 | 15.7369 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00078684
С1 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 60.3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 60.3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Сера | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Трубопровод Сера | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1945e-05
С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→→ токсическое поражение | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.8 | 8e-06 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3333 | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 8.6479e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0
[10 empty] | НКПР, об.% | 0
[10 empty] | Тип дерева | 24

## Статистика аварий
№ | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб | № | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб
1 | 03.12.19 г. Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области | Пожар и взрыв | При проведении ремонтных работ возник пожар. Пожар перекинулся на резервуар с нефтью. Произошел взрыв резервуара, предназначенного для содержания нефти. | Уничтожены 2 резервуара | - | 1 | 18.01.2018 г. (село Красноармейское под Саратовом) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На трубопроводе «Транснефти» у села Красноармейское произошел прорыв. Разлившаяся нефть загорелась, и огонь перекинулся на жилые дома. Прорыв мог произойти из-за снижения давления в трубопроводе. | По данным сотрудников МЧС, огнем оказалась охвачена площадь более тысячи квадратных метров. | В селе Красноармейское под Саратовом сгорели четыре жилых дома.
2 | 05.12.2019 г. НПС «Калейкино» «Транснефть – Прикамье» | Взрыв | Взрыв и пожар внутри емкостного оборудования. При зачистке произошло возгорание остатков нефти. | Возгорание на площади 550 кв.м, аварийное оборудование уничтожено. | 2 человека погибло | 2 | 28.02.2021 г. (Спорышевское нефтяное месторождении в Ямало-Ненецком АО) | Утечка нефти из трубопровода | Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком АО. | Площадь разлива составила 500 кв. м. МЧС не привлекалось, последствия устраняют представители организации. | -
3 | 03.12.2021 г. Восточно-Уренгойское ме-сторождение АО «Роспан интернешнл | Взрыв и пожар | На Восточно-Уренгойском месторождение в резервуарном парке произошло возгорание в Пуровском районе в районе 3 ГКП в 35 км на северо-восток от города Новый Уренгой. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и5 единиц спецтехники МЧС | Уничтожен резервуар | 1 человек пострадал | 3 | 6.03.2021 г. (близ г. Нижневартовска) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | Пожар на трубопроводе под Нижневартовском могли спровоцировать охотники. По предварительной версии, возгорание произошло в результате искры от снегохода "Буран", на котором передвигались охотники. | Площадь разлива составила 350 кв. м. | 1 человек пострадал.
4 | 03.05.2023 г. АО «Таманьнефтегаз» | Пожар, теракт | В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Причиной пожара стала атака беспилотника. | Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. | - | 4 | 18.01.2022 г. (г. Кахраманмараш на юго-востоке Турции) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Взрыв прогремел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Произошел пожар, из-за которого движение по находящейся вблизи междугородней трассе было перекрыто. | Площадь разлива составила 950 кв. м. | -
5 | 30.07.2023 г. «Елховнефть» (ПАО «Татнефть» | Взрыв | Двое рабочих 47 и 36 лет обследовали емкость для повторного заполнения нефтепродуктами. Последовало возгорание и взрыв. | - | 2 человека погибло | 5 | 19.01.2022 г. (нефтепровод Киркук-Джейхан, Турция) | Терракт на нефтепроводе | Подрыв произошел на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию. Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел на востоке Турции. Из-за этого работу нефтепровода приостановили, на месте происшествия работают пожарные. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
6 | 14.08.2023 г. Талинское месторождение (ХМАО) | Взрыв и пожар | Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском АО произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ, в результате чего воспламенилась нефть. | - | 1 человек погиб 6 человек пострадало | 6 | 7.11.2022 г. (Нефтепровод «Газпром нефти» на Еты-Пуровском месторождении нефти) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На месторождении произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. При прорыве нефтепровода, оператор остановил часть скважин. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
7 | 30.10.2023 г. УПСВ ДНС-7 Возейского месторождения (ПАО «Лукойл») | Пожар | Пожар произошел на резервуаре РВС-5000 на установке предварительного сброса воды (УПСВ) дожимной насосной станции (ДНС-7) Возейского нефтяного месторождения ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз, входящего в ЛУКОЙЛ-Коми. Возгорание произошло при проведении работ подрядной организацией Эколайф на выведенном из эксплуатации резервуаре. | Уничтожен резервуар | Погиб 1 и пострадали 2 сотрудников компании Эколайф | 7 | 4.03.2023 г. (Нигерия) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Сильный пожар на месте ЧП долго не могли потушить. Взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубу при попытке похитить нефть. | - | При взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек.
8 | 17.03.2024г.(г. Орел) | Пожар, теракт | Пожар произошел на площадке первичной подготовки нефти врезультате атаки дрона. | - | - | 8 | 31.01.2024 г. (межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта», Республика Коми) | Утечка нефти из трубопровода | Обнаружено и место утечки — межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта». Перекачку нефти по аварийному трубопроводу остановили. Приняты меры по недопущению попадания нефти в акватории рек. | Загрязнение нефтью на площади почти 600 кв. метров, вылилось 0,4 кубометра нефти | В результате происшествия никто не пострадал.

## Погода 2023 (Казань)
Дата | Максимальная | Минимальная | Средняя | Атмосферное | Скорость | Осадки | Эффективная
| температура | температура | температура | давление | ветра |  | температура
дек. | -8.8 | -13 | -10.8 |  | 2 | 0 | -14.8
дек. | -7.9 | -20 | -12.5 |  | 2 | 0 | -16.6
дек. | -13.3 | -23 | -19.8 |  | 0 | 0 | -23.1
дек. | -13.1 | -23 | -18.1 |  | 3 | 0 | -23.2
дек. | -12.5 | -19 | -16.7 |  | 3 | 0 | -21.8
дек. | -13.2 | -21 | -16.2 |  | 2 | 0 | -20.6
дек. | -10.7 | -17 | -14.5 |  | 3 | 0 | -19.4
дек. | -13 | -19 | -16.4 |  | 4 | 0 | -22.1
дек. | -7.7 | -15.2 | -9.6 |  | 7 | 2 | -16.8
дек. | -6 | -9 | -7.3 |  | 8 | 10 | -14.9
дек. | -2.4 | -7.1 | -3.8 |  | 7 | 14 | -10.4
дек. | -3 | -11 | -6.8 |  | 6 | 3 | -13.1
дек. | -7.2 | -12 | -9.6 |  | 6 | 0 | -16.2
дек. | -4.5 | -11 | -6.7 |  | 7 | 0 | -13.7
дек. | -3.9 | -13 | -8.9 |  | 3 | 5 | -13.4
дек. | -3.6 | -10.9 | -6.6 |  | 4 | 1 | -11.5
дек. | -3 | -6 | -4.3 |  | 4 | 1 | -9
дек. | 2.4 | -4 | 0.1 |  | 6 | 16 | -5.4
дек. | -3.8 | -14 | -8.6 |  | 7 | 0 | -15.7
дек. | -6.6 | -16 | -11.9 |  | 2 | 0 | -16
дек. | -5.9 | -12.3 | -9.6 |  | 3 | 0 | -14.2
дек. | 0.2 | -12.3 | -3.8 |  | 7 | 3 | -10.4
дек. | 2.3 | -2.9 | 1.1 |  | 5 | 2 | -3.7
дек. | 2.6 | -1 | 0.9 |  | 7 | 1 | -5.2
дек. | 0.4 | -2 | -1.3 |  | 4 | 9 | -5.7
дек. | -0.6 | -7 | -3.9 |  | 3 | 0 | -8
дек. | -6.4 | -14 | -10.2 |  | 3 | 0 | -14.8
дек. | -8.7 | -16 | -12.6 |  | 5 | 0 | -18.7
дек. | -7.3 | -13 | -8.7 |  | 4 | 6 | -13.8
дек. | -5.7 | -11 | -7.6 |  | 3 | 0 | -12
дек. | -4.7 | -9 | -6.6 |  | 5 | 4 | -12.2
янв. | 1 | -5.3 | -2.7 |  | 5 | 1 | -7.9
янв. | 1 | -1.3 | -0.2 |  | 7 | 11 | -6.5
янв. | -0.8 | -4 | -2.2 |  | 5 | 0 | -7.4
янв. | -5 | -15 | -9.3 |  | 4 | 3 | -14.5
янв. | -7 | -15 | -10.1 |  | 3 | 1 | -14.7
янв. | -13.7 | -29 | -23.7 |  | 6 | 0 | -31.1
янв. | -23 | -30 | -27.3 |  | 7 | 1 | -35.6
янв. | -22.3 | -30 | -25.2 |  | 5 | 1 | -32
янв. | -27.4 | -34 | -30.8 |  | 3 | 1 | -36.6
янв. | -21 | -30 | -25.6 |  | 3 | 1 | -31.2
янв. | -17 | -27 | -22.7 |  | 4 | 0 | -28.8
янв. | -10.4 | -22.3 | -13.3 |  | 6 | 0 | -20.1
янв. | -12.7 | -16 | -15.1 |  | 6 | 0 | -22
янв. | -9.6 | -17 | -13.6 |  | 7 | 0 | -21.1
янв. | -12.5 | -17 | -15.2 |  | 5 | 0 | -21.5
янв. | -11.4 | -18 | -14.1 |  | 5 | 0 | -20.4
янв. | -8.6 | -17 | -12.6 |  | 6 | 0 | -19.4
янв. | -7.8 | -13 | -10.7 |  | 5 | 0 | -16.7
янв. | -8.9 | -15 | -11.9 |  | 5 | 0 | -18
янв. | -7.2 | -12 | -10.3 |  | 6 | 0 | -16.9
янв. | -9.2 | -13 | -11.8 |  | 5 | 0 | -17.9
янв. | -8.8 | -14 | -11.8 |  | 4 | 0 | -17.2
янв. | -7.5 | -18 | -14.2 |  | 2 | 0 | -18.4
янв. | -11 | -17 | -14.2 |  | 1 | 0 | -17.8
янв. | -4 | -14 | -7.3 |  | 3 | 0 | -11.6
янв. | -2 | -8 | -4 |  | 4 | 0 | -8.8
янв. | -3 | -6.2 | -5.6 |  | 4 | 0 | -10.4
янв. | -2 | -5.8 | -3.3 |  | 2 | 0 | -6.5
янв. | -2.9 | -14 | -6.5 |  | 4 | 0 | -11.4
янв. | -2.8 | -12.4 | -5.8 |  | 6 | 3 | -11.9
янв. | 0.4 | -4.1 | -1.4 |  | 6 | 0 | -7.1
февр. | -0.9 | -11 | -5.7 |  | 6 | 0 | -11.9
февр. | -5.9 | -15 | -9.4 |  | 4 | 0 | -14.6
февр. | -4.5 | -7 | -6 |  | 4 | 3 | -10.8
февр. | -6 | -13 | -8.4 |  | 2 | 0 | -12.2
февр. | -5.7 | -13 | -10.9 |  | 2 | 0 | -14.9
февр. | -7.5 | -16 | -11.3 |  | 2 | 0 | -15.3
февр. | -9.4 | -20 | -15 |  | 3 | 0 | -19.9
февр. | -5.9 | -18 | -10 |  | 5 | 0 | -15.8
февр. | -3.6 | -8 | -5 |  | 4 | 1 | -9.7
февр. | -4 | -6 | -5.1 |  | 1 | 0 | -10.5
февр. | -2.4 | -9 | -4.8 |  | 1 | 0 | -10.3
февр. | -6 | -9 | -7.6 |  | 1 | 1 | -14.5
февр. | -4 | -9 | -7.1 |  | 1 | 1 | -12
февр. | -4.2 | -12 | -6.7 |  | 5 | 1 | -12.3
февр. | -7.8 | -13 | -10.2 |  | 4 | 1 | -15.4
февр. | -4.3 | -12 | -6.9 |  | 5 | 0 | -12.5
февр. | -5 | -14 | -8 |  | 4 | 0 | -13.1
февр. | -7.6 | -17 | -13.5 |  | 2 | 0 | -17.7
февр. | -11.1 | -20 | -15.8 |  | 3 | 0 | -20.8
февр. | -11.7 | -22 | -15.2 |  | 4 | 1 | -20.8
февр. | -9 | -14 | -11.6 |  | 3 | 2 | -16.3
февр. | -9 | -14 | -11.3 |  | 6 | 1 | -17.9
февр. | -9.9 | -16 | -13.9 |  | 7 | 1 | -21.4
февр. | -7.4 | -18 | -12.1 |  | 5 | 0 | -18.2
февр. | -2 | -10.7 | -5.3 |  | 6 | 3 | -11.4
февр. | 1.6 | -4.3 | 0.1 |  | 7 | 7 | -6
февр. | 2.1 | -3 | -0.3 |  | 7 | 4 | -6.6
февр. | -1.4 | -6 | -3.4 |  | 8 | 0 | -10.7
март | -3.4 | -7 | -5.1 |  | 7 | 0 | -11.9
март | -3 | -13 | -7.4 |  | 6 | 1 | -13.7
март | -2 | -8 | -4.2 |  | 4 | 1 | -8.9
март | 0.8 | -5.8 | -1.2 |  | 4 | 2 | -5.5
март | 1.4 | -3 | -1.4 |  | 5 | 3 | -6.5
март | 0.3 | -7 | -2.7 |  | 5 | 0 | -7.9
март | -1.3 | -10 | -5.2 |  | 5 | 2 | -10.7
март | 1 | -11 | -4.6 |  | 5 | 3 | -10
март | 4.7 | -5.1 | 2.1 |  | 7 | 1 | -3.8
март | 4.5 | -3 | 1 |  | 7 | 1 | -5
март | 0.4 | -6 | -4.1 |  | 4 | 1 | -9
март | 4.2 | -4.3 | 0.9 |  | 8 | 0 | -5.9
март | 4.1 | -6 | -0.7 |  | 6 | 16 | -6.5
март | 2.6 | -8 | -1.7 |  | 5 | 0 | -7
март | 6.5 | -0.1 | 1.9 |  | 6 | 0 | -3.7
март | 5.2 | 1 | 2.2 |  | 6 | 0 | -3.3
март | 6 | 0 | 2.2 |  | 5 | 1 | -2.5
март | 0.6 | -5 | -1.4 |  | 6 | 6 | -7.3
март | 2.2 | -7 | -1.7 |  | 4 | 0 | -6.3
март | 1.8 | -0.3 | 0.5 |  | 5 | 0 | -4.2
март | 5.9 | 0 | 2.7 |  | 5 | 0 | -1.9
март | 5 | -3 | 1.4 |  | 4 | 0 | -2.8
март | 6.3 | -4 | 1.8 |  | 4 | 0 | -2.3
март | 11.8 | 3 | 5.6 |  | 5 | 0 | 1.3
март | 10.7 | 3.9 | 6.1 |  | 5 | 5 | 2
март | 14.7 | 6 | 9.3 |  | 1 | 0 | 6.2
март | 10.6 | 5 | 7.7 |  | 1 | 1 | 4.4
март | 10.2 | 0 | 5.2 |  | 1 | 0 | 0.8
март | 9 | -1 | 3.3 |  | 1 | 0 | -2.2
март | 11 | 2.5 | 6.7 |  | 7 | 0 | 0.6
март | 7 | 2 | 4.3 |  | 5 | 2 | -0.2
апр. | 7 | 1 | 4.3 |  | 6 | 0 | -1
апр. | 12.8 | 1 | 7.4 |  | 3 | 150 | 4.3
апр. | 16.7 | 3 | 9.6 |  | 4 | 0 | 5.7
апр. | 18 | 2 | 10.3 |  | 3 | 0 | 7.2
апр. | 19 | 3 | 11.4 |  | 2 | 0 | 9.2
апр. | 13 | 0 | 7.2 |  | 6 | 0 | 1.9
апр. | 9 | -1 | 3.8 |  | 6 | 0 | -2
апр. | 11 | -2 | 4.4 |  | 3 | 0 | 0.5
апр. | 14 | -2 | 6.2 |  | 2 | 0 | 3
апр. | 15 | -1 | 7.6 |  | 4 | 0 | 3.3
апр. | 14 | -2 | 6.6 |  | 3 | 0 | 3.1
апр. | 17 | 0 | 10.1 |  | 2 | 0 | 7.4
апр. | 18 | 1 | 9.6 |  | 5 | 0 | 5
апр. | 5 | -4 | 1.3 |  | 9 | 0 | -6.8
апр. | 8 | -5 | 1.8 |  | 5 | 1 | -3.7
апр. | 11.3 | -2 | 5.1 |  | 5 | 1 | -0.1
апр. | 16 | -2 | 8.6 |  | 3 | 1 | 5
апр. | 18 | 5 | 12.3 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 18 | 5 | 11.9 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 17 | 4 | 11.2 |  | 3 | 0 | 8.4
апр. | 17.3 | 6 | 11.8 |  | 2 | 0 | 9.5
апр. | 15 | 3 | 10.3 |  | 2 | 0 | 8.2
апр. | 19 | 3 | 12 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 23 | 3 | 15.3 |  | 4 | 0 | 11.6
апр. | 19.5 | 6 | 14 |  | 4 | 0 | 11.1
апр. | 17.5 | 11 | 13.7 |  | 6 | 2 | 9.9
апр. | 22 | 8 | 15.4 |  | 6 | 0 | 11.3
апр. | 22.6 | 7 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.4
апр. | 25.1 | 9.7 | 17.3 |  | 4 | 0 | 14.4
апр. | 20 | 12 | 15.6 |  | 5 | 0 | 12.5
май | 30 | 13 | 21.3 |  | 7 | 0 | 16.8
май | 14 | 9 | 12 |  | 5 | 4 | 8.9
май | 18 | 7 | 12.9 |  | 3 | 1 | 10.8
май | 22.9 | 7 | 15.7 |  | 4 | 0 | 12.9
май | 24 | 8 | 14.9 |  | 4 | 3 | 12.2
май | 11.5 | 0 | 6.2 |  | 5 | 28 | 2
май | 8.1 | 0 | 4.2 |  | 5 | 0 | -0.7
май | 10 | 0 | 5.6 |  | 3 | 0 | 2
май | 12.6 | 0 | 7.4 |  | 3 | 0 | 3.9
май | 16.3 | 2 | 10.9 |  | 3 | 0 | 7.7
май | 19.5 | 6 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.2
май | 20 | 8 | 14.2 |  | 5 | 0 | 10.1
май | 21.8 | 7 | 15 |  | 4 | 0 | 11.9
май | 15.1 | 8 | 11.7 |  | 4 | 0 | 9
май | 17.3 | 8 | 12 |  | 4 | 2 | 9.2
май | 22.6 | 7 | 16.3 |  | 3 | 1 | 14.1
май | 24.7 | 9 | 18.3 |  | 3 | 0 | 16.1
май | 24.7 | 11 | 18.7 |  | 3 | 0 | 16.3
май | 21.6 | 7 | 14.8 |  | 3 | 0 | 12.2
май | 21 | 9 | 16.8 |  | 2 | 0 | 15.4
май | 25.3 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.3
май | 26.1 | 11 | 20.1 |  | 3 | 0 | 17.7
май | 27.5 | 11 | 21.2 |  | 4 | 0 | 18.4
май | 29 | 15 | 22.2 |  | 5 | 0 | 18.8
май | 30 | 15 | 23.4 |  | 5 | 0 | 20.5
май | 26 | 18 | 21.9 |  | 5 | 0 | 19.1
май | 25.8 | 18 | 20.7 |  | 5 | 0 | 18.6
май | 28 | 16 | 20.1 |  | 5 | 0 | 18.2
май | 19 | 10 | 15.9 |  | 4 | 1 | 13.6
май | 24 | 11 | 18.7 |  | 4 | 0 | 16.7
май | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18.6
июнь | 19.4 | 12 | 15.7 |  | 4 | 0 | 13.5
июнь | 20.6 | 10 | 16.7 |  | 4 | 0 | 14.6
июнь | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18
июнь | 22 | 6 | 14.5 |  | 5 | 2 | 11.4
июнь | 19.4 | 6 | 14.3 |  | 2 | 0 | 12.4
июнь | 21 | 8 | 15.4 |  | 4 | 0 | 12.5
июнь | 21 | 9 | 15.9 |  | 4 | 0 | 13.2
июнь | 19.1 | 6 | 14.4 |  | 5 | 0 | 10.9
июнь | 22.5 | 5 | 15.7 |  | 3 | 0 | 13.9
июнь | 39 | 6 | 12.6 |  | 4 | 5 | 9.8
июнь | 17 | 5 | 11.7 |  | 4 | 0 | 8.2
июнь | 19 | 5 | 13.7 |  | 4 | 0 | 10.2
июнь | 21 | 9 | 16.2 |  | 5 | 0 | 12.1
июнь | 39 | 9 | 18.1 |  | 3 | 0 | 15.6
июнь | 26.3 | 12 | 20 |  | 3 | 0 | 17.8
июнь | 28 | 13 | 21.7 |  | 3 | 0 | 19.9
июнь | 24 | 9 | 18.2 |  | 6 | 0 | 13.9
июнь | 18 | 6 | 12.9 |  | 6 | 0 | 8
июнь | 39 | 5 | 11.8 |  | 4 | 0 | 8.3
июнь | 17.1 | 7 | 12.1 |  | 4 | 1 | 8.9
июнь | 15 | 6 | 11.4 |  | 5 | 0 | 7.4
июнь | 17 | 8 | 12.1 |  | 4 | 0 | 9
июнь | 21 | 9 | 14.8 |  | 2 | 1 | 13.2
июнь | 21 | 8 | 15.5 |  | 2 | 0 | 14
июнь | 24.1 | 8 | 16.8 |  | 4 | 0 | 14.1
июнь | 23.1 | 11 | 17.8 |  | 4 | 0 | 14.8
июнь | 26 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.4
июнь | 27.2 | 11 | 21.1 |  | 2 | 0 | 19.9
июнь | 26 | 13 | 21.1 |  | 4 | 0 | 18.9
июнь | 30 | 15 | 22.3 |  | 4 | 0 | 20.5
июль | 26 | 14 | 19.6 |  | 3 | 1 | 18.8
июль | 26 | 14 | 20.3 |  | 3 | 1 | 19.3
июль | 28 | 16 | 22.5 |  | 2 | 0 | 22.4
июль | 29 | 17 | 23.8 |  | 3 | 0 | 22.5
июль | 30 | 16 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23
июль | 30.9 | 18 | 24.4 |  | 3 | 0 | 23.5
июль | 30.3 | 17 | 24.2 |  | 2 | 0 | 23.6
июль | 34 | 17 | 26.8 |  | 3 | 0 | 26.5
июль | 39 | 19 | 26.2 |  | 4 | 0 | 25.5
июль | 33.4 | 22 | 27.1 |  | 5 | 0 | 25.9
июль | 32.2 | 15 | 23.5 |  | 5 | 0 | 21.9
июль | 16.1 | 11 | 14.1 |  | 4 | 8 | 12.1
июль | 22.9 | 11 | 16.8 |  | 3 | 1 | 15.1
июль | 23.3 | 11 | 17.3 |  | 2 | 4 | 16.7
июль | 27 | 13 | 19.6 |  | 4 | 0 | 17.7
июль | 20.1 | 13 | 17.7 |  | 5 | 0 | 15.3
июль | 24 | 16 | 19.4 |  | 5 | 3 | 17.3
июль | 29 | 14 | 20.9 |  | 4 | 0 | 19.4
июль | 29 | 13 | 19.9 |  | 3 | 6 | 19.3
июль | 25 | 13 | 18.3 |  | 5 | 2 | 15.7
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 4 | 2 | 17.4
июль | 24 | 13 | 17.9 |  | 4 | 4 | 16.2
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 23.1 | 12 | 18.4 |  | 3 | 4 | 17.7
июль | 25 | 12 | 18.9 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 28.1 | 15 | 21.9 |  | 3 | 0 | 21.9
авг. | 31 | 18 | 25.4 |  | 5 | 0 | 24.3
авг. | 34.5 | 18 | 26.8 |  | 4 | 0 | 26.5
авг. | 34.4 | 19 | 25.7 |  | 6 | 15 | 24.2
авг. | 28.8 | 16 | 22.9 |  | 4 | 4 | 22.3
авг. | 21.2 | 17 | 18.3 |  | 3 | 0 | 17.9
авг. | 39 | 16 | 19.5 |  | 4 | 0 | 18.5
авг. | 28 | 16 | 22.4 |  | 3 | 0 | 22.1
авг. | 27.8 | 15 | 22.4 |  | 1 | 0 | 23.7
авг. | 39 | 16 | 24.3 |  | 2 | 0 | 25
авг. | 32.1 | 17 | 25.6 |  | 4 | 0 | 25.1
авг. | 29.5 | 17 | 23.7 |  | 4 | 0 | 22.6
авг. | 28.2 | 17 | 22.4 |  | 4 | 0 | 20.9
авг. | 28.7 | 16 | 22.8 |  | 4 | 0 | 21.2
авг. | 30 | 13 | 22.9 |  | 3 | 0 | 22
авг. | 31.7 | 15 | 24.7 |  | 2 | 0 | 24.5
авг. | 30.7 | 17 | 24.6 |  | 3 | 0 | 23.7
авг. | 29.1 | 15 | 22.6 |  | 3 | 0 | 21
авг. | 30.7 | 16 | 24.1 |  | 4 | 0 | 22.1
авг. | 26 | 17 | 21.8 |  | 4 | 0 | 20.6
авг. | 27 | 15 | 21.9 |  | 4 | 0 | 21.1
авг. | 25 | 17 | 20 |  | 4 | 1 | 19.4
авг. | 32 | 17 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23.8
авг. | 34 | 17 | 26.1 |  | 3 | 0 | 25.5
авг. | 26 | 10 | 20.8 |  | 5 | 0 | 18.6
авг. | 23 | 9 | 17.4 |  | 3 | 0 | 15.9
авг. | 22.1 | 11 | 16.1 |  | 4 | 14 | 13.9
авг. | 20.5 | 10 | 15.3 |  | 2 | 0 | 13.9
авг. | 20 | 11 | 15.1 |  | 3 | 2 | 13.1
авг. | 19.5 | 10 | 14.2 |  | 3 | 0 | 11.8
авг. | 18 | 10 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.8
авг. | 18 | 8 | 13 |  | 4 | 0 | 10.2
авг. | 16 | 6 | 11.7 |  | 4 | 2 | 9.1
авг. | 13.1 | 8 | 10.3 |  | 8 | 2 | 4.8
авг. | 21 | 8.8 | 13.9 |  | 6 | 0 | 9.8
авг. | 19.2 | 8 | 13.6 |  | 5 | 0 | 10.1
авг. | 22 | 7 | 15.3 |  | 5 | 0 | 12
сент. | 24 | 10 | 17.1 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 22.7 | 8 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.7
сент. | 23.1 | 8 | 16.2 |  | 2 | 0 | 14.8
сент. | 25 | 8 | 17.1 |  | 2 | 0 | 16
сент. | 24 | 11 | 17.1 |  | 2 | 2 | 16.6
сент. | 24 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 16.5
сент. | 15 | 5 | 11.4 |  | 6 | 6 | 7.4
сент. | 14 | 4 | 8.7 |  | 2 | 0 | 6.8
сент. | 23 | 7.2 | 14.1 |  | 6 | 1 | 10
сент. | 20.5 | 8 | 15.4 |  | 5 | 0 | 11.9
сент. | 17.5 | 8 | 12.9 |  | 5 | 0 | 9.4
сент. | 20 | 7 | 13.7 |  | 4 | 0 | 11.1
сент. | 22.2 | 8 | 14.8 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 22.1 | 6 | 13.7 |  | 1 | 0 | 12.8
сент. | 23.7 | 6 | 15.4 |  | 2 | 0 | 13.8
сент. | 24 | 6 | 14.7 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 21.2 | 6 | 14 |  | 3 | 0 | 12.1
сент. | 19.3 | 3 | 13.2 |  | 3 | 0 | 11.1
сент. | 17 | 9 | 13.3 |  | 4 | 0 | 10.2
сент. | 22 | 3 | 14.1 |  | 4 | 0 | 11.2
сент. | 25.3 | 10 | 18.7 |  | 5 | 0 | 15.6
сент. | 23 | 12 | 17.3 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 2 | 0 | 17.3
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 11 | 17.2 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 19.3 | 7 | 13.3 |  | 3 | 0 | 11.6
сент. | 18 | 7 | 12.8 |  | 4 | 0 | 10
сент. | 19 | 5 | 13.6 |  | 3 | 0 | 11.3
сент. | 18 | 9 | 13.9 |  | 5 | 1 | 10.6
сент. | 17 | 8 | 12.1 |  | 2 | 0 | 10.4
окт. | 22.4 | 9 | 15.1 |  | 5 | 0 | 11.9
окт. | 17 | 10 | 13.5 |  | 2 | 2 | 12.6
окт. | 15.1 | 5 | 10.9 |  | 3 | 2 | 8.9
окт. | 17 | 5 | 11.8 |  | 5 | 0 | 8.2
окт. | 17 | 5 | 12.1 |  | 3 | 0 | 9.7
окт. | 16 | 5 | 11.1 |  | 3 | 0 | 8.7
окт. | 12 | 3 | 8.3 |  | 3 | 2 | 5.9
окт. | 10 | 3.8 | 5.7 |  | 6 | 9 | 0.9
окт. | 6 | 1 | 2.9 |  | 4 | 0 | -1
окт. | 6 | 1.6 | 4.1 |  | 4 | 4 | 0.4
окт. | 5 | 0 | 2.7 |  | 4 | 2 | -1.1
окт. | 8.2 | 0.2 | 5.7 |  | 8 | 1 | -0.6
окт. | 11.8 | 6 | 8.9 |  | 6 | 7 | 4.4
окт. | 12 | 4 | 8.2 |  | 5 | 0 | 4.2
окт. | 16.1 | 7.3 | 12.8 |  | 5 | 4 | 9.7
окт. | 17 | 9 | 12.5 |  | 6 | 0 | 8.3
окт. | 10.3 | 3 | 6.7 |  | 9 | 0 | -0.2
окт. | 6.6 | 1 | 4.1 |  | 6 | 1 | -1
окт. | 8.2 | 1 | 4.7 |  | 3 | 2 | 1.8
окт. | 7 | 3 | 4.6 |  | 2 | 1 | 2.3
окт. | 4.1 | -2 | 1.7 |  | 6 | 1 | -3.7
окт. | 3.6 | -3 | 0 |  | 5 | 0 | -5
окт. | 7 | -0.4 | 2.7 |  | 3 | 8 | -0.5
окт. | 7 | -2 | 1.1 |  | 5 | 13 | -3.5
окт. | -0.2 | -2 | -1.4 |  | 4 | 0 | -5.9
окт. | 1 | -4 | -1.3 |  | 3 | 1 | -5.1
окт. | 0 | -3 | -1.4 |  | 7 | 0 | -7.9
окт. | 0 | -2.5 | -0.8 |  | 5 | 3 | -5.7
окт. | 2 | -1 | 0.6 |  | 6 | 8 | -4.7
окт. | 0.4 | -1 | -0.4 |  | 6 | 0 | -5.9
окт. | 5 | -1 | 2.7 |  | 3 | 7 | -0.4
нояб. | 9 | 1.7 | 5.3 |  | 5 | 0 | 1.3
нояб. | 11.4 | 6 | 8.9 |  | 6 | 0 | 4.7
нояб. | 10 | -2 | 4.4 |  | 6 | 0 | -0.7
нояб. | 4 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.3
нояб. | 4.1 | -3 | 1.1 |  | 5 | 0 | -3.6
нояб. | 7.5 | 2 | 6 |  | 7 | 0 | 0.7
нояб. | 7 | 5 | 5.7 |  | 4 | 12 | 2.4
нояб. | 9 | 5.6 | 7.1 |  | 4 | 3 | 4
нояб. | 7.3 | 5 | 6 |  | 4 | 3 | 2.7
нояб. | 5.2 | 2 | 4.4 |  | 7 | 17 | -1.1
нояб. | 1.6 | -3 | -0.8 |  | 4 | 0 | -5.1
нояб. | 1.5 | -1.9 | 0.4 |  | 5 | 0 | -4.3
нояб. | 7.2 | 0.5 | 5.1 |  | 7 | 9 | -0.3
нояб. | 6.4 | 2 | 4.2 |  | 4 | 1 | 0.6
нояб. | 4.4 | 2 | 2.9 |  | 3 | 0 | -0.3
нояб. | 3 | 0 | 1.5 |  | 2 | 0 | -1.2
нояб. | 0.6 | -6 | -2.2 |  | 4 | 0 | -6.7
нояб. | -4.8 | -9 | -6.8 |  | 4 | 0 | -11.8
нояб. | -4 | -10 | -7.4 |  | 3 | 0 | -11.8
нояб. | -3 | -8.7 | -5.7 |  | 5 | 1 | -11.2
нояб. | -2 | -6 | -3.6 |  | 5 | 10 | -8.8
нояб. | -6 | -11 | -8.2 |  | 8 | 7 | -15.9
нояб. | -9 | -16 | -11.4 |  | 6 | 1 | -18.1
нояб. | -6 | -14 | -10.1 |  | 6 | 1 | -16.6
нояб. | 2 | -9.9 | -1.3 |  | 4 | 5 | -5.6
нояб. | 2 | -4 | -0.4 |  | 5 | 10 | -5.2
нояб. | 3.3 | -3 | -0.4 |  | 6 | 3 | -6
нояб. | 1.5 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.2
нояб. | -0.9 | -13 | -5.6 |  | 2 | 0 | -9.2
нояб. | -2.8 | -13 | -5.9 |  | 6 | 0 | -12

## FN_FG
Частота, 1/ год | Кол-во, чел | Частота, 1/ год | Ущерб, млн
6e-07 | 1 | 6e-07 | 4.087
1.2e-07 | 1 | 1.2e-07 | 4.0857
2.28e-06 | 0 | 2.28e-06 | 0.01145 | 1.35e-09 | 5.63
4e-06 | 0 | 4e-06 | 0.31565 | 2.7e-10 | 5.28
8e-07 | 0 | 8e-07 | 0.31574 | 5.13e-09 | 1.36
1.52e-05 | 0 | 1.52e-05 | 0.0012054 | 9e-09 | 0.45
1e-06 | 1 | 1e-06 | 59.418 | 1.8e-09 | 0.44
1.8e-06 | 3 | 1.8e-06 | 43.918 | 3.42e-08 | 0.42
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 31.9545 | 4.05e-08 | 5.63
1e-05 | 0 | 1e-05 | 8.8776 | 8.1e-09 | 5.28
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.1151 | 1.54e-07 | 1.36
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 4.7893 | 2.7e-07 | 0.45
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.2275 | 5.4e-08 | 0.44
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.2043 | 1.03e-06 | 0.42
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0418 | 8.91e-08 | 5.63
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.33359 | 1.78e-08 | 5.27
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.33032 | 3.39e-07 | 1.36
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0026224 | 5.94e-07 | 0.45
1e-06 | 1 | 1e-06 | 15.4644 | 1.19e-07 | 0.44
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 15.4644 | 2.26e-06 | 0.42
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 5.8114 | 5.92e-09 | 5.78
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.9921 | 1.18e-09 | 6.83
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 1.9921 | 2.25e-08 | 1.37
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.84097 | 3.95e-08 | 0.47
1e-06 | 1 | 1e-06 | 27.3598 | 7.9e-09 | 0.46
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 27.3598 | 1.5e-07 | 0.42
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 11.7668 | 1.78e-07 | 5.78
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.7764 | 3.55e-08 | 5.39
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.7764 | 6.75e-07 | 1.37
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.7343 | 1.18e-06 | 0.47
5.14e-06 | 1 | 5.14e-06 | 5.2594 | 2.37e-07 | 0.46
1.028e-06 | 1 | 1.028e-06 | 5.2594 | 4.5e-06 | 0.42
1.9532e-05 | 0 | 1.9532e-05 | 1.049 | 3.91e-07 | 5.78
0.000257 | 0 | 0.000257 | 0.33838 | 7.82e-08 | 5.39
5.14e-05 | 0 | 5.14e-05 | 0.33838 | 1.49e-06 | 1.37
0.0009766 | 0 | 0.0009766 | 0.0036877 | 2.61e-06 | 0.47
2.5e-05 | 1 | 2.5e-05 | 6.2882 | 5.21e-07 | 0.46
5e-06 | 1 | 5e-06 | 6.2882 | 9.9e-06 | 0.42
9.5e-05 | 0 | 9.5e-05 | 1.159 | 1.35e-09 | 5.65
0.00125 | 0 | 0.00125 | 0.4927 | 2.7e-10 | 5.29
0.00025 | 0 | 0.00025 | 0.4927 | 5.13e-09 | 1.36
0.00475 | 0 | 0.00475 | 0.020186 | 9e-09 | 0.45
1e-06 | 1 | 1e-06 | 27.3598 | 1.8e-09 | 0.45
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 27.3598 | 3.42e-08 | 0.42
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 11.7668 | 4.05e-08 | 5.65
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.7764 | 8.1e-09 | 5.29
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.7764 | 1.54e-07 | 1.36
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.7343 | 2.7e-07 | 0.45
3.6e-06 | 1 | 3.6e-06 | 5.4661 | 5.4e-08 | 0.45
7.2e-07 | 1 | 7.2e-07 | 5.4661 | 1.03e-06 | 0.42
1.368e-05 | 0 | 1.368e-05 | 1.0711 | 8.91e-08 | 5.65
0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.36938 | 1.78e-08 | 5.29
3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0.36938 | 3.39e-07 | 1.36
0.000684 | 0 | 0.000684 | 0.0070026 | 5.94e-07 | 0.45
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1724 | 1.19e-07 | 0.44
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.3234 | 2.26e-06 | 0.42
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0397
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32533
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32533
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0022926
5e-08 | 1 | 5e-08 | 28.9439
1.9e-07 | 4 | 1.9e-07 | 41.1453
7.6e-07 | 0 | 7.6e-07 | 22.6534
4e-07 | 0 | 4e-07 | 2.6741
1.6e-06 | 0 | 1.6e-06 | 2.9187
4e-07 | 0 | 4e-07 | 2.6169
1.52e-06 | 0 | 1.52e-06 | 0.5973
6.08e-06 | 0 | 6.08e-06 | 0.23086
2.5e-05 | 1 | 2.5e-05 | 28.9668
5.1e-07 | 1 | 5.1e-07 | 5.418
2.9376e-07 | 2 | 2.9376e-07 | 9.167
1.9584e-07 | 0 | 1.9584e-07 | 1.0325
1.5504e-06 | 0 | 1.5504e-06 | 1.0322
5.95e-07 | 0 | 5.95e-07 | 0.6278
1.411e-07 | 0 | 1.411e-07 | 0.31538
4.488e-07 | 0 | 4.488e-07 | 0.31719
1.5815e-05 | 0 | 1.5815e-05 | 0.0012005
2.5e-05 | 1 | 2.5e-05 | 5.6771
5e-06 | 1 | 5e-06 | 5.6771
9.5e-05 | 0 | 9.5e-05 | 1.0936
0.00125 | 0 | 0.00125 | 0.40103
0.00025 | 0 | 0.00025 | 0.40103
0.00475 | 0 | 0.00475 | 0.010386
1e-06 | 1 | 1e-06 | 28.0595
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 28.0595
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 12.1171
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.8813
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.8813
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.7868
3.6e-06 | 1 | 3.6e-06 | 5.3953
7.2e-07 | 1 | 7.2e-07 | 5.3953
1.368e-05 | 0 | 1.368e-05 | 1.0635
0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.35877
3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0.35877
0.000684 | 0 | 0.000684 | 0.0058674
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1252
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1856
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0346
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31825
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31825
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0015358
1e-06 | 1 | 1e-06 | 26.2621
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 26.2621
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 15.3533
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.6117
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.6117
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 2.2723
1e-06 | 1 | 1e-06 | 24.9684
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 24.9684
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 14.4622
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.4177
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.4177
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 2.1386
1e-06 | 1 | 1e-06 | 41.2545
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 41.2545
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 25.0296
1e-05 | 0 | 1e-05 | 5.8742
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.8742
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 3.7374
3.6e-06 | 1 | 3.6e-06 | 5.5511
7.2e-07 | 1 | 7.2e-07 | 5.5511
1.368e-05 | 0 | 1.368e-05 | 1.0801
0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.38213
3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0.38213
0.000684 | 0 | 0.000684 | 0.0083649
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1048
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1259
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0324
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31518
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31518
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0012078
1e-06 | 1 | 1e-06 | 4.5784
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 4.5784
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 0.36127
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.35915
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.35915
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.023459
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1293
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1976
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0351
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31886
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31886
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0016014
1e-06 | 1 | 1e-06 | 4.9828
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 4.9828
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 0.56375
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.41982
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.41982
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.053831
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.2825
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.645
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0514
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.34185
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.34185
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0040585
1e-06 | 1 | 1e-06 | 28.0595
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 28.0595
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 12.1171
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.8813
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.8813
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.7868
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.134
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.2113
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0356
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31957
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31957
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0016771
1e-06 | 1 | 1e-06 | 38.4712
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 36.223
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 31.8145
1e-05 | 0 | 1e-05 | 5.701
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.0513
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 4.7338
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1724
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.3234
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0397
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32533
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32533
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0022926
1.9e-05 | 1 | 1.9e-05 | 6.2561
3.8e-06 | 1 | 3.8e-06 | 6.2561
7.22e-05 | 0 | 7.22e-05 | 1.1555
0.00095 | 0 | 0.00095 | 0.48789
0.00019 | 0 | 0.00019 | 0.48789
0.00361 | 0 | 0.00361 | 0.019672
1e-06 | 1 | 1e-06 | 16.1641
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 16.1641
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 6.1617
1e-05 | 0 | 1e-05 | 2.097
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 2.097
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.89352
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1881
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.3694
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0413
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32769
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32769
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0025449
6.8e-07 | 1 | 6.8e-07 | 6.1391
1.36e-07 | 1 | 1.36e-07 | 6.1391
2.584e-06 | 0 | 2.584e-06 | 1.143
3.4e-05 | 0 | 3.4e-05 | 0.47033
6.8e-06 | 0 | 6.8e-06 | 0.47033
0.0001292 | 0 | 0.0001292 | 0.017795
2e-06 | 0 | 2e-06 | 11.002
8e-05 | 0 | 8e-05 | 4.114
1e-06 | 1 | 1e-06 | 40.6196
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 40.6196
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 18.4054
1e-05 | 0 | 1e-05 | 5.7653
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.7653
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 2.7301
1e-06 | 1 | 1e-06 | 20.1655
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 19.3917
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 14.996
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.90907
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.4805
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.1649
1e-06 | 1 | 1e-06 | 41.77
1.8e-06 | 3 | 1.8e-06 | 48.0396
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 35.4894
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.3063
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.71553
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.39551
1e-06 | 1 | 1e-06 | 41.77
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 44.2806
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 35.4893
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.3063
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.71419
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.39549
2e-06 | 1 | 2e-06 | 5.1258
4e-07 | 1 | 4e-07 | 5.1258
7.6e-06 | 0 | 7.6e-06 | 1.0347
0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.31834
2e-05 | 0 | 2e-05 | 0.31834
0.00038 | 0 | 0.00038 | 0.0015459
1e-06 | 1 | 1e-06 | 19.5392
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 18.8067
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 14.4021
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.89755
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.47516
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.15824
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.2511
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.2238
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0437
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.33713
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.33219
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0029008
1e-06 | 1 | 1e-06 | 19.5392
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 18.8037
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 14.4021
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.89755
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.47472
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.15823
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1724
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1588
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0375
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32533
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32291
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0019727
1e-06 | 1 | 1e-06 | 13.8902
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 13.4294
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 9.0435
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.79368
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.41205
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.097918
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1724
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1588
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0375
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32533
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32291
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0019727
7.2e-07 | 1 | 7.2e-07 | 5.1504
1.44e-07 | 1 | 1.44e-07 | 5.1504
2.736e-06 | 0 | 2.736e-06 | 1.0373
3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0.32203
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 0.32203
0.0001368 | 0 | 0.0001368 | 0.0019394
3.42e-06 | 1 | 3.42e-06 | 5.1419
6.84e-07 | 1 | 6.84e-07 | 5.1419
1.2996e-05 | 0 | 1.2996e-05 | 1.0364
0.000171 | 0 | 0.000171 | 0.32075
3.42e-05 | 0 | 3.42e-05 | 0.32075
0.0006498 | 0 | 0.0006498 | 0.0018032
1e-06 | 1 | 1e-06 | 35.3131
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 35.3131
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 24.6056
1e-05 | 0 | 1e-05 | 4.9847
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 4.9847
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 3.6755
1e-06 | 1 | 1e-06 | 5.0622
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 5.0622
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 0.60351
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.43173
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.43173
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.059796
3.42e-06 | 1 | 3.42e-06 | 6.838
6.84e-07 | 1 | 6.84e-07 | 6.838
1.2996e-05 | 0 | 1.2996e-05 | 1.2177
0.000171 | 0 | 0.000171 | 0.57517
3.42e-05 | 0 | 3.42e-05 | 0.57517
0.0006498 | 0 | 0.0006498 | 0.029004
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.3769
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.9206
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0615
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.35601
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.35601
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0055722
1e-06 | 1 | 1e-06 | 73.634
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 73.634
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 54.7511
1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.7329
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 10.7329
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 8.1973
0.000218 | 1 | 0.000218 | 7.3916
4.36e-05 | 1 | 4.36e-05 | 7.3916
0.0008284 | 0 | 0.0008284 | 1.2769
0.0109 | 0 | 0.0109 | 0.65821
0.00218 | 0 | 0.00218 | 0.65821
0.04142 | 0 | 0.04142 | 0.037881
5.84e-06 | 1 | 5.84e-06 | 5.8186
1.168e-06 | 1 | 1.168e-06 | 5.8186
2.2192e-05 | 0 | 2.2192e-05 | 1.1087
0.000292 | 0 | 0.000292 | 0.42226
5.84e-05 | 0 | 5.84e-05 | 0.42226
0.0011096 | 0 | 0.0011096 | 0.012656
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.3769
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.9206
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0615
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.35601
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.35601
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0055722
2e-06 | 0 | 2e-06 | 9.1306
8e-05 | 0 | 8e-05 | 3.6176
2.5e-06 | 1 | 2.5e-06 | 5.4548
5e-07 | 1 | 5e-07 | 5.4548
9.5e-06 | 0 | 9.5e-06 | 1.0698
0.000125 | 0 | 0.000125 | 0.36769
2.5e-05 | 0 | 2.5e-05 | 0.36769
0.000475 | 0 | 0.000475 | 0.006821
1e-06 | 1 | 1e-06 | 26.9495
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 25.8327
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 21.4311
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.0338
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.55379
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.23731
5.7e-05 | 1 | 5.7e-05 | 5.5037
1.14e-05 | 1 | 1.14e-05 | 5.4131
0.0002166 | 0 | 0.0002166 | 1.0161
0.00038 | 0 | 0.00038 | 0.4797
7.6e-05 | 0 | 7.6e-05 | 0.46727
0.001444 | 0 | 0.001444 | 0.10345
1e-06 | 1 | 1e-06 | 26.8681
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 26.8681
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 17.7677
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.5298
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 1.2173
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.19605
2.24e-06 | 1 | 2.24e-06 | 5.4813
4.48e-07 | 1 | 4.48e-07 | 5.6254
8.512e-06 | 0 | 8.512e-06 | 1.0393
0.000112 | 0 | 0.000112 | 0.63729
2.24e-05 | 0 | 2.24e-05 | 0.3464
0.0004256 | 0 | 0.0004256 | 0.0022346
1e-06 | 1 | 1e-06 | 28.7242
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 28.7242
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 12.4499
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.981
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.981
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.8368
6.9e-06 | 1 | 6.9e-06 | 5.5271
1.38e-06 | 1 | 1.38e-06 | 5.759
2.622e-05 | 0 | 2.622e-05 | 1.0442
0.000345 | 0 | 0.000345 | 0.64415
6.9e-05 | 0 | 6.9e-05 | 0.36645
0.001311 | 0 | 0.001311 | 0.0029687
1e-06 | 1 | 1e-06 | 16.8639
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 16.8639
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 6.512
1e-05 | 0 | 1e-05 | 2.202
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 2.202
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.94607
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1976
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.3969
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0424
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32911
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32911
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0026963
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1126
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1489
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0333
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31636
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31636
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.001334
1e-06 | 1 | 1e-06 | 40.9934
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 40.9934
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 28.9163
1e-05 | 0 | 1e-05 | 6.0409
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.7284
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 4.2606
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.2511
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.5531
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0481
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.64963
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.38243
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.003554
1e-06 | 1 | 1e-06 | 64.429
1.8e-06 | 3 | 1.8e-06 | 65.5079
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 6.2287
1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.5366
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 8.11
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.78066
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1252
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1198
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0337
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31825
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31825
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0014158
1e-06 | 1 | 1e-06 | 25.6143
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 25.6143
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 8.1909
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.7853
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.4728
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.203
4.06e-06 | 1 | 4.06e-06 | 5.7357
8.12e-07 | 1 | 8.12e-07 | 6.3681
1.5428e-05 | 0 | 1.5428e-05 | 1.0665
0.000203 | 0 | 0.000203 | 0.67544
4.06e-05 | 0 | 4.06e-05 | 0.45782
0.0007714 | 0 | 0.0007714 | 0.0063139
1e-06 | 2 | 1e-06 | 40.4832
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 36.7332
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 12.4231
1e-05 | 0 | 1e-05 | 5.4531
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 5.1406
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.8379
5.8e-06 | 1 | 5.8e-06 | 6.1783
1.16e-06 | 2 | 1.16e-06 | 9.9283
2.204e-05 | 0 | 2.204e-05 | 1.092
0.00029 | 0 | 0.00029 | 0.74184
5.8e-05 | 0 | 5.8e-05 | 0.42934
0.001102 | 0 | 0.001102 | 0.010142
1e-06 | 1 | 1e-06 | 26.0044
1.8e-06 | 1 | 1.8e-06 | 26.0044
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 8.3394
1e-05 | 0 | 1e-05 | 3.8438
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 3.5313
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 1.2253
7.42e-06 | 1 | 7.42e-06 | 6.1467
1.484e-06 | 1 | 1.484e-06 | 6.1467
2.8196e-05 | 0 | 2.8196e-05 | 1.0895
0.000371 | 0 | 0.000371 | 0.7371
7.42e-05 | 0 | 7.42e-05 | 0.4246
0.0014098 | 0 | 0.0014098 | 0.0097686
6.64e-06 | 1 | 6.64e-06 | 6.2883
1.328e-06 | 2 | 1.328e-06 | 11.7319
2.5232e-05 | 0 | 2.5232e-05 | 1.1256
0.000332 | 0 | 0.000332 | 0.75834
6.64e-05 | 0 | 6.64e-05 | 0.69987
0.0012616 | 0 | 0.0012616 | 0.015176
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.4566
1.425e-07 | 2 | 1.425e-07 | 9.3032
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0366
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.63358
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.33558
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0018385
1e-06 | 1 | 1e-06 | 62.982
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 54.4732
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 5.5608
1e-05 | 0 | 1e-05 | 9.2624
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 7.1111
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.68047
1e-06 | 1 | 1e-06 | 8.0906
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 11.2793
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 1.2426
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1.0287
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 0.63198
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.032729
1e-06 | 1 | 1e-06 | 62.982
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 54.4697
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 5.5608
1e-05 | 0 | 1e-05 | 9.2624
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 7.1105
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.68046
1e-06 | 1 | 1e-06 | 75.6769
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 64.4772
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 6.5597
1e-05 | 0 | 1e-05 | 11.1666
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 8.6117
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.8303
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1296
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1234
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0341
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.31891
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.31877
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.0014678
6.9e-05 | 1 | 6.9e-05 | 5.8742
1.38e-05 | 1 | 1.38e-05 | 5.7513
0.0002622 | 0 | 0.0002622 | 1.2353
0.00046 | 0 | 0.00046 | 0.52496
9.2e-05 | 0 | 9.2e-05 | 0.50811
0.001748 | 0 | 0.001748 | 0.12602
1e-06 | 1 | 1e-06 | 75.6769
1.8e-06 | 2 | 1.8e-06 | 64.4396
7.2e-06 | 0 | 7.2e-06 | 6.5592
1e-05 | 0 | 1e-05 | 11.1666
4.5e-06 | 0 | 4.5e-06 | 8.606
8.55e-05 | 0 | 8.55e-05 | 0.83022
5e-08 | 2 | 5e-08 | 69.478
1.9e-07 | 3 | 1.9e-07 | 74.911
7.6e-07 | 0 | 7.6e-07 | 51.7895
4e-07 | 0 | 4e-07 | 5.9719
1.6e-06 | 0 | 1.6e-06 | 7.1178
4e-07 | 0 | 4e-07 | 5.6864
1.52e-06 | 0 | 1.52e-06 | 1.1213
6.08e-06 | 0 | 6.08e-06 | 0.53948
2.5e-05 | 1 | 2.5e-05 | 65.8424
3e-06 | 1 | 3e-06 | 5.4346
1.728e-06 | 2 | 1.728e-06 | 9.1821
1.152e-06 | 0 | 1.152e-06 | 1.0343
9.12e-06 | 0 | 9.12e-06 | 1.0335
3.5e-06 | 0 | 3.5e-06 | 0.63028
8.3e-07 | 0 | 8.3e-07 | 0.31796
2.64e-06 | 0 | 2.64e-06 | 0.32231
9.303e-05 | 0 | 9.303e-05 | 0.0014374
1.5e-07 | 1 | 1.5e-07 | 5.1425
1.425e-07 | 1 | 1.425e-07 | 5.1341
2.7075e-06 | 0 | 2.7075e-06 | 1.0351
3.5e-07 | 0 | 3.5e-07 | 0.32085
3.325e-07 | 0 | 3.325e-07 | 0.32029
6.3175e-06 | 0 | 6.3175e-06 | 0.00162
8.4e-06 | 1 | 8.4e-06 | 5.436
4.8384e-06 | 2 | 4.8384e-06 | 9.1834
3.2256e-06 | 0 | 3.2256e-06 | 1.0344
2.5536e-05 | 0 | 2.5536e-05 | 1.0336
9.8e-06 | 0 | 9.8e-06 | 0.63049
2.324e-06 | 0 | 2.324e-06 | 0.31818
7.392e-06 | 0 | 7.392e-06 | 0.32275
0.00026048 | 0 | 0.00026048 | 0.0014577
8.1e-05 | 1 | 8.1e-05 | 5.8775
1.62e-05 | 1 | 1.62e-05 | 5.7945
0.0003078 | 0 | 0.0003078 | 1.4255
0.00054 | 0 | 0.00054 | 0.51515
0.000108 | 0 | 0.000108 | 0.50376
0.002052 | 0 | 0.002052 | 0.14424
5e-07 | 1 | 5e-07 | 9.8283
9e-07 | 2 | 9e-07 | 12.6722
3.6e-06 | 0 | 3.6e-06 | 1.3796
5e-07 | 0 | 5e-07 | 1.2893
2.25e-07 | 0 | 2.25e-07 | 0.84093
4.275e-06 | 0 | 4.275e-06 | 0.053285
1e-05 | 1 | 1e-05 | 8.9217
1.8e-05 | 2 | 1.8e-05 | 19.4215
7.2e-05 | 0 | 7.2e-05 | 1.4071
5e-07 | 0 | 5e-07 | 1.1533
2.25e-07 | 0 | 2.25e-07 | 1.8533
4.275e-06 | 0 | 4.275e-06 | 0.057407
2.5e-07 | 1 | 2.5e-07 | 14.6355
9.5e-07 | 3 | 9.5e-07 | 22.9779
3.8e-06 | 0 | 3.8e-06 | 7.6661
2e-07 | 0 | 2e-07 | 1.1983
8e-07 | 0 | 8e-07 | 1.508
2e-07 | 0 | 2e-07 | 1.126
7.6e-07 | 0 | 7.6e-07 | 0.46265
3.04e-06 | 0 | 3.04e-06 | 0.081874
0.00025 | 1 | 0.00025 | 14.6355
7.5e-05 | 1 | 7.5e-05 | 5.8291
4.32e-05 | 2 | 4.32e-05 | 9.543
2.88e-05 | 0 | 2.88e-05 | 1.0765
0.000228 | 0 | 0.000228 | 1.0652
8.75e-05 | 0 | 8.75e-05 | 0.68946
2.075e-05 | 0 | 2.075e-05 | 0.37967
6.6e-05 | 0 | 6.6e-05 | 0.44462
0.0023258 | 0 | 0.0023258 | 0.0070958
0.000261 | 1 | 0.000261 | 9.4432
5.22e-05 | 1 | 5.22e-05 | 9.2674
0.0009918 | 0 | 0.0009918 | 4.5565
0.00174 | 0 | 0.00174 | 0.89531
0.000348 | 0 | 0.000348 | 0.87121
0.006612 | 0 | 0.006612 | 0.45921

## дБR, ppm
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  |  |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | Риск индивидуальный, 1/год | Риск, дБR | Риск, ppm
[7 empty] | 4.85e-06 | -16.0429 | 4.85

## НАИЛЬ УСО
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.82 | 0.82 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0082559 | 5.4449 | 5e-08 | 1e-07 | 2.7225e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.1 | 91.1 | 275.6 | 702.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 7 | 1.9623 | 0.021143 | 9.8328 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 1.8682e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 76.6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75221 | 0.075221 | 0 | 0.20686 | 0.0010931 | 1.0354 | 0 | 0 | 7.8689e-07 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.123 | 0.123 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.075332 | 0.0075332 | 0.25 | 0.083216 | 0.0012384 | 0.41732 | 0 | 4e-07 | 1.6693e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.123 | 0.0315 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 11.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078321 | 0.0078321 | 0.25 | 0.084038 | 0.0027993 | 0.42299 | 0 | 1.6e-06 | 6.7679e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.126 | 0.126 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 4e-07 | 1.6863e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 1.52e-06 | 6.4079e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07534 | 0.007534 | 0 | 0.020719 | 0.00016796 | 0.10376 | 0 | 0 | 6.3087e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.82 | 0.246 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-шар+пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.5 | 24 | 37 | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0024768 | 5.4392 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00013598 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.19734 | 6.62 | 5e-08 | 1e-07 | 3.31e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 10 | 2.9095 | 0.053361 | 14.601 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 2.7742e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0129 | 0.10129 | 0 | 0.27855 | 0.026127 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.0784e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.082938 | 0.0082938 | 0.25 | 0.085308 | 0.029601 | 0.45614 | 0 | 4e-07 | 1.8246e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.15438 | 0.015438 | 0.25 | 0.10495 | 0.0070649 | 0.53184 | 0 | 1.6e-06 | 8.5094e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 4e-07 | 1.7225e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 1.52e-06 | 6.5456e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075859 | 0.0075859 | 0 | 0.020861 | 0.00042389 | 0.10473 | 0 | 0 | 6.3676e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.02368 | 6.4463 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00016116 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.19734 | 10.2912 | 5e-08 | 1e-07 | 5.1456e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 7 | 2.8938 | 0.053361 | 14.5223 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.7592e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6829 | 0.36829 | 0 | 1.0128 | 0.026127 | 5.0901 | 0 | 0 | 3.8685e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 3 |  |  | 0.37094 | 0.037094 | 0.25 | 0.16451 | 0.029601 | 0.85214 | 0 | 4e-07 | 3.4086e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.44238 | 0.044238 | 0.25 | 0.18415 | 0.0070649 | 0.92784 | 0 | 1.6e-06 | 1.4845e-06 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37159 | 0.037159 | 0.25 | 0.16469 | 0.0032017 | 0.82663 | 0 | 4e-07 | 3.3065e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.044886 | 0.0044886 | 0.25 | 0.074844 | 0.0032017 | 0.37742 | 0 | 1.52e-06 | 5.7368e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.037159 | 0.0037159 | 0 | 0.010219 | 0.00042389 | 0.051517 | 0 | 0 | 3.1322e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 5 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.02368 | 10.1176 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00025294 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 4.07 | 4.07 | Площадь, м2 | 210 | С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-пожар | 16.3 | 22.2 | 31.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 3.5 | 1.8292 | 0.040978 | 9.1871 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1871e-07 | 1 | 1
С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 4.07 | 0.24 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.1 | 157.1 | 408.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 6.5 | 2.5792 | 0.024164 | 12.9203 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3256e-06 | 1 | 1
С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 4.07 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.371 | 0.3371 | 0 | 0.92702 | 0.00031992 | 4.6354 | 0 | 0 | 3.3375e-06 | 1 | 1
С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6105 | 0.6105 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар | 12.4 | 15.6 | 20.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.5 | 0.22193 | 0.0061466 | 1.1158 | 0 | 2e-06 | 1.1158e-06 | 1 | 1
С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.6105 | 0.036 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.25 | 0.15943 | 0.0036246 | 0.80079 | 0 | 4.5e-07 | 3.6036e-07 | 1 | 1
С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.6105 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33765 | 0.033765 | 0 | 0.092853 | 4.7988e-05 | 0.46431 | 0 | 0 | 3.9699e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 6.96 | 6.96 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 3.5 | 2.3594 | 0.070075 | 11.8672 | 1e-07 | 2e-07 | 1.1867e-06 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 6.96 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.1 | 134.1 | 349.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 6.5 | 3.1094 | 0.015102 | 15.5622 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.8012e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 6.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.2288 | 0.52288 | 0 | 1.4379 | 0.00019995 | 7.1898 | 0 | 0 | 5.1766e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.044 | 1.044 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.5 | 0.27603 | 0.010511 | 1.3906 | 0 | 2e-06 | 1.3906e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.044 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.25 | 0.21353 | 0.0022653 | 1.0699 | 0 | 4.5e-07 | 4.8145e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.044 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.52382 | 0.052382 | 0 | 0.14405 | 2.9992e-05 | 0.72028 | 0 | 0 | 6.1584e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.35 | 0.0105 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00010572 | 7.7384 | 5e-08 | 1.5e-07 | 3.8692e-07 | 1 | 1
С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.35 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 3 | С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 45.1 | 108.1 | 326.6 | 833.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 7.25 | 2.4227 | 0.035239 | 12.1485 | 3.8e-07 | 9.5e-07 | 2.3082e-06 | 1 | 1
С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2109 | 0.22109 | 0 | 0.60799 | 1.3996e-05 | 3.04 | 0 | 0 | 2.3104e-06 | 1 | 1
С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.0525 | 0.0525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 5 |  |  | 0.22113 | 0.022113 | 6.25 | 1.6233 | 0.00052858 | 8.1171 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2468e-06 | 1 | 1
С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.0525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.22231 | 0.022231 | 0.25 | 0.12364 | 0.0046655 | 0.62285 | 0 | 1.6e-06 | 9.9655e-07 | 1 | 1
С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.007875 | 0.007875 | Тип дерева | 21 | С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.2212 | 0.02212 | 6.25 | 1.6233 | 7.9287e-05 | 8.1167 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2467e-06 | 1 | 1
С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.007875 | 0.007875 |  |  | С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 8.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022297 | 0.0022297 | 3.25 | 0.81863 | 7.9287e-05 | 4.0932 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2217e-06 | 1 | 1
С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.007875 | 0 |  |  | С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.02212 | 0.002212 | 0 | 0.0060829 | 1.0497e-05 | 0.030425 | 0 | 0 | 1.8498e-07 | 1 | 1
С9 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.35 | 0.0245 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00024667 | 7.7385 | 2.5e-05 | 7.5e-05 | 0.00019346 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.5 | 1.5 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 3.5 | 1.7661 | 0.015102 | 8.8458 | 1e-07 | 2e-07 | 8.8458e-07 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.5 | 0.08 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.6 | 109.1 | 283.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 6.5 | 2.5161 | 0.0080546 | 12.5887 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.266e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2041 | 0.32041 | 0 | 0.88111 | 0.00010664 | 4.4057 | 0 | 0 | 3.1721e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.5 | 0.21467 | 0.0022653 | 1.0756 | 0 | 2e-06 | 1.0756e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.225 | 0.012 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.25 | 0.15217 | 0.0012082 | 0.76206 | 0 | 4.5e-07 | 3.4293e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.225 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32061 | 0.032061 | 0 | 0.088167 | 1.5996e-05 | 0.44085 | 0 | 0 | 3.7693e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 21.38 | 21.38 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-27 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 3.5 | 1.3912 | 0.21526 | 7.1715 | 1e-07 | 2e-07 | 7.1715e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-27 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 21.38 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-27 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 6.5 | 2.1412 | 0.0040273 | 10.7103 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 1.9278e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 21.38 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-27 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3577 | 0.13577 | 0 | 0.37337 | 5.332e-05 | 1.8669 | 0 | 0 | 1.3442e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.207 | 3.207 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.5 | 0.18456 | 0.032289 | 0.9551 | 0 | 2e-06 | 9.551e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.207 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.25 | 0.12206 | 0.00060409 | 0.61091 | 0 | 4.5e-07 | 2.7491e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.207 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-27 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.13866 | 0.013866 | 0 | 0.038131 | 7.998e-06 | 0.19066 | 0 | 0 | 1.6302e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 24.48 | 24.48 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-100 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 3.5 | 1.4968 | 0.24647 | 7.7303 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7303e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-100 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 24.48 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-100 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 6.5 | 2.2468 | 0.0040273 | 11.2378 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0228e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 24.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-100 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 1.6661 | 0.16661 | 0 | 0.45818 | 5.332e-05 | 2.2909 | 0 | 0 | 1.6495e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.672 | 3.672 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.5 | 0.19626 | 0.03697 | 1.0183 | 0 | 2e-06 | 1.0183e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.672 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.25 | 0.13376 | 0.00060409 | 0.66943 | 0 | 4.5e-07 | 3.0124e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.672 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-100 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16991 | 0.016991 | 0 | 0.046726 | 7.998e-06 | 0.23364 | 0 | 0 | 1.9976e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.5 | 0.045 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 15 | - | 1 | 3 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 3.75 | 1.7178 | 0.00045307 | 8.5895 | 5e-08 | 1.5e-07 | 4.2948e-07 | 1 | 1
С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 1.5 | 1.5 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.1 | 175.6 | 530.6 | 1353.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 7 | 2.5303 | 0.15102 | 12.8026 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.4325e-06 | 1 | 1
С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8037 | 0.28037 | 0 | 0.77103 | 5.9985e-05 | 3.8552 | 0 | 0 | 2.93e-06 | 1 | 1
С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 5 |  |  | 0.28056 | 0.028056 | 6.25 | 1.6397 | 0.0022653 | 8.2005 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2802e-06 | 1 | 1
С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.225 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28562 | 0.028562 | 0.25 | 0.14105 | 0.019995 | 0.72523 | 0 | 1.6e-06 | 1.1604e-06 | 1 | 1
С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.03375 | 0.03375 | Тип дерева | 21 | С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28084 | 0.028084 | 6.25 | 1.6397 | 0.0003398 | 8.199 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2796e-06 | 1 | 1
С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.03375 | 0.03375 |  |  | С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.95 | 13.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028844 | 0.0028844 | 3.25 | 0.82043 | 0.0003398 | 4.1025 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2358e-06 | 1 | 1
С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.03375 | 0 |  |  | С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028084 | 0.0028084 | 0 | 0.0077232 | 4.4989e-05 | 0.038661 | 0 | 0 | 2.3506e-07 | 1 | 1
С9 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.5 | 0.105 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 13.5 | 24 | - | 1 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 4 | 1.7803 | 0.0010572 | 8.9026 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00022257 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 7 | 2.4812 | 0.001918 | 12.4077 | 1e-07 | 2e-07 | 6.2038e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 13.25 | 4.0437 | 0.15203 | 20.3703 | 7.6e-07 | 9.5e-07 | 3.8704e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.5159 | 0.25159 | 0 | 0.69187 | 0.00025394 | 3.4596 | 0 | 0 | 2.6293e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 5 |  |  | 0.25238 | 0.025238 | 6.25 | 1.6319 | 0.00959 | 8.1691 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2676e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.27381 | 0.027381 | 0.25 | 0.1378 | 0.020128 | 0.70912 | 0 | 1.6e-06 | 1.1346e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.25357 | 0.025357 | 6.25 | 1.6322 | 0.0014385 | 8.1626 | 8e-07 | 4e-07 | 3.265e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028572 | 0.0028572 | 3.25 | 0.82036 | 0.0014385 | 4.1032 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2369e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.025357 | 0.0025357 | 0 | 0.0069732 | 0.00019045 | 0.035057 | 0 | 0 | 2.1314e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 4 | 1.7312 | 0.0044753 | 8.6603 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00021651 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 7 | 2.3162 | 0.001918 | 11.5827 | 1e-07 | 2e-07 | 5.7913e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 10.25 | 3.1287 | 0.15203 | 15.7953 | 5.7e-07 | 9.5e-07 | 3.0011e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 1.9159 | 0.19159 | 0 | 0.52687 | 0.00025394 | 2.6346 | 0 | 0 | 2.0023e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 5 |  |  | 0.19238 | 0.019238 | 6.25 | 1.6154 | 0.00959 | 8.0866 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2346e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.21381 | 0.021381 | 0.25 | 0.1213 | 0.020128 | 0.62662 | 0 | 1.6e-06 | 1.0026e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.19357 | 0.019357 | 6.25 | 1.6157 | 0.0014385 | 8.0801 | 8e-07 | 4e-07 | 3.232e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022572 | 0.0022572 | 3.25 | 0.81871 | 0.0014385 | 4.095 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2244e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.019357 | 0.0019357 | 0 | 0.0053232 | 0.00019045 | 0.026807 | 0 | 0 | 1.6298e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 4 | 1.5662 | 0.0044753 | 7.8353 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00019588 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 9.34 | 9.34 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-210/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 3.5 | 1.8683 | 0.094037 | 9.4358 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4358e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 9.34 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-210/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 6.5 | 2.6183 | 0.0040273 | 13.0958 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3572e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 9.34 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-210/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.3852 | 0.33852 | 0 | 0.93093 | 5.332e-05 | 4.6547 | 0 | 0 | 3.3514e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.401 | 1.401 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.5 | 0.2278 | 0.014106 | 1.1531 | 0 | 2e-06 | 1.1531e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.401 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.25 | 0.1653 | 0.00060409 | 0.82712 | 0 | 4.5e-07 | 3.722e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.401 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-210/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33978 | 0.033978 | 0 | 0.09344 | 7.998e-06 | 0.46721 | 0 | 0 | 3.9946e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 5.69 | 5.69 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-216/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 3.5 | 1.6322 | 0.057288 | 8.2185 | 1e-07 | 2e-07 | 8.2185e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 5.69 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-216/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 6.5 | 2.3822 | 0.050341 | 11.9616 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1531e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 5.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-216/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6154 | 0.26154 | 0 | 0.71922 | 0.0006665 | 3.5968 | 0 | 0 | 2.5897e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.8535 | 0.8535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.5 | 0.20284 | 0.0085932 | 1.0228 | 0 | 2e-06 | 1.0228e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.8535 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.25 | 0.14034 | 0.0075511 | 0.70924 | 0 | 4.5e-07 | 3.1916e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.8535 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-216/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2623 | 0.02623 | 0 | 0.072134 | 9.9975e-05 | 0.36077 | 0 | 0 | 3.0846e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 2.01 | 2.01 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 6.75 | 2.0324 | 0.020237 | 10.1824 | 4e-08 | 6e-08 | 2.0365e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 2.01 | 0.13467 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.1 | 129.6 | 337.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 9.75 | 2.7824 | 0.013559 | 13.9257 | 3.456e-08 | 3.456e-08 | 1.6042e-07 | 1 | 1
С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 2.01 | 2.01 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 50.64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.0026793 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.275e-08 | 1 | 1
С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 2.01 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.00017952 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.0078e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.3015 | 0.3015 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.5 | 0.14786 | 0.0030356 | 0.74235 | 0 | 3.5e-08 | 1.2991e-08 | 1 | 1
С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.3015 | 0.0202 | Тип дерева | 4 | С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 69.1 | 179.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.0020338 | 0.42885 | 0 | 4.15e-09 | 1.7797e-09 | 1 | 1
С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.3015 | 0.3015 |  |  | С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.57 | 27.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.030356 | 0.45717 | 0 | 1.32e-08 | 6.0347e-09 | 1 | 1
С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.3015 | 0 |  |  | С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075814 | 0.0075814 | 0 | 0.020849 | 0.0004019 | 0.10465 | 0 | 0 | 4.8676e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.1 | 2.1 | Площадь, м2 | 60 | С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-пожар | 13.4 | 17.7 | 24.2 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 3.5 | 1.8531 | 0.021143 | 9.2866 | 1e-07 | 2e-07 | 9.2866e-07 | 1 | 1
С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.1 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 6.5 | 2.6031 | 0.040273 | 13.0557 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.35e-06 | 1 | 1
С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.1 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5057 | 0.35057 | 0 | 0.96406 | 0.0005332 | 4.8208 | 0 | 0 | 3.471e-06 | 1 | 1
С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.315 | 0.315 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.5 | 0.22359 | 0.0031715 | 1.1211 | 0 | 2e-06 | 1.1211e-06 | 1 | 1
С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.315 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.25 | 0.16109 | 0.0060409 | 0.81149 | 0 | 4.5e-07 | 3.6517e-07 | 1 | 1
С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.315 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35085 | 0.035085 | 0 | 0.096484 | 7.998e-05 | 0.4825 | 0 | 0 | 4.1254e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.87 | 1.87 | Площадь, м2 | 50 | С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-пожар | 12.9 | 17 | 23.1 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 3.5 | 1.5489 | 0.018828 | 7.7633 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7633e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.87 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 6.5 | 2.2989 | 0.040273 | 11.5347 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0762e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.87 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.405 | 0.2405 | 0 | 0.66139 | 0.0005332 | 3.3075 | 0 | 0 | 2.3814e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.2805 | 0.2805 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.5 | 0.19308 | 0.0028241 | 0.96824 | 0 | 2e-06 | 9.6824e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.2805 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.25 | 0.13058 | 0.0060409 | 0.65895 | 0 | 4.5e-07 | 2.9653e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.2805 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24076 | 0.024076 | 0 | 0.066208 | 7.998e-05 | 0.33112 | 0 | 0 | 2.8311e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.74 | 3.74 | Площадь, м2 | 80 | С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-пожар | 14.2 | 18.8 | 25.8 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 3.5 | 1.6178 | 0.037655 | 8.1265 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1265e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.74 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 6.5 | 2.3678 | 0.050341 | 11.8892 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1401e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.74 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6101 | 0.26101 | 0 | 0.71778 | 0.0006665 | 3.5896 | 0 | 0 | 2.5845e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.561 | 0.561 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар | 10 | 12.3 | 15.7 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.5 | 0.20067 | 0.0056483 | 1.009 | 0 | 2e-06 | 1.009e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.561 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.25 | 0.13817 | 0.0075511 | 0.69838 | 0 | 4.5e-07 | 3.1427e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.561 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26151 | 0.026151 | 0 | 0.071917 | 9.9975e-05 | 0.35968 | 0 | 0 | 3.0753e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.37 | 2.37 | Площадь, м2 | 70 | С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-пожар | 13.8 | 18.3 | 25.1 | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 3.5 | 1.5251 | 0.023862 | 7.6493 | 1e-07 | 2e-07 | 7.6493e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.37 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 6.5 | 2.2751 | 0.040273 | 11.4158 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0548e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.37 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.3064 | 0.23064 | 0 | 0.63426 | 0.0005332 | 3.1718 | 0 | 0 | 2.2837e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.3555 | 0.3555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар | 9.7 | 11.9 | 15.1 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.5 | 0.19089 | 0.0035792 | 0.95803 | 0 | 2e-06 | 9.5803e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.3555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.25 | 0.12839 | 0.0060409 | 0.64799 | 0 | 4.5e-07 | 2.9159e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.3555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.23096 | 0.023096 | 0 | 0.063514 | 7.998e-05 | 0.31765 | 0 | 0 | 2.7159e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 19.36 | 19.36 | Площадь, м2 | 360 | С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-пожар | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 3.5 | 1.5962 | 0.19492 | 8.1762 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1762e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 19.36 | 0.89 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 73.1 | 243.1 | 632.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 10 | 3.2212 | 0.089607 | 16.1958 | 5.4e-07 | 7.2e-07 | 2.9153e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 19.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.1523 | 0.21523 | 0 | 0.59187 | 0.0011864 | 2.9606 | 0 | 0 | 2.1316e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2.904 | 2.904 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.5 | 0.20431 | 0.029238 | 1.0508 | 0 | 2e-06 | 1.0508e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 2.904 | 0.1335 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.25 | 0.14181 | 0.013441 | 0.7225 | 0 | 4.5e-07 | 3.2513e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 2.904 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21784 | 0.021784 | 0 | 0.059906 | 0.00017796 | 0.29971 | 0 | 0 | 2.5625e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.7 | 3.7 | Площадь, м2 | 160 | С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.6 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 3.5 | 1.8265 | 0.037252 | 9.1696 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1696e-07 | 1 | 1
С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.7 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 6.5 | 2.5765 | 0.040273 | 12.9226 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3261e-06 | 1 | 1
С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.37 | 0.337 | 0 | 0.92675 | 0.0005332 | 4.6343 | 0 | 0 | 3.3367e-06 | 1 | 1
С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.555 | 0.555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.5 | 0.22152 | 0.0055879 | 1.1132 | 0 | 2e-06 | 1.1132e-06 | 1 | 1
С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.25 | 0.15902 | 0.0060409 | 0.80115 | 0 | 4.5e-07 | 3.6052e-07 | 1 | 1
С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.3375 | 0.03375 | 0 | 0.092812 | 7.998e-05 | 0.46414 | 0 | 0 | 3.9684e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 0.58 | 0.58 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0058396 | 13.0024 | 4e-08 | 6e-08 | 2.6005e-07 | 1 | 1
С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 0.58 | 0.03886 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.6 | 85.6 | 223.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0039125 | 13.0004 | 2.304e-08 | 3.456e-08 | 1.4977e-07 | 1 | 1
С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 0.58 | 0.58 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 0.00077314 | 4.5404 | 0 | 0 | 3.487e-08 | 1 | 1
С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 0.58 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 5.18e-05 | 4.5397 | 0 | 0 | 2.7601e-07 | 1 | 1
С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.087 | 0.087 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.5 | 0.14627 | 0.00087593 | 0.73223 | 0 | 3.5e-08 | 1.2814e-08 | 1 | 1
С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.087 | 0.005829 | Тип дерева | 4 | С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 45.6 | 118.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.00058688 | 0.41944 | 0 | 4.15e-09 | 1.7407e-09 | 1 | 1
С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.087 | 0.087 |  |  | С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.97 | 17.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.0087593 | 0.42761 | 0 | 1.32e-08 | 5.6445e-09 | 1 | 1
С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.087 | 0 |  |  | С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075235 | 0.0075235 | 0 | 0.02069 | 0.00011597 | 0.10356 | 0 | 0 | 4.8173e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[37 empty] | 6.07e-05 | 0.000256 |  | 2.428e-06 | 1.024e-05
[37 empty] | 8.75e-05 | 0.000324 |  | 3.5e-06 | 1.296e-05
[37 empty] | 2.97e-06 | 3.35e-05 |  | 1.188e-07 | 1.34e-06
[37 empty] | 1.86e-05 | 4.85e-05 |  | 7.44e-07 | 1.94e-06

## КУСТ
№ сценария | Оборудование, характеристики аварии | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование, характеристики аварии | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=70 | P=28 | Р=14 | P=5 | Р=2 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Выкидные трубопроводы К-643д | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 157 | 0.2 | 9.42e-06 | 1.98 | 1.98 | Площадь, м2 | 39.6 | С1 | Выкидные трубопроводы К-643д | Полное-пожар | 12.2 | 16 | 21.8 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.80346 | 0.080346 | 3.25 | 1.0335 | 0.019935 | 5.1872 | 9.42e-06 | 9.42e-06 | 4.8863e-05
С2 | Выкидные трубопроводы К-643д | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 157 | 0.04 | 1.884e-06 | 1.98 | 0.0049896 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Выкидные трубопроводы К-643д | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.80346 | 0.080346 | 3.25 | 1.0335 | 0.00050236 | 5.1678 | 1.884e-06 | 1.884e-06 | 9.7361e-06
С3 | Выкидные трубопроводы К-643д | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 157 | 0.76 | 3.5796e-05 | 1.98 | 0.0049896 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Выкидные трубопроводы К-643д | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 3.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75535 | 0.075535 | 0.25 | 0.27022 | 6.6511e-06 | 1.3511 | 0 | 3.5796e-05 | 4.8364e-05
С4 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 157 | 0.2 | 6.28e-05 | 0.297 | 0.297 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичное-пожар | 8.2 | 10 | 12.6 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.083019 | 0.0083019 | 0.25 | 0.08533 | 0.0029903 | 0.42964 | 0 | 6.28e-05 | 2.6981e-05
С5 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 157 | 0.04 | 1.256e-05 | 0.297 | 0.00074844 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.083019 | 0.0083019 | 0.25 | 0.08533 | 7.5354e-05 | 0.42673 | 0 | 1.256e-05 | 5.3597e-06
С6 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 157 | 0.76 | 0.00023864 | 0.297 | 0.00074844 | Тип дерева | 2 | С6 | Выкидные трубопроводы К-643д | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.075802 | 0.0075802 | 0.25 | 0.083346 | 9.9767e-07 | 0.41673 | 0 | 0.00023864 | 9.9448e-05
С1 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 147 | 0.2 | 8.82e-06 | 3.69 | 3.69 | Площадь, м2 | 73.8 | С1 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Полное-пожар | 14 | 18.5 | 25.4 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84963 | 0.084963 | 3.5 | 1.1086 | 0.037152 | 5.5804 | 8.82e-06 | 1.764e-05 | 4.9219e-05
С2 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 147 | 0.04 | 1.764e-06 | 3.69 | 0.0092988 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.84963 | 0.084963 | 6.25 | 1.7961 | 0.00093622 | 8.9817 | 3.528e-06 | 1.764e-06 | 1.5844e-05
С3 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 147 | 0.76 | 3.3516e-05 | 3.69 | 0.0092988 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 | 0.75996 | 0.075996 | 0.25 | 0.27149 | 1.2395e-05 | 1.3575 | 0 | 3.3516e-05 | 4.5497e-05
С4 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 147 | 0.2 | 5.88e-05 | 0.5535 | 0.5535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичное-пожар | 9.8 | 12.1 | 15.3 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.089945 | 0.0089945 | 0.25 | 0.087235 | 0.0055727 | 0.44175 | 0 | 5.88e-05 | 2.5975e-05
С5 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 147 | 0.04 | 1.176e-05 | 0.5535 | 0.0013948 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.089945 | 0.0089945 | 0.25 | 0.087235 | 0.00014043 | 0.43631 | 0 | 1.176e-05 | 5.1311e-06
С6 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 147 | 0.76 | 0.00022344 | 0.5535 | 0.0013948 | Тип дерева | 2 | С6 | Промысловый нефтегазолпровод от К-643д до т.вр | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 | 0.076494 | 0.0076494 | 0.25 | 0.083536 | 1.8593e-06 | 0.41768 | 0 | 0.00022344 | 9.3327e-05