## РВС оригинал
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | Условная вероятность
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива | 0.05
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0.0475
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0.9025
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии | 0
0.95

## Тр-д ЛВЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ЛВЖ+токси
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Тр-д ГЖ
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.04
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76

## Тр-д газ+СУГ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Прекращение аварии | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Прекращение аварии | 0.93026

## Тр-д газ (+СУГ) + токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Пожар-вспышка | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность отсроченного воспламенения | Сгорание с образованием избыточного давления |  | Результирующее событие | Условная вероятность
[5 empty] | Факельное горение | 0.2
| да(0,2) | 0.2
| нет(0,8) | 0.8 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.1152
|  |  | да(0,6) | 0.6
да (*)
|  | да(0,24) | 0.24
|  |  | нет(0,4) | 0.4 | Огненный шар | 0.0768
0.76
|  | нет(0,76) |  |  | Токсическое поражение | 0.608
нет(*) |  |  |  |  | Факельное горение | 0.035
| да(0,035) | 0.035
| нет(0,965) | 0.965 |  |  | Взрыв облака ТВС | 0.0083376
|  |  | да(0,24) | 0.24
|  | да(0,036) | 0.036
|  |  | нет(0,76) | 0.76 | Пожар-вспышка | 0.026402
0.964
|  | нет(0,964) |  |  | Токсическое поражение | 0.93026

## А-ц ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ЛВЖ+токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.9025
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## А-ц ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Насос ЛВЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
0.015
0.01425
0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0.035
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  | 0.03325
0.63175
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
0
0

## Насос ЛВЖ+токси
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.27075
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.63175
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## Насос ГЖ
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.01425
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075
нет(0,7) | 0.7
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 0 | 0.95
|  |  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.03325
|  |  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175

## РВС ЛВЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.18
|  |  | да(0,2) | 0.2
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.72
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.045
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Токсическое поражение |  | 0.855
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0

## РВС ГЖ
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
да (*) | 1 | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.1
| да(0,1) | 0.1
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,9) | 0.9
|  |  | 0 | 0.95
|  | да(0) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  |  | 1 | Пожар пролива |  | 0.045
|  | нет(1) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.855

## Емк dP ЛВЖ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Емк dP ЛВЖ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## Емк подземная ЛВЖ+ГЖ
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0.0475
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 1 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025
|  | 0 | Пожар пролива |  | 0
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
|  |  | Пожар пролива |  | 0.05
да(0,05) | 0.05
|  |  | Взрыв облака |  | 0
|  | да(0,05) | 0.05
нет(0,95) | 0.95
|  | 0 | 0.95
| да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0
|  | 1 | Пожар пролива |  | 0.0475
| нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025

## Оборудование СУГ
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608

## Оборудование СУГ +токси
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования токсичного и взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность
[5 empty] | Огненный шар |  | 0.05
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.76
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04
|  | да(0,2) | 0.2
нет(*) | 1
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Токсическое поражение |  | 0.16
| нет(0,2) | 0.2
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Токсическое поражение |  | 0.608

## DB
Организация | ООО "Карбон-Ойл" | Name_org | АО «Шешмаойл» | ООО "Трансойл" | АО "Татойлгаз" | АО "СМП-Нефтегаз" | АО «Шешмаойл» | АО "Геотех" | АО "Татойлгаз" | АО "ГРИЦ" | ООО "Карбон-Ойл"
Форма | Общество с ограниченной отвественностью "Карбон-Ойл" | Name_org_full | Акционерное общество «Шешмаойл» | Общество с ограниченной отвественностью "Трансойл" | Акционерное общество "Татойлгаз" | Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" | Акционерное общество «Шешмаойл» | Акционерное общество "Геотех" | Акционерное общество "Татойлгаз" | Акционерное общество "Геолого-разведовательный исследовательский центр" | Общество с ограниченной отвественностью "Карбон-Ойл"
Должность руководителя | Генеральный директор | Director | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор ООО Управляющая Компания «Шешмаойл» | Генеральный директор | Генеральный директор | Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя | Хузин Р.Р. | Name_director | Р.Ш. Тахаутдинов | Р.Р. Зубеиров | Фассахов Р.Х. | Комаров Р.Ф. | Р.Ш. Тахаутдинов | Р.Ш. Тахаутдинов | Фассахов Р.Х. | Головко Ю.В. | Хузин Р.Р.
Юр. Адрес | 423461, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул Сургутская, д. 25 | Jur_adress | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192. | 423520, РТ, г.Заинск, ул. Тавлина, д.4а | 423464, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, д.2а | 423461, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, пр. Строителей, д.57 | 423458, РФ, РТ, г. Альметьевск, отделение почтовой связи № 8, а/я 192. | 423452, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ленина, 15 | 423464, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, д.2а | 423117, Респ. Татарстан, Черемшанский р-н, Промышленная тер., зд. 1 | 423461, Республика Татарстан (татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул Сургутская, д. 25
Телефон | 8 (8553)37-47-00 | Telephone | (8553) 39-39-01 | (8553) 39-43-00 | (8553) 314-110 | +7 (8553) 394-300 | (8553) 39-39-01 | (8553) 39-39-01 | (8553) 314-110 | (843)264-66-68 | 8 (8553)37-47-00
Факс | 8 (8553)37-47-90 | Fax | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 39-43-00 | (8553) 314-218 | +7 (8553) 394-300 | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 39-39-81, 39-39-80 | (8553) 314-218 | (843)264-66-68 | 8 (8553)37-47-90
Email | karbon@tatais.ru | Email | sheshmaoil@tatais.ru | VALEEVA@SMPNEFTEGAZ.RU | reception@tatoilgas.ru | general@smpneftegaz.ru | sheshmaoil@tatais.ru | sheshmaoil@tatais.ru | reception@tatoilgas.ru | office@gric-nk.ru | karbon@tatais.ru
Лицензия | Л057-00109-16/00512395 | License | № ВХ-00-016055 | № ВХ-00-017601 | ВХ-43-005714 | ВХ-00-016915 | № ВХ-00-016055 | ВХ-00-017196 | ВХ-43-005714 | ВХ-00-015731 | Л057-00109-16/00512395
Дата лицензии | 2022-06-18 | Date_get_license | 2016-06-24 | 2020-01-24 | 2015-08-26 | 43083 | 2016-06-24 | 2018-09-24 | 2015-08-26 | 2015-11-25 | 2022-06-18
Объект ОПО | Cистема промысловых трубопроводов Максимкинского месторождения | Name_opo | Система промысловых трубопроводов Летнего месторождения нефти | Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Система промысловых трубопроводов Кузайкинского месторождения нефти | Участок предварительной подготовки нефти | "Пункт подготовки и сбора нефти" (Приемо-сдаточный пункт сырой нефти АО "Шешмаойл") | "Площадка насосной станции (ДНС "Заречная" с предварительным сбросом воды)" | Система промысловых трубопроводов Урустамакского месторождения нефти | Участок предварительной подготовки нефти | Cистема промысловых трубопроводов Максимкинского месторождения
Адрес объекта ОПО | Российская Федерация, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район Зареченское сельское поселение | Address_opo | Новошешминский муниципальный район | Республика Татарстан, Новошешминский район, д.Зиреклы | Альметьевский муниципальный район | Республика Татарстан, Заинский район, д. Сарапала | Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, Кутеминского СП, территория Новошешминского нефтяного месторождения | Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, земли СПК "Победа", территория заречного месторождения нефти | Бавлинский муниципальный район | Республика Татарстан, Черемшанский район, Старокутушское сельское поселение, земли СПК им. Чапаева, УПСВ при ДНС-1 Кутуш | Российская Федерация, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район Зареченское сельское поселение
Рег. № ОПО | А43-04735-0017 | Reg_number_opo | А43-00114-0028 | А43-01106-0002 | А43-01109-0006 | А43-01246-0033 | А43-00144-0033 | А43-00720-0012 | А43-01109-0005 | А43-00720-0012 | А43-04735-0017
Класс ОПО | III | Class_opo | II | II | II | I | I | II | II | I | III
Шифр проекта | 0 | Code_project | 4831.24-ЛТк-П | 0 | 115-22 | 0 | 0 | 0 | 116-22 | 0 | 0
Шифр ДПБ | 0 | Code_dpb | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ1 | 0 | 115-22-ДПБ1 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ1 | 0 | 0
Шифр РПЗ | 0 | Code_rpz | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ2 | 0 | 115-22-ДПБ2 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ2 | 0 | 0
Шифр ИФЛ | 0 | Code_ifl | 4831.24-ЛТк-П-ДПБ3 | 0 | 115-22-ДПБ3 | 0 | 0 | 0 | 116-22-ДПБ3 | 0 | 0
Шифр ГОЧС | 0 | Code_gochs | 4831.24-ЛТк-П-ГОЧС | 0 | 115-22-ГОЧС | 0 | 0 | 0 | 116-22-ГОЧС | 0 | 0
Шифр ПБ | 0 | Code_fire_safety | 4831.24-ЛТк-П-ПБ | 0 | 115-22-ПБ | 0 | 0 | 0 | 116-22-ПБ | 0 | 0
Наименование проекта | 0 | Name_project | «Обустройство кустов скважин №№ 4070, 4074, 4079 Летнего нефтяного месторождения АО "Шешмаойл"» | 0 | Обустройство скважин Кузайкинского месторождения К-2089/5 | 0 | 0 | 0 | Обустройство скважин Урустамакского месторождения К-265/3, К-217/3, К-256/3 | 0 | 0
Общее количество человек на ОПО | 589 | Sum_men | 5 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 11 | 36 | 36

## Масса исп.
Оборудование | Масса в оборудовании, т | Тем-ра, град.С | Давление, Мпа | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, град.С | Теплота испарения, Дж/кг | М, кг/моль | Твсп,С | Sпрол, м2 | Доля аварийного истечения, - | Доля мг.испарившегося вещества | Pn, кПа | Мав, т | Мисп, т
Трубопровод вакуумный газойль Рег.№ТТ-491 | 92 | 10 | 0.1 | 2100 | 150 | 300000 | 100 | -25 | 600 | 0.25 | 0 | 8.3886 | 115 | 0.18119
Note on K1: К.М.: Сколько добавится вещества при аарийном истечении в долях единицы

## Масса ОВ
Технологический блок, оборудование |  | Количество опасного вещества, т |  |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  | Объем трубопровода, м3 | Длина трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм | Расход, т/сут | Плотность г.ф., т/м3 | Плотность ж.ф., т/м3 | Объем, м3 | Степень заполенения, - | Обводненность, в долях единицы | Вещество | Количество ОВ по виду, т
Наименование составляющей | Наименование оборудования, № по схеме, (опасное вещество) | Кол-во единиц | В единице оборудования | В блоке | Агр. Состояние | Давление, МПа | Температура, °С
___ | Выкидной трубопровод "скв.1754 - ГЗУ-Итом к.643" Рег.№ 110, Инв.№ 2164. | 1 | 0.365 | 0.365 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.27373 | 44 | 89 | 0 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | нефть | 276.8163
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1752 - ГЗУ-Итом к.643" Выкидной трубопровод Рег.№ 110; Инв.№ 2164 | 1 | 0.351 | 0.351 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.27373 | 44 | 89 | 0 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | нефтяной газ | 0
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1755 - ГЗУ-Итом к.643" Выкидной трубопровод Рег.№ 110; Инв.№ 2326 | 1 | 1.539 | 1.539 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | химреагент | 0
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1753 - ГЗУ-Итом к.643" Выкидной трубопровод Рег.№ 110; Инв.№ 2363; | 1 | 1.539 | 1.539 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | теплоноситель | 0
___ | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | 1 | 4.453 | 4.453 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | деэмульгатор | 0
___ | Промысловый трубопровод "с.1741 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 1938 | 1 | 0.271 | 0.271 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с.1741 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 1938 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с. 1742 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 1939 | 1 | 0.384 | 0.384 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с. 1742 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 1939 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | Плотность газа при давлении |  |  | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103), нефть | 1 | 148.94 | 148.94 | г.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с.1743 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 1968 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 4 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | М | 50 | кг/кмоль
___ | Промысловый трубопровод "с. 1745 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2044 | 1 | 0.838 | 0.838 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | Давление | 0.3 | МПа
___ | Промысловый трубопровод "с. 1745 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2044 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | Температура | 30 | град.С
___ | Промысловый трубопровод "с. 1746 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2143 | 1 | 0.808 | 0.808 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | Давление | 0.3 | МПа
___ | Промысловый трубопровод "с. 1746 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2143 | 1 | 0.808 | 0.808 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с. 1746 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2143 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть | ρgas = (Mmolar*Pgas)/([R]*Tg)
___ | Промысловый трубопровод "с.1748 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2155 | 1 | 0.647 | 0.647 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с.1748 - ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 106; Инв.№ 2155 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв.1773 – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2165 | 1 | 0.079 | 0.079 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв.1773 –ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2165 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1744 – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2166 | 1 | 0.066 | 0.066 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1744 – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2166 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1747К – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2167 | 1 | 0.81 | 0.81 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1747К – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2167 | 1 | 0.009 | 0.009 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | 1 | 3.072 | 3.072 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | 1 | 0.012 | 0.012 | ж.ф. | 1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "ЗУ-1741 - УП-17 (с.644)" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 104; Инв.№ 1941 | 1 | 1.239 | 1.239 | ж.ф. | 0.8 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "Узел переключе-ния к.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 105 Инв.№ 1940 | 1 | 0.071 | 0.071 | ж.ф. | 0.8 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | 1 | 38.6 | 38.6 | ж.ф. | 1.8 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | 1 | 59.196 | 59.196 | ж.ф. | 12 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1750 – ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2163 | 1 | 0.255 | 0.255 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1750 – ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2163 | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1750 – ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2163 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1751 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2164 | 1 | 1.223 | 1.223 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1751 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2164 | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1751 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2164 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1757 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2326 | 1 | 0.229 | 0.229 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1757 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2326 | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1757 - ГЗУ-Итом к 643» Рег.№ 110; Инв.№ 2326 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.9 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | 1 | 3.821 | 3.821 | ж.ф. | 1.8 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 116; Инв.№ 2201, 2203. | 1 | 1.8273 | 1.8273 | ж.ф. | 0.6 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | 1 | 135.73 | 135.73 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1771 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2591 | 1 | 0.315 | 0.315 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1771 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2591 | 1 | 0.009 | 0.009 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1771 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2591 | 1 | 0.009 | 0.009 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1771 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2591 | 1 | 0.001 | 0.001 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1772 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2592 | 1 | 0.233 | 0.233 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1772 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2592 | 1 | 0.011 | 0.011 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1772 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2592 | 1 | 0.001 | 0.001 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1770 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2593 | 1 | 0.15 | 0.15 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1770 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2593 | 1 | 0.1 | 0.1 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1770 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2593 | 1 | 0.1 | 0.1 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1777 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2602 | 1 | 0.179 | 0.179 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1777 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2602 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1777 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2602 | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1776 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2603 | 1 | 0.273 | 0.273 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1776 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2603. | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв 1776 – ГЗУ к.1770» Рег.№ 124; Инв.№ 2603 | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 0.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | 1 | 7.949 | 7.949 | ж.ф. | 0.6 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1780-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2756 | 1 | 0.37 | 0.37 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1780-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2756 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1780-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2756 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1781-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2759 | 1 | 0.299 | 0.299 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1781-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2759 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1781-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2759 | 1 | 0.003 | 0.003 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1782-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2760 | 1 | 0.223 | 0.223 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1782-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2760 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1782-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2760 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1783-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2761 | 1 | 0.172 | 0.172 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1783-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2761 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1783-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2761 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1784-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2762 | 1 | 0.142 | 0.142 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1784-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2762 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1784-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2762 | 1 | 0.003 | 0.003 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1785-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2763 | 1 | 0.179 | 0.179 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1785-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2763 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1785-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2763 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1786-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2764 | 1 | 0.227 | 0.227 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1786-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2764 | 1 | 0.005 | 0.005 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1786-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2764 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1787-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2765 | 1 | 0.227 | 0.227 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1787-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2765 | 1 | 0.3 | 0.3 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1787-ГЗУ-к.1780» Рег.№ 127; Инв.№ 2765 | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 128; Инв.№ 2669 | 1 | 3.782 | 3.782 | ж.ф. | 1.7 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1760-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.273 | 0.273 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1760-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.001 | 0.001 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1760-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1761-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.197 | 0.197 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1761-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.002 | 0.002 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Выкидной трубопровод «Скв. 1761-ГЗУ-к. 1760» Рег.№ 129; Инв. № б/н | 1 | 0.004 | 0.004 | ж.ф. | 1.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 130; Инв. № б/н | 1 | 0.642 | 0.642 | ж.ф. | 1.2 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 116 ; Инв.№ 2201 | 1 | 0.655 | 0.655 | ж.ф. | 0.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 116 ; Инв.№ 2201 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 0.3 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 116; Инв.№ 2203 | 1 | 1.386 | 1.386 | ж.ф. | 1.1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
___ | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 116; Инв.№ 2203 | 1 | 0.006 | 0.006 | ж.ф. | 1.1 | 10 | 0.29802 | 64 | 77 | 12 | 0.005 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | нефть
Note on T1: К.М.: 1. Скопировать столбец "Вещество" 2. Выделить диапазон и на вкладке "Данные" выбрать удалить дуликаты 3. Протянуть Сумму по условию
Note on F2: К.М.: 1) Если стоит "г.ф." то прибавляет объем трубопровода с газом 2) Если стоит иное значение то добавляет к массе ОВ трубопровод с жидкостью

## Расчет
№ сценария | Оборудование, характеристики аварии | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование, характеристики аварии | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=70 | P=28 | Р=14 | P=5 | Р=2 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 473 | 0.2 | 9.46e-06 | 4.453 | 4.453 | Площадь, м2 | 89.06 | С1 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Полное-пожар | 14.5 | 19.3 | 26.4 | 47.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4453 | 0.027 | 3 |  |  | 0.56553 | 0.056553 | 3.25 | 0.96802 | 0.044834 | 4.8849 | 9.46e-06 | 9.46e-06 | 4.6212e-05 | 1 | 1
С2 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 473 | 0.04 | 1.892e-06 | 4.453 | 0.011222 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.4453 | 0.027 | 3 |  |  | 0.56553 | 0.056553 | 3.25 | 0.96802 | 0.0011298 | 4.8412 | 1.892e-06 | 1.892e-06 | 9.1596e-06 | 1 | 1
С3 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 473 | 0.76 | 3.5948e-05 | 4.453 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.4453 | 0.027 | 3 |  |  | 0.45732 | 0.045732 | 0.25 | 0.18826 | 1.4958e-05 | 0.94133 | 0 | 3.5948e-05 | 3.3839e-05 | 1 | 1
С4 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 473 | 0.2 | 4.73e-05 | 0.66795 | 0.66795 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичное-пожар | 10.3 | 12.7 | 16.2 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.04453 | 0.027 | 1 |  |  | 0.062565 | 0.0062565 | 0.25 | 0.079705 | 0.0067251 | 0.40525 | 0 | 4.73e-05 | 1.9168e-05 | 1 | 1
С5 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 473 | 0.04 | 9.46e-06 | 0.66795 | 0.0016832 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.07 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.04453 | 0.027 | 1 |  |  | 0.062565 | 0.0062565 | 0.25 | 0.079705 | 0.00016947 | 0.3987 | 0 | 9.46e-06 | 3.7717e-06 | 1 | 1
С6 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 473 | 0.76 | 0.00017974 | 0.66795 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Промысловый трубопровод «ГЗУ-к.643-УП-18 (место врезки) Нефтесборный трубопровод Рег.№ 111; Инв.№ 2170, 2362. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.04453 | 0.027 | 1 |  |  | 0.046333 | 0.0046333 | 0.25 | 0.075242 | 2.2438e-06 | 0.37621 | 0 | 0.00017974 | 6.762e-05 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 650 | 0.2 | 1.3e-05 | 3.072 | 3.072 | Площадь, м2 | 61.44 | С1 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-пожар | 13.5 | 17.8 | 24.3 | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.39014 | 0.039014 | 3.25 | 0.91979 | 0.03093 | 4.6299 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 6.0188e-05 | 1 | 1
С2 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 650 | 0.04 | 2.6e-06 | 3.072 | 0.0077414 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.39014 | 0.039014 | 3.25 | 0.91979 | 0.00077942 | 4.5997 | 2.6e-06 | 2.6e-06 | 1.1959e-05 | 1 | 1
С3 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 650 | 0.76 | 4.94e-05 | 3.072 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.31549 | 0.031549 | 0.25 | 0.14926 | 1.0319e-05 | 0.74632 | 0 | 4.94e-05 | 3.6868e-05 | 1 | 1
С4 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 650 | 0.2 | 6.5e-05 | 0.4608 | 0.4608 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-пожар | 9.3 | 11.4 | 14.5 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.043162 | 0.0043162 | 0.25 | 0.074369 | 0.0046394 | 0.37649 | 0 | 6.5e-05 | 2.4472e-05 | 1 | 1
С5 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 650 | 0.04 | 1.3e-05 | 0.4608 | 0.0011612 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.043162 | 0.0043162 | 0.25 | 0.074369 | 0.00011691 | 0.37196 | 0 | 1.3e-05 | 4.8355e-06 | 1 | 1
С6 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 650 | 0.76 | 0.000247 | 0.4608 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.031964 | 0.0031964 | 0.25 | 0.07129 | 1.5479e-06 | 0.35645 | 0 | 0.000247 | 8.8044e-05 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 650 | 0.2 | 1.3e-05 | 3.072 | 3.072 | Площадь, м2 | 61.44 | С1 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-пожар | 13.5 | 17.8 | 24.3 | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.39014 | 0.039014 | 3.25 | 0.91979 | 0.03093 | 4.6299 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 6.0188e-05 | 1 | 1
С2 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 650 | 0.04 | 2.6e-06 | 3.072 | 0.0077414 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.39014 | 0.039014 | 3.25 | 0.91979 | 0.00077942 | 4.5997 | 2.6e-06 | 2.6e-06 | 1.1959e-05 | 1 | 1
С3 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 650 | 0.76 | 4.94e-05 | 3.072 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3072 | 0.027 | 3 |  |  | 0.31549 | 0.031549 | 0.25 | 0.14926 | 1.0319e-05 | 0.74632 | 0 | 4.94e-05 | 3.6868e-05 | 1 | 1
С4 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 650 | 0.2 | 6.5e-05 | 0.4608 | 0.4608 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-пожар | 9.3 | 11.4 | 14.5 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.043162 | 0.0043162 | 0.25 | 0.074369 | 0.0046394 | 0.37649 | 0 | 6.5e-05 | 2.4472e-05 | 1 | 1
С5 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 650 | 0.04 | 1.3e-05 | 0.4608 | 0.0011612 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.043162 | 0.0043162 | 0.25 | 0.074369 | 0.00011691 | 0.37196 | 0 | 1.3e-05 | 4.8355e-06 | 1 | 1
С6 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 650 | 0.76 | 0.000247 | 0.4608 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Промысловый трубопровод "скв. 1747Д – ЗУ-1741" Выкидной трубопровод Рег.№ 114; Инв.№ 2168 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.03072 | 0.027 | 1 |  |  | 0.031964 | 0.0031964 | 0.25 | 0.07129 | 1.5479e-06 | 0.35645 | 0 | 0.000247 | 8.8044e-05 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 4796 | 0.2 | 9.592e-05 | 25.41 | 25.41 | Площадь, м2 | 508.2 | С1 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Полное-пожар | 18.6 | 25.9 | 37 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.541 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2271 | 0.32271 | 3.25 | 1.6999 | 0.25583 | 8.7556 | 9.592e-05 | 9.592e-05 | 0.00083983 | 1 | 1
С2 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 4796 | 0.04 | 1.9184e-05 | 25.41 | 0.064033 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 81.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.541 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2271 | 0.32271 | 3.25 | 1.6999 | 0.006447 | 8.5062 | 1.9184e-05 | 1.9184e-05 | 0.00016318 | 1 | 1
С3 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 4796 | 0.76 | 0.0003645 | 25.41 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2.541 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6096 | 0.26096 | 0.25 | 0.78014 | 8.5356e-05 | 3.9008 | 0 | 0.0003645 | 0.0014218 | 1 | 1
С4 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 4796 | 0.2 | 0.0004796 | 3.8115 | 3.8115 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичное-пожар | 12.9 | 17 | 23.2 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.2541 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35701 | 0.035701 | 0.25 | 0.16068 | 0.038375 | 0.84176 | 0 | 0.0004796 | 0.00040371 | 1 | 1
С5 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 4796 | 0.04 | 9.592e-05 | 3.8115 | 0.009605 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.24 | 8.69 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.2541 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35701 | 0.035701 | 0.25 | 0.16068 | 0.00096705 | 0.80436 | 0 | 9.592e-05 | 7.7154e-05 | 1 | 1
С6 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 4796 | 0.76 | 0.0018225 | 3.8115 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Промысловый трубопровод "с.643 - с.644" Нефтесборный трубопровод Рег.№ 89; Инв.№ 1675 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.2541 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26439 | 0.026439 | 0.25 | 0.13521 | 1.2803e-05 | 0.67605 | 0 | 0.0018225 | 0.0012321 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 7027 | 0.2 | 0.00014054 | 32.01 | 32.01 | Площадь, м2 | 640.2 | С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Полное-пожар | 19.7 | 27.3 | 39.3 | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.201 | 0.027 | 3 |  |  | 4.0653 | 0.40653 | 3.25 | 1.9304 | 0.32228 | 9.9745 | 0.00014054 | 0.00014054 | 0.0014018 | 1 | 1
С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 7027 | 0.04 | 2.8108e-05 | 32.01 | 0.080665 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 96.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.201 | 0.027 | 3 |  |  | 4.0653 | 0.40653 | 3.25 | 1.9304 | 0.0081215 | 9.6604 | 2.8108e-05 | 2.8108e-05 | 0.00027153 | 1 | 1
С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 7027 | 0.76 | 0.00053405 | 32.01 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3.201 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2874 | 0.32874 | 0.25 | 0.96654 | 0.00010753 | 4.8328 | 0 | 0.00053405 | 0.002581 | 1 | 1
С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 7027 | 0.2 | 0.0007027 | 4.8015 | 4.8015 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичное-пожар | 13.6 | 18 | 24.5 | 44.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3201 | 0.027 | 1 |  |  | 0.44974 | 0.044974 | 0.25 | 0.18618 | 0.048342 | 0.97924 | 0 | 0.0007027 | 0.00068811 | 1 | 1
С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 7027 | 0.04 | 0.00014054 | 4.8015 | 0.0121 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3201 | 0.027 | 1 |  |  | 0.44974 | 0.044974 | 0.25 | 0.18618 | 0.0012182 | 0.93211 | 0 | 0.00014054 | 0.000131 | 1 | 1
С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 7027 | 0.76 | 0.0026703 | 4.8015 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 95; Инв.№ 1728 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.3201 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33306 | 0.033306 | 0.25 | 0.15409 | 1.6129e-05 | 0.77048 | 0 | 0.0026703 | 0.0020574 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 6578 | 0.2 | 0.00013156 | 58.63 | 58.63 | Площадь, м2 | 1172.6 | С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Полное-пожар | 24 | 33.3 | 47.9 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5.863 | 0.027 | 3 |  |  | 7.446 | 0.7446 | 3.25 | 2.8602 | 0.5903 | 14.8911 | 0.00013156 | 0.00013156 | 0.0019591 | 1 | 1
С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 6578 | 0.04 | 2.6312e-05 | 58.63 | 0.14775 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 146.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5.863 | 0.027 | 3 |  |  | 7.446 | 0.7446 | 6.25 | 3.6102 | 0.014876 | 18.0656 | 5.2624e-05 | 2.6312e-05 | 0.00047534 | 1 | 1
С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 6578 | 0.76 | 0.00049993 | 58.63 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 5.863 | 0.027 | 3 |  |  | 6.0213 | 0.60213 | 0.25 | 1.7184 | 0.00019695 | 8.592 | 0 | 0.00049993 | 0.0042954 | 1 | 1
С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 6578 | 0.2 | 0.0006578 | 8.7945 | 8.7945 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичное-пожар | 15.1 | 20.3 | 27.9 | 50.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.5863 | 0.027 | 1 |  |  | 0.82375 | 0.082375 | 0.25 | 0.28903 | 0.088545 | 1.5337 | 0 | 0.0006578 | 0.0010089 | 1 | 1
С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 6578 | 0.04 | 0.00013156 | 8.7945 | 0.022162 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.54 | 11.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.5863 | 0.027 | 1 |  |  | 0.82375 | 0.082375 | 0.25 | 0.28903 | 0.0022313 | 1.4474 | 0 | 0.00013156 | 0.00019042 | 1 | 1
С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 6578 | 0.76 | 0.0024996 | 8.7945 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 123; Инв.№ 2401. | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.5863 | 0.027 | 1 |  |  | 0.61005 | 0.061005 | 0.25 | 0.23026 | 2.9542e-05 | 1.1513 | 0 | 0.0024996 | 0.0028779 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 1065 | 0.2 | 2.13e-05 | 7.949 | 7.949 | Площадь, м2 | 158.98 | С1 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.6 | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7949 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0095 | 0.10095 | 3.25 | 1.0901 | 0.080032 | 5.5306 | 2.13e-05 | 2.13e-05 | 0.0001178 | 1 | 1
С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1065 | 0.04 | 4.26e-06 | 7.949 | 0.020031 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.7949 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0095 | 0.10095 | 3.25 | 1.0901 | 0.0020168 | 5.4526 | 4.26e-06 | 4.26e-06 | 2.3228e-05 | 1 | 1
С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1065 | 0.76 | 8.094e-05 | 7.949 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.7949 | 0.027 | 3 |  |  | 0.81636 | 0.081636 | 0.25 | 0.287 | 2.6702e-05 | 1.435 | 0 | 8.094e-05 | 0.00011615 | 1 | 1
С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 1065 | 0.2 | 0.0001065 | 1.1924 | 1.1924 | Теплота сгорания, кДж/кг | 43000 | С4 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.07949 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11168 | 0.011168 | 0.25 | 0.093213 | 0.012005 | 0.47807 | 0 | 0.0001065 | 5.0914e-05 | 1 | 1
С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1065 | 0.04 | 2.13e-05 | 1.1924 | 0.0030047 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.07949 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11168 | 0.011168 | 0.25 | 0.093213 | 0.00030252 | 0.46637 | 0 | 2.13e-05 | 9.9336e-06 | 1 | 1
С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1065 | 0.76 | 0.0004047 | 1.1924 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Нефтесборный трубопровод Рег.№ 125; Инв.№ 2581 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.07949 | 0.027 | 1 |  |  | 0.082709 | 0.0082709 | 0.25 | 0.085245 | 4.0053e-06 | 0.42623 | 0 | 0.0004047 | 0.0001725 | 1 | 1
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год | Вероятность ветра | Вероятность температурры
С1 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 216.1 | 562.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.062926 | 9.544 | 8e-07 | 8e-07 | 3.8176e-06
С3 | Трубопровод ЛВЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.00083312 | 1.0646 | 0 | 0 | 8.0907e-06
С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | 18.42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.0094389 | 0.47379 | 0 | 4e-06 | 1.8952e-06
С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Трубопровод ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.00012497 | 0.10812 | 0 | 0 | 8.2173e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 6800 | 0.2 | 0.000408 | 23.29 | 23.29 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 3.5 | 1.2542 | 0.23449 | 6.5054 | 0.000408 | 0.000816 | 0.0026542
С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 6800 | 0.04 | 8.16e-05 | 23.29 | 0.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 54.1 | 180.1 | 468.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3788 | 0.13788 | 6.25 | 1.9417 | 0.036246 | 9.7446 | 0.0001632 | 8.16e-05 | 0.00079516
С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3e-07 | 6800 | 0.76 | 0.0015504 | 23.29 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.4 | 248 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.81288 | 0.081288 | 0.25 | 0.28604 | 0.00047988 | 1.4307 | 0 | 0.0015504 | 0.0022181
С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 6800 | 0.2 | 0.00272 | 3.4935 | 3.4935 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.035173 | 0.58049 | 0 | 0.00272 | 0.0015789
С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 2e-06 | 6800 | 0.04 | 0.000544 | 3.4935 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16932 | 0.016932 | 0.25 | 0.10906 | 0.0054368 | 0.55076 | 0 | 0.000544 | 0.00029961
С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 2e-06 | 6800 | 0.76 | 0.010336 | 3.4935 | 0.054 | Тип дерева | 2 | С6 | Трубопровод ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 37.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.084432 | 0.0084432 | 0.25 | 0.085719 | 7.1982e-05 | 0.42867 | 0 | 0.010336 | 0.0044307
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод ГЖ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод ГЖ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 3 | С6 | Трубопровод ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 1.2 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 42.72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод газ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 4 | С6 | Трубопровод газ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.1 | 66.1 | 172.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.18 |  |  | С7 | Трубопровод газ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.03 | 22.84 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 2.64e-06 | 1.1627e-06
С8 | Трубопровод газ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод газ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00023994 | 0.10403 | 0 | 0 | 9.6782e-06
С1 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 6.37 | 6.37 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод газ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 3.5 | 1.1285 | 0.064134 | 5.7069 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1414e-05
С2 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 6.37 | 0.637 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Трубопровод газ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 65.1 | 217.6 | 566.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.92199 | 0.092199 | 6.5 | 1.8785 | 0.064134 | 9.4569 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0894e-05
С3 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 6.37 | 0.637 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод газ+токси | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.88 | 34.66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 0 | 0.21098 | 0.0084912 | 1.0634 | 0 | 0 | 8.1668e-07
С4 | Трубопровод газ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 6.37 | 0.637 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод газ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.5 | 438.9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7672 | 0.07672 | 3.25 | 1.0235 | 0.00084912 | 5.1182 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.1119e-05
С5 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.9555 | 0.9555 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод газ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 7e-06 | 2.7063e-06
С6 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.9555 | 0.09555 | Тип дерева | 5 | С6 | Трубопровод газ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 34.6 | 115.6 | 300.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.5 | 0.15272 | 0.0096202 | 0.77322 | 0 | 1.66e-06 | 6.4177e-07
С7 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С7 | Трубопровод газ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.44 | 18.53 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1008 | 0.01008 | 0.25 | 0.09022 | 0.0096202 | 0.46072 | 0 | 2.64e-06 | 1.2163e-06
С8 | Трубопровод газ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.9555 | 0.09555 |  |  | С8 | Трубопровод газ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | 65.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07758 | 0.007758 | 0.25 | 0.083834 | 0.00012737 | 0.4193 | 0 | 9.303e-05 | 3.9007e-05
С1 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 3.405e-05
С4 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 6 | С6 | А/ц ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 2.1867e-05
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.609e-05
С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0.25 | 0.27793 | 0.00083312 | 1.3905 | 0 | 3.1587e-05 | 4.3921e-05
С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 1.045e-05 | 5.1612e-06
С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 7 | С6 | А/ц ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0.25 | 0.084502 | 0.00012497 | 0.42263 | 0 | 0.00019855 | 8.3914e-05
С1 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.05 | 1.75e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 300 | С1 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1.75e-06 | 3.5e-06 | 1.0482e-05
С2 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 3.5e-05 | 1 | 0.0475 | 1.6625e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | А/ц ГЖ | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.12444 | 9.7396 | 3.325e-06 | 3.325e-06 | 1.6192e-05
С3 | А/ц ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3.5e-05 | 1 | 0.9025 | 3.1587e-05 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | А/ц ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 3.4544e-05
С4 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.05 | 1.1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2.2e-05 | 8.9718e-06
С5 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.00022 | 1 | 0.0475 | 1.045e-05 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | А/ц ГЖ | Частичное-пожар | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.018666 | 0.50312 | 0 | 1.045e-05 | 5.2576e-06
С6 | А/ц ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.00022 | 1 | 0.9025 | 0.00019855 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | А/ц ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 2.2333e-05
С1 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 0.625 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 216.1 | 562.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 0.062926 | 9.678 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.742e-05
С3 | РВС ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.00083312 | 1.078 | 0 | 0 | 7.7614e-06
С4 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 0.09375 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | 18.42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.0094389 | 0.49389 | 0 | 4.5e-06 | 2.2225e-06
С6 | РВС ЛВЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | РВС ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.00012497 | 0.11013 | 0 | 0 | 9.4164e-06
С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 5.4 | 5.4 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-пожар | 47.1 | 64.1 | 90.1 | 161.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.8958 | 0.08958 | 3.5 | 1.1213 | 0.054368 | 5.6611 | 1e-06 | 2e-06 | 5.6611e-06
С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.8958 | 0.08958 | 6.5 | 1.8713 | 0.012082 | 9.3688 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.6864e-05
С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 5.4 | 0.12 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 82.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76458 | 0.076458 | 0.25 | 0.27276 | 0.00015996 | 1.364 | 0 | 7.2e-06 | 9.8205e-06
С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 0.81 | 0.81 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | 18.6 | 25.8 | 36.9 | 68.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.09687 | 0.009687 | 0.5 | 0.15164 | 0.0081552 | 0.76635 | 0 | 2e-05 | 7.6635e-06
С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 0.81 | 0.018 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 10.68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.09687 | 0.009687 | 0.25 | 0.089139 | 0.0018123 | 0.44751 | 0 | 4.5e-06 | 2.0138e-06
С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 0.81 | 0.018 | Тип дерева | 10 | С6 | РВС ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 12.4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077187 | 0.0077187 | 0.25 | 0.083726 | 2.3994e-05 | 0.41866 | 0 | 8.55e-05 | 3.5795e-05
С1 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 12.36 | 12.36 | Площадь, м2 | 5000 | С1 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 3.5 | 1.173 | 0.12444 | 5.9896 | 1e-06 | 2e-06 | 5.9896e-06
С2 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.18 | 1.8e-06 | 12.36 | 12.36 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | РВС ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0837 | 0.10837 | 6.5 | 1.923 | 1.2444 | 10.8595 | 3.6e-06 | 3.6e-06 | 1.9547e-05
С3 | РВС ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.72 | 7.2e-06 | 12.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | РВС ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78337 | 0.078337 | 0 | 0.21543 | 0.016476 | 1.0936 | 0 | 0 | 7.874e-06
С4 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.1 | 1e-05 | 1.854 | 1.854 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.5 | 0.15939 | 0.018666 | 0.81562 | 0 | 2e-05 | 8.1562e-06
С5 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.045 | 4.5e-06 | 1.854 | 1.854 | НКПР, об.% | 3 | С5 | РВС ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.12506 | 0.012506 | 0.25 | 0.096891 | 0.18666 | 0.67112 | 0 | 4.5e-06 | 3.02e-06
С6 | РВС ГЖ | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.855 | 8.55e-05 | 1.854 | 0 | Тип дерева | 11 | С6 | РВС ГЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.080006 | 0.0080006 | 0 | 0.022002 | 0.0024714 | 0.11248 | 0 | 0 | 9.617e-06
С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-08 | 1e-07 | 2.9863e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 3.8e-07 | 3.8e-07 | 1.831e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость DP ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 8.2976e-07
С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.8 | 1.8 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.018123 | 0.44043 | 0 | 4e-07 | 1.7617e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.8 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.1236 | 0.01236 | 0.25 | 0.09649 | 0.0046655 | 0.48712 | 0 | 1.6e-06 | 7.7938e-07
С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.27 | 0.27 | Тип дерева | 12 | С6 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 4e-07 | 1.7135e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.27 | 0.27 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.08229 | 0.008229 | 0.25 | 0.08513 | 0.0027184 | 0.42837 | 0 | 1.52e-06 | 6.5112e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.27 | 0 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075729 | 0.0075729 | 0 | 0.020825 | 0.00035991 | 0.10449 | 0 | 0 | 6.3528e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 12 | 7.2 |  |  | С9 | [22 empty] | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.072491 | 5.9242 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00014811
С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 63 | 63 | Площадь, м2 | 600 | С1 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.6343 | 8.3794 | 5e-08 | 1e-07 | 4.1897e-07
С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 63 | 0.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.6 | 202.1 | 525.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 10 | 3.174 | 0.051348 | 15.9215 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 3.0251e-06
С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 63 | 0.51 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.2 | 351.4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.9201 | 0.09201 | 0 | 0.25303 | 0.083979 | 1.3491 | 0 | 0 | 1.0253e-06
С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.45 | 9.45 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.10052 | 0.010052 | 0.25 | 0.090142 | 0.095144 | 0.54585 | 0 | 4e-07 | 2.1834e-07
С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.45 | 0.0765 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 52.7 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33015 | 0.033015 | 0.25 | 0.15329 | 0.0067983 | 0.77325 | 0 | 1.6e-06 | 1.2372e-06
С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.306 | 0.306 | Тип дерева | 13 | С6 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 4e-07 | 1.7203e-07
С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С7 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.68 | 27.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083262 | 0.0083262 | 0.25 | 0.085397 | 0.0030809 | 0.43007 | 0 | 1.52e-06 | 6.537e-07
С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.306 | 0.306 |  |  | С8 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.7 | 210.8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075826 | 0.0075826 | 0 | 0.020852 | 0.0004079 | 0.10467 | 0 | 0 | 6.3639e-07
С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 63 | 18.9 |  |  | С9 | Емкость DP ЛВЖ+тоеси | Частичное-шар+пожар | 19.3 | 26.9 | 38.6 | 72.2 | [11 empty] | 123 | 176.5 | 210 | 269.5 |  | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 2.451 | 0.2451 | 3.5 | 1.549 | 0.19029 | 7.9354 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00019839
С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 0.035239 | 9.637 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 4.5776e-06
С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ЛВЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 14
С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Емкость подземная ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 5e-07 | 1e-06 | 2.9863e-06
С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость подземная ГЖ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.1347e-06
С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 12 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 0 | 0.21516 | 0.015996 | 1.0918 | 0 | 0 | 9.8535e-06
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390
[10 empty] | НКПР, об.% | 3
[10 empty] | Тип дерева | 15
С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 43.2 | С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.012082 | 5.1504 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7256e-07
С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.2 | 0.0054432 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.00054803 | 5.1388 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3229e-07
С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 7.2558e-06 | 1.0357 | 0 | 0 | 2.8042e-06
С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 3.5e-07 | 1.4844e-07
С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.18 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0010068 | 0.42331 | 0 | 3.325e-07 | 1.4075e-07
С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.18 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 1.333e-05 | 0.10381 | 0 | 0 | 6.558e-07
С1 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ЛВЖ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.0010068 | 0.42309 | 0 | 3.325e-07 | 1.4068e-07
С6 | Насос ЛВЖ+токси | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 17 | С6 | Насос ЛВЖ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 1.333e-05 | 0.10378 | 0 | 0 | 6.5566e-07
С1 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.16 | 1.16 | Площадь, м2 | 7 | С1 | Насос ГЖ | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 3.5 | 1.0899 | 0.011679 | 5.461 | 1.5e-07 | 3e-07 | 8.1915e-07
С2 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ отсутствие образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.16 | 0.001 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Насос ГЖ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.78132 | 0.078132 | 6.5 | 1.8399 | 0.00010068 | 9.1994 | 2.85e-07 | 2.85e-07 | 1.3109e-06
С3 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→отсутствие образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.16 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Насос ГЖ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75313 | 0.075313 | 0 | 0.20711 | 1.333e-06 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.8038e-06
С4 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.174 | 0.174 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.5 | 0.14692 | 0.0017519 | 0.73634 | 0 | 7e-07 | 2.5772e-07
С5 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.174 | 0.174 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Насос ГЖ | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.079698 | 0.0079698 | 0.25 | 0.084417 | 0.017519 | 0.4396 | 0 | 3.325e-07 | 1.4617e-07
С6 | Насос ГЖ | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.174 | 0 | Тип дерева | 18 | С6 | Насос ГЖ | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07547 | 0.007547 | 0 | 0.020754 | 0.00023194 | 0.104 | 0 | 0 | 6.5704e-07
С1 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.6 | 124.6 | 324.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 43.5 | 62 | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.00015996 | 1.0359 | 0 | 0 | 6.2981e-06
С5 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 19 | С6 | Трубопровод СУГ | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.1 | 66.1 | 172.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.0018123 | 0.42412 | 0 | 8.3e-07 | 3.5202e-07
С7 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.08 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0 | 0.020759 | 0.00014396 | 0.10394 | 0 | 0 | 9.6693e-06
С1 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факельное горение | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-факельное горение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.5 | 1.0902 | 0.012082 | 5.4629 | 2e-06 | 4e-06 | 1.0926e-05
С2 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.1152 | 1.152e-06 | 1.2 | 0.12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 6.5 | 1.8402 | 0.012082 | 9.2129 | 2.304e-06 | 2.304e-06 | 1.0613e-05
С3 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → огненный шар | Полное-огненный шар | 1e-05 | 1 | 0.0768 | 7.68e-07 | 1.2 | 0.72 | Расход жидкость, кг/с | 15 | С3 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-огненный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 0.0015996 | 1.0373 | 0 | 0 | 7.9665e-07
С4 | Трубопровод СУГ+токси | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 1.2 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Трубопровод СУГ+токси | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 3.25 | 1.0196 | 0.00015996 | 5.0984 | 6.08e-06 | 6.08e-06 | 3.0998e-05
С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 0.0001 | 1 | 0.035 | 3.5e-06 | 0.18 | 0.18 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 7e-06 | 2.5782e-06
С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 0.0001 | 1 | 0.0083 | 8.3e-07 | 0.18 | 0.018 | Тип дерева | 20 | С6 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.5 | 0.14696 | 0.0018123 | 0.73662 | 0 | 1.66e-06 | 6.1139e-07
С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0264 | 2.64e-06 | 0.18 | 0.108 |  |  | С7 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07986 | 0.007986 | 0.25 | 0.084462 | 0.010874 | 0.43318 | 0 | 2.64e-06 | 1.1436e-06
С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9303 | 9.303e-05 | 0.18 | 0 |  |  | С8 | Трубопровод СУГ+токси | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075486 | 0.0075486 | 0.25 | 0.083259 | 0.00014396 | 0.41644 | 0 | 9.303e-05 | 3.8741e-05
С1 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 399 | 11.97 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | 142.5 | 171 | 221.5 | - | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.12052 | 26.6784 | 1e-07 | 2e-07 | 2.6678e-06
С2 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 399 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 53.6 | 178.1 | 463.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 6.5 | 6.0616 | 0.035239 | 30.3431 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 1.153e-05
С3 | Емкость СУГ | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 399 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.36 | 0.027 | 3 |  |  | 6.4373 | 0.64373 | 0 | 1.7703 | 0.015956 | 8.8672 | 0 | 0 | 1.3478e-05
С4 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 59.85 | 59.85 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 3 |  |  | 0.69759 | 0.06976 | 0.25 | 0.25434 | 0.60258 | 1.8743 | 0 | 8e-07 | 1.4994e-06
С5 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 59.85 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 2.1519 | 0.21519 | 0.25 | 0.65429 | 0.0046655 | 3.2761 | 0 | 3.2e-06 | 1.0484e-05
С6 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 8.9775 | 8.9775 | Тип дерева | 21 | С6 | Емкость СУГ | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.77839 | 0.077839 | 0.25 | 0.27656 | 0.090387 | 1.4732 | 0 | 8e-07 | 1.1785e-06
С7 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 8.9775 | 8.9775 |  |  | С7 | Емкость СУГ | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.15 | 82.98 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.29599 | 0.029599 | 0.25 | 0.1439 | 0.090387 | 0.80988 | 0 | 3.04e-06 | 2.462e-06
С8 | Емкость СУГ | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 8.9775 | 0 |  |  | С8 | Емкость СУГ | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0536 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077839 | 0.0077839 | 0 | 0.021406 | 0.011967 | 0.119 | 0 | 0 | 1.447e-06
С9 | Емкость СУГ | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 399 | 27.93 |  |  | С9 |  |  | 30.2 | 41.6 | 59.6 | 110.1 | [11 empty] | 150.5 | 211 | 249.5 | 317.5 |  | 1 | 2 | 5.36 | 0.027 | 5 |  |  | 16.133 | 1.6133 | 3.5 | 5.3116 | 0.2812 | 26.8391 | 5e-05 | 0.0001 | 0.001342
С1 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 46.64 | 2.332 | Площадь, м2 | 2000 | С1 | Емкость СУГ+токси | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107 | - | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.023479 | 15.7275 | 1e-07 | 2e-07 | 1.5727e-06
С2 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 46.64 | 1.22 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Емкость СУГ+токси | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 81.1 | 270.1 | 702.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 6.5 | 3.8908 | 0.12283 | 19.5768 | 7.6e-07 | 7.6e-07 | 7.4392e-06
С3 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 46.64 | 0.36 | Расход жидкость, кг/с | 1.05 | С3 | Емкость СУГ+токси | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.4 | 248 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.98 | 0.027 | 3 |  |  | 7.1059 | 0.71059 | 0 | 1.9541 | 0.0031086 | 9.7738 | 0 | 0 | 1.4856e-05
С4 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 6.996 | 6.996 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 3 |  |  | 0.71689 | 0.071689 | 0.25 | 0.25964 | 0.070437 | 1.3687 | 0 | 8e-07 | 1.0949e-06
С5 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 6.996 | 0.054 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 37.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.88689 | 0.088689 | 0.25 | 0.3064 | 0.016263 | 1.5482 | 0 | 3.2e-06 | 4.9544e-06
С6 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.0494 | 0.26235 | Тип дерева | 22 | С6 | Емкость СУГ+токси | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.72633 | 0.072633 | 0.25 | 0.26224 | 0.0026414 | 1.3139 | 0 | 4e-07 | 5.2554e-07
С7 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 1.0494 | 0.26235 |  |  | С7 | Емкость СУГ+токси | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.55 | 25.86 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098134 | 0.0098134 | 0.25 | 0.089487 | 0.0026414 | 0.45008 | 0 | 3.04e-06 | 1.3682e-06
С8 | Емкость СУГ+токси | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 1.0494 | 0.039352 |  |  | С8 | Емкость СУГ+токси | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | 27.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0698 | 0.027 | 1 |  |  | 0.072633 | 0.0072633 | 0 | 0.019974 | 0.00034971 | 0.10022 | 0 | 0 | 1.2187e-06
С9 | Емкость СУГ+токси | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 46.64 | 3.2648 |  |  | С9 |  |  | 30.2 | 41.6 | 59.6 | 110.1 | [11 empty] | 43 | 75 | 93.5 | 125 |  | 1 | 2 | 6.98 | 0.027 | 5 |  |  | 8.2393 | 0.82393 | 3.5 | 3.1408 | 0.032871 | 15.7369 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00078684
С1 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 8.75 | 8.75 | Площадь, м2 | 300 | С1 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 60.3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 3.5 | 1.1462 | 0.088097 | 5.8192 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1638e-05
С2 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 8.75 | 8.75 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 17.1 | 23.5 | 33.1 | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 60.3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.98625 | 0.098625 | 6.5 | 1.8962 | 0.88097 | 10.3621 | 8e-07 | 8e-07 | 4.1448e-06
С3 | Трубопровод Сера | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.76 | 7.6e-06 | 8.75 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Трубопровод Сера | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77363 | 0.077363 | 0 | 0.21275 | 0.011664 | 1.0754 | 0 | 0 | 8.173e-06
С4 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.2 | 2e-05 | 1.3125 | 1.3125 | Теплота сгорания, кДж/кг | 0 | С4 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.5 | 0.15537 | 0.013215 | 0.79007 | 0 | 4e-05 | 1.5801e-05
С5 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива+токсическое поражение | Полное-пожар+токси | 0.0001 | 1 | 0.04 | 4e-06 | 1.3125 | 1.3125 | НКПР, об.% | 0 | С5 | Трубопровод Сера | Полное-пожар+токси | 12.8 | 16.4 | 21.7 | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.11044 | 0.011044 | 0.25 | 0.09287 | 0.13215 | 0.5965 | 0 | 4e-06 | 2.386e-06
С6 | Трубопровод Сера | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.76 | 7.6e-05 | 1.3125 | 0 | Тип дерева | 23 | С6 | Трубопровод Сера | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078544 | 0.0078544 | 0 | 0.0216 | 0.0017496 | 0.10975 | 0 | 0 | 8.3408e-06
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→ токсическое поражение | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.2 | 2e-06 | 12 | 12 | Площадь, м2 | 200 | С1 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 3.5 | 1.1704 | 0.12082 | 5.9726 | 2e-06 | 4e-06 | 1.1945e-05
С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное разрушение→→ токсическое поражение | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.8 | 8e-06 | 12 | 12 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Трубопровод ТОКСИ | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3333 | 2 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 1.074 | 0.1074 | 6.5 | 1.9204 | 1.2082 | 10.8099 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 8.6479e-05
[10 empty] | Расход жидкость, кг/с | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Теплота сгорания, кДж/кг | 0
[10 empty] | НКПР, об.% | 0
[10 empty] | Тип дерева | 24

## Статистика аварий
№ | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб | № | Дата и место аварии | Вид аварии | Описание аварии и основные причины | Масштабы развития аварии | Ущерб
1 | 03.12.19 г. Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области | Пожар и взрыв | При проведении ремонтных работ возник пожар. Пожар перекинулся на резервуар с нефтью. Произошел взрыв резервуара, предназначенного для содержания нефти. | Уничтожены 2 резервуара | - | 1 | 18.01.2018 г. (село Красноармейское под Саратовом) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На трубопроводе «Транснефти» у села Красноармейское произошел прорыв. Разлившаяся нефть загорелась, и огонь перекинулся на жилые дома. Прорыв мог произойти из-за снижения давления в трубопроводе. | По данным сотрудников МЧС, огнем оказалась охвачена площадь более тысячи квадратных метров. | В селе Красноармейское под Саратовом сгорели четыре жилых дома.
2 | 05.12.2019 г. НПС «Калейкино» «Транснефть – Прикамье» | Взрыв | Взрыв и пожар внутри емкостного оборудования. При зачистке произошло возгорание остатков нефти. | Возгорание на площади 550 кв.м, аварийное оборудование уничтожено. | 2 человека погибло | 2 | 28.02.2021 г. (Спорышевское нефтяное месторождении в Ямало-Ненецком АО) | Утечка нефти из трубопровода | Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком АО. | Площадь разлива составила 500 кв. м. МЧС не привлекалось, последствия устраняют представители организации. | -
3 | 03.12.2021 г. Восточно-Уренгойское ме-сторождение АО «Роспан интернешнл | Взрыв и пожар | На Восточно-Уренгойском месторождение в резервуарном парке произошло возгорание в Пуровском районе в районе 3 ГКП в 35 км на северо-восток от города Новый Уренгой. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и5 единиц спецтехники МЧС | Уничтожен резервуар | 1 человек пострадал | 3 | 6.03.2021 г. (близ г. Нижневартовска) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | Пожар на трубопроводе под Нижневартовском могли спровоцировать охотники. По предварительной версии, возгорание произошло в результате искры от снегохода "Буран", на котором передвигались охотники. | Площадь разлива составила 350 кв. м. | 1 человек пострадал.
4 | 03.05.2023 г. АО «Таманьнефтегаз» | Пожар, теракт | В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Причиной пожара стала атака беспилотника. | Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. | - | 4 | 18.01.2022 г. (г. Кахраманмараш на юго-востоке Турции) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Взрыв прогремел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Произошел пожар, из-за которого движение по находящейся вблизи междугородней трассе было перекрыто. | Площадь разлива составила 950 кв. м. | -
5 | 30.07.2023 г. «Елховнефть» (ПАО «Татнефть» | Взрыв | Двое рабочих 47 и 36 лет обследовали емкость для повторного заполнения нефтепродуктами. Последовало возгорание и взрыв. | - | 2 человека погибло | 5 | 19.01.2022 г. (нефтепровод Киркук-Джейхан, Турция) | Терракт на нефтепроводе | Подрыв произошел на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию. Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел на востоке Турции. Из-за этого работу нефтепровода приостановили, на месте происшествия работают пожарные. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
6 | 14.08.2023 г. Талинское месторождение (ХМАО) | Взрыв и пожар | Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском АО произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ, в результате чего воспламенилась нефть. | - | 1 человек погиб 6 человек пострадало | 6 | 7.11.2022 г. (Нефтепровод «Газпром нефти» на Еты-Пуровском месторождении нефти) | Утечка нефти из трубопровода с последующим пожаром | На месторождении произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. При прорыве нефтепровода, оператор остановил часть скважин. | В результате происшествия никто не пострадал. | -
7 | 30.10.2023 г. УПСВ ДНС-7 Возейского месторождения (ПАО «Лукойл») | Пожар | Пожар произошел на резервуаре РВС-5000 на установке предварительного сброса воды (УПСВ) дожимной насосной станции (ДНС-7) Возейского нефтяного месторождения ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз, входящего в ЛУКОЙЛ-Коми. Возгорание произошло при проведении работ подрядной организацией Эколайф на выведенном из эксплуатации резервуаре. | Уничтожен резервуар | Погиб 1 и пострадали 2 сотрудников компании Эколайф | 7 | 4.03.2023 г. (Нигерия) | Утечка нефти из трубопровода с последующим взрывом и пожаром | Сильный пожар на месте ЧП долго не могли потушить. Взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубу при попытке похитить нефть. | - | При взрыве на нефтепроводе погибли 15 человек.
8 | 17.03.2024г.(г. Орел) | Пожар, теракт | Пожар произошел на площадке первичной подготовки нефти врезультате атаки дрона. | - | - | 8 | 31.01.2024 г. (межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта», Республика Коми) | Утечка нефти из трубопровода | Обнаружено и место утечки — межпромысловая труба ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта». Перекачку нефти по аварийному трубопроводу остановили. Приняты меры по недопущению попадания нефти в акватории рек. | Загрязнение нефтью на площади почти 600 кв. метров, вылилось 0,4 кубометра нефти | В результате происшествия никто не пострадал.

## Погода 2023 (Казань)
Дата | Максимальная | Минимальная | Средняя | Атмосферное | Скорость | Осадки | Эффективная
| температура | температура | температура | давление | ветра |  | температура
дек. | -8.8 | -13 | -10.8 |  | 2 | 0 | -14.8
дек. | -7.9 | -20 | -12.5 |  | 2 | 0 | -16.6
дек. | -13.3 | -23 | -19.8 |  | 0 | 0 | -23.1
дек. | -13.1 | -23 | -18.1 |  | 3 | 0 | -23.2
дек. | -12.5 | -19 | -16.7 |  | 3 | 0 | -21.8
дек. | -13.2 | -21 | -16.2 |  | 2 | 0 | -20.6
дек. | -10.7 | -17 | -14.5 |  | 3 | 0 | -19.4
дек. | -13 | -19 | -16.4 |  | 4 | 0 | -22.1
дек. | -7.7 | -15.2 | -9.6 |  | 7 | 2 | -16.8
дек. | -6 | -9 | -7.3 |  | 8 | 10 | -14.9
дек. | -2.4 | -7.1 | -3.8 |  | 7 | 14 | -10.4
дек. | -3 | -11 | -6.8 |  | 6 | 3 | -13.1
дек. | -7.2 | -12 | -9.6 |  | 6 | 0 | -16.2
дек. | -4.5 | -11 | -6.7 |  | 7 | 0 | -13.7
дек. | -3.9 | -13 | -8.9 |  | 3 | 5 | -13.4
дек. | -3.6 | -10.9 | -6.6 |  | 4 | 1 | -11.5
дек. | -3 | -6 | -4.3 |  | 4 | 1 | -9
дек. | 2.4 | -4 | 0.1 |  | 6 | 16 | -5.4
дек. | -3.8 | -14 | -8.6 |  | 7 | 0 | -15.7
дек. | -6.6 | -16 | -11.9 |  | 2 | 0 | -16
дек. | -5.9 | -12.3 | -9.6 |  | 3 | 0 | -14.2
дек. | 0.2 | -12.3 | -3.8 |  | 7 | 3 | -10.4
дек. | 2.3 | -2.9 | 1.1 |  | 5 | 2 | -3.7
дек. | 2.6 | -1 | 0.9 |  | 7 | 1 | -5.2
дек. | 0.4 | -2 | -1.3 |  | 4 | 9 | -5.7
дек. | -0.6 | -7 | -3.9 |  | 3 | 0 | -8
дек. | -6.4 | -14 | -10.2 |  | 3 | 0 | -14.8
дек. | -8.7 | -16 | -12.6 |  | 5 | 0 | -18.7
дек. | -7.3 | -13 | -8.7 |  | 4 | 6 | -13.8
дек. | -5.7 | -11 | -7.6 |  | 3 | 0 | -12
дек. | -4.7 | -9 | -6.6 |  | 5 | 4 | -12.2
янв. | 1 | -5.3 | -2.7 |  | 5 | 1 | -7.9
янв. | 1 | -1.3 | -0.2 |  | 7 | 11 | -6.5
янв. | -0.8 | -4 | -2.2 |  | 5 | 0 | -7.4
янв. | -5 | -15 | -9.3 |  | 4 | 3 | -14.5
янв. | -7 | -15 | -10.1 |  | 3 | 1 | -14.7
янв. | -13.7 | -29 | -23.7 |  | 6 | 0 | -31.1
янв. | -23 | -30 | -27.3 |  | 7 | 1 | -35.6
янв. | -22.3 | -30 | -25.2 |  | 5 | 1 | -32
янв. | -27.4 | -34 | -30.8 |  | 3 | 1 | -36.6
янв. | -21 | -30 | -25.6 |  | 3 | 1 | -31.2
янв. | -17 | -27 | -22.7 |  | 4 | 0 | -28.8
янв. | -10.4 | -22.3 | -13.3 |  | 6 | 0 | -20.1
янв. | -12.7 | -16 | -15.1 |  | 6 | 0 | -22
янв. | -9.6 | -17 | -13.6 |  | 7 | 0 | -21.1
янв. | -12.5 | -17 | -15.2 |  | 5 | 0 | -21.5
янв. | -11.4 | -18 | -14.1 |  | 5 | 0 | -20.4
янв. | -8.6 | -17 | -12.6 |  | 6 | 0 | -19.4
янв. | -7.8 | -13 | -10.7 |  | 5 | 0 | -16.7
янв. | -8.9 | -15 | -11.9 |  | 5 | 0 | -18
янв. | -7.2 | -12 | -10.3 |  | 6 | 0 | -16.9
янв. | -9.2 | -13 | -11.8 |  | 5 | 0 | -17.9
янв. | -8.8 | -14 | -11.8 |  | 4 | 0 | -17.2
янв. | -7.5 | -18 | -14.2 |  | 2 | 0 | -18.4
янв. | -11 | -17 | -14.2 |  | 1 | 0 | -17.8
янв. | -4 | -14 | -7.3 |  | 3 | 0 | -11.6
янв. | -2 | -8 | -4 |  | 4 | 0 | -8.8
янв. | -3 | -6.2 | -5.6 |  | 4 | 0 | -10.4
янв. | -2 | -5.8 | -3.3 |  | 2 | 0 | -6.5
янв. | -2.9 | -14 | -6.5 |  | 4 | 0 | -11.4
янв. | -2.8 | -12.4 | -5.8 |  | 6 | 3 | -11.9
янв. | 0.4 | -4.1 | -1.4 |  | 6 | 0 | -7.1
февр. | -0.9 | -11 | -5.7 |  | 6 | 0 | -11.9
февр. | -5.9 | -15 | -9.4 |  | 4 | 0 | -14.6
февр. | -4.5 | -7 | -6 |  | 4 | 3 | -10.8
февр. | -6 | -13 | -8.4 |  | 2 | 0 | -12.2
февр. | -5.7 | -13 | -10.9 |  | 2 | 0 | -14.9
февр. | -7.5 | -16 | -11.3 |  | 2 | 0 | -15.3
февр. | -9.4 | -20 | -15 |  | 3 | 0 | -19.9
февр. | -5.9 | -18 | -10 |  | 5 | 0 | -15.8
февр. | -3.6 | -8 | -5 |  | 4 | 1 | -9.7
февр. | -4 | -6 | -5.1 |  | 1 | 0 | -10.5
февр. | -2.4 | -9 | -4.8 |  | 1 | 0 | -10.3
февр. | -6 | -9 | -7.6 |  | 1 | 1 | -14.5
февр. | -4 | -9 | -7.1 |  | 1 | 1 | -12
февр. | -4.2 | -12 | -6.7 |  | 5 | 1 | -12.3
февр. | -7.8 | -13 | -10.2 |  | 4 | 1 | -15.4
февр. | -4.3 | -12 | -6.9 |  | 5 | 0 | -12.5
февр. | -5 | -14 | -8 |  | 4 | 0 | -13.1
февр. | -7.6 | -17 | -13.5 |  | 2 | 0 | -17.7
февр. | -11.1 | -20 | -15.8 |  | 3 | 0 | -20.8
февр. | -11.7 | -22 | -15.2 |  | 4 | 1 | -20.8
февр. | -9 | -14 | -11.6 |  | 3 | 2 | -16.3
февр. | -9 | -14 | -11.3 |  | 6 | 1 | -17.9
февр. | -9.9 | -16 | -13.9 |  | 7 | 1 | -21.4
февр. | -7.4 | -18 | -12.1 |  | 5 | 0 | -18.2
февр. | -2 | -10.7 | -5.3 |  | 6 | 3 | -11.4
февр. | 1.6 | -4.3 | 0.1 |  | 7 | 7 | -6
февр. | 2.1 | -3 | -0.3 |  | 7 | 4 | -6.6
февр. | -1.4 | -6 | -3.4 |  | 8 | 0 | -10.7
март | -3.4 | -7 | -5.1 |  | 7 | 0 | -11.9
март | -3 | -13 | -7.4 |  | 6 | 1 | -13.7
март | -2 | -8 | -4.2 |  | 4 | 1 | -8.9
март | 0.8 | -5.8 | -1.2 |  | 4 | 2 | -5.5
март | 1.4 | -3 | -1.4 |  | 5 | 3 | -6.5
март | 0.3 | -7 | -2.7 |  | 5 | 0 | -7.9
март | -1.3 | -10 | -5.2 |  | 5 | 2 | -10.7
март | 1 | -11 | -4.6 |  | 5 | 3 | -10
март | 4.7 | -5.1 | 2.1 |  | 7 | 1 | -3.8
март | 4.5 | -3 | 1 |  | 7 | 1 | -5
март | 0.4 | -6 | -4.1 |  | 4 | 1 | -9
март | 4.2 | -4.3 | 0.9 |  | 8 | 0 | -5.9
март | 4.1 | -6 | -0.7 |  | 6 | 16 | -6.5
март | 2.6 | -8 | -1.7 |  | 5 | 0 | -7
март | 6.5 | -0.1 | 1.9 |  | 6 | 0 | -3.7
март | 5.2 | 1 | 2.2 |  | 6 | 0 | -3.3
март | 6 | 0 | 2.2 |  | 5 | 1 | -2.5
март | 0.6 | -5 | -1.4 |  | 6 | 6 | -7.3
март | 2.2 | -7 | -1.7 |  | 4 | 0 | -6.3
март | 1.8 | -0.3 | 0.5 |  | 5 | 0 | -4.2
март | 5.9 | 0 | 2.7 |  | 5 | 0 | -1.9
март | 5 | -3 | 1.4 |  | 4 | 0 | -2.8
март | 6.3 | -4 | 1.8 |  | 4 | 0 | -2.3
март | 11.8 | 3 | 5.6 |  | 5 | 0 | 1.3
март | 10.7 | 3.9 | 6.1 |  | 5 | 5 | 2
март | 14.7 | 6 | 9.3 |  | 1 | 0 | 6.2
март | 10.6 | 5 | 7.7 |  | 1 | 1 | 4.4
март | 10.2 | 0 | 5.2 |  | 1 | 0 | 0.8
март | 9 | -1 | 3.3 |  | 1 | 0 | -2.2
март | 11 | 2.5 | 6.7 |  | 7 | 0 | 0.6
март | 7 | 2 | 4.3 |  | 5 | 2 | -0.2
апр. | 7 | 1 | 4.3 |  | 6 | 0 | -1
апр. | 12.8 | 1 | 7.4 |  | 3 | 150 | 4.3
апр. | 16.7 | 3 | 9.6 |  | 4 | 0 | 5.7
апр. | 18 | 2 | 10.3 |  | 3 | 0 | 7.2
апр. | 19 | 3 | 11.4 |  | 2 | 0 | 9.2
апр. | 13 | 0 | 7.2 |  | 6 | 0 | 1.9
апр. | 9 | -1 | 3.8 |  | 6 | 0 | -2
апр. | 11 | -2 | 4.4 |  | 3 | 0 | 0.5
апр. | 14 | -2 | 6.2 |  | 2 | 0 | 3
апр. | 15 | -1 | 7.6 |  | 4 | 0 | 3.3
апр. | 14 | -2 | 6.6 |  | 3 | 0 | 3.1
апр. | 17 | 0 | 10.1 |  | 2 | 0 | 7.4
апр. | 18 | 1 | 9.6 |  | 5 | 0 | 5
апр. | 5 | -4 | 1.3 |  | 9 | 0 | -6.8
апр. | 8 | -5 | 1.8 |  | 5 | 1 | -3.7
апр. | 11.3 | -2 | 5.1 |  | 5 | 1 | -0.1
апр. | 16 | -2 | 8.6 |  | 3 | 1 | 5
апр. | 18 | 5 | 12.3 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 18 | 5 | 11.9 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 17 | 4 | 11.2 |  | 3 | 0 | 8.4
апр. | 17.3 | 6 | 11.8 |  | 2 | 0 | 9.5
апр. | 15 | 3 | 10.3 |  | 2 | 0 | 8.2
апр. | 19 | 3 | 12 |  | 4 | 0 | 8.2
апр. | 23 | 3 | 15.3 |  | 4 | 0 | 11.6
апр. | 19.5 | 6 | 14 |  | 4 | 0 | 11.1
апр. | 17.5 | 11 | 13.7 |  | 6 | 2 | 9.9
апр. | 22 | 8 | 15.4 |  | 6 | 0 | 11.3
апр. | 22.6 | 7 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.4
апр. | 25.1 | 9.7 | 17.3 |  | 4 | 0 | 14.4
апр. | 20 | 12 | 15.6 |  | 5 | 0 | 12.5
май | 30 | 13 | 21.3 |  | 7 | 0 | 16.8
май | 14 | 9 | 12 |  | 5 | 4 | 8.9
май | 18 | 7 | 12.9 |  | 3 | 1 | 10.8
май | 22.9 | 7 | 15.7 |  | 4 | 0 | 12.9
май | 24 | 8 | 14.9 |  | 4 | 3 | 12.2
май | 11.5 | 0 | 6.2 |  | 5 | 28 | 2
май | 8.1 | 0 | 4.2 |  | 5 | 0 | -0.7
май | 10 | 0 | 5.6 |  | 3 | 0 | 2
май | 12.6 | 0 | 7.4 |  | 3 | 0 | 3.9
май | 16.3 | 2 | 10.9 |  | 3 | 0 | 7.7
май | 19.5 | 6 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.2
май | 20 | 8 | 14.2 |  | 5 | 0 | 10.1
май | 21.8 | 7 | 15 |  | 4 | 0 | 11.9
май | 15.1 | 8 | 11.7 |  | 4 | 0 | 9
май | 17.3 | 8 | 12 |  | 4 | 2 | 9.2
май | 22.6 | 7 | 16.3 |  | 3 | 1 | 14.1
май | 24.7 | 9 | 18.3 |  | 3 | 0 | 16.1
май | 24.7 | 11 | 18.7 |  | 3 | 0 | 16.3
май | 21.6 | 7 | 14.8 |  | 3 | 0 | 12.2
май | 21 | 9 | 16.8 |  | 2 | 0 | 15.4
май | 25.3 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.3
май | 26.1 | 11 | 20.1 |  | 3 | 0 | 17.7
май | 27.5 | 11 | 21.2 |  | 4 | 0 | 18.4
май | 29 | 15 | 22.2 |  | 5 | 0 | 18.8
май | 30 | 15 | 23.4 |  | 5 | 0 | 20.5
май | 26 | 18 | 21.9 |  | 5 | 0 | 19.1
май | 25.8 | 18 | 20.7 |  | 5 | 0 | 18.6
май | 28 | 16 | 20.1 |  | 5 | 0 | 18.2
май | 19 | 10 | 15.9 |  | 4 | 1 | 13.6
май | 24 | 11 | 18.7 |  | 4 | 0 | 16.7
май | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18.6
июнь | 19.4 | 12 | 15.7 |  | 4 | 0 | 13.5
июнь | 20.6 | 10 | 16.7 |  | 4 | 0 | 14.6
июнь | 26 | 15 | 19.9 |  | 4 | 0 | 18
июнь | 22 | 6 | 14.5 |  | 5 | 2 | 11.4
июнь | 19.4 | 6 | 14.3 |  | 2 | 0 | 12.4
июнь | 21 | 8 | 15.4 |  | 4 | 0 | 12.5
июнь | 21 | 9 | 15.9 |  | 4 | 0 | 13.2
июнь | 19.1 | 6 | 14.4 |  | 5 | 0 | 10.9
июнь | 22.5 | 5 | 15.7 |  | 3 | 0 | 13.9
июнь | 39 | 6 | 12.6 |  | 4 | 5 | 9.8
июнь | 17 | 5 | 11.7 |  | 4 | 0 | 8.2
июнь | 19 | 5 | 13.7 |  | 4 | 0 | 10.2
июнь | 21 | 9 | 16.2 |  | 5 | 0 | 12.1
июнь | 39 | 9 | 18.1 |  | 3 | 0 | 15.6
июнь | 26.3 | 12 | 20 |  | 3 | 0 | 17.8
июнь | 28 | 13 | 21.7 |  | 3 | 0 | 19.9
июнь | 24 | 9 | 18.2 |  | 6 | 0 | 13.9
июнь | 18 | 6 | 12.9 |  | 6 | 0 | 8
июнь | 39 | 5 | 11.8 |  | 4 | 0 | 8.3
июнь | 17.1 | 7 | 12.1 |  | 4 | 1 | 8.9
июнь | 15 | 6 | 11.4 |  | 5 | 0 | 7.4
июнь | 17 | 8 | 12.1 |  | 4 | 0 | 9
июнь | 21 | 9 | 14.8 |  | 2 | 1 | 13.2
июнь | 21 | 8 | 15.5 |  | 2 | 0 | 14
июнь | 24.1 | 8 | 16.8 |  | 4 | 0 | 14.1
июнь | 23.1 | 11 | 17.8 |  | 4 | 0 | 14.8
июнь | 26 | 11 | 19.4 |  | 3 | 0 | 17.4
июнь | 27.2 | 11 | 21.1 |  | 2 | 0 | 19.9
июнь | 26 | 13 | 21.1 |  | 4 | 0 | 18.9
июнь | 30 | 15 | 22.3 |  | 4 | 0 | 20.5
июль | 26 | 14 | 19.6 |  | 3 | 1 | 18.8
июль | 26 | 14 | 20.3 |  | 3 | 1 | 19.3
июль | 28 | 16 | 22.5 |  | 2 | 0 | 22.4
июль | 29 | 17 | 23.8 |  | 3 | 0 | 22.5
июль | 30 | 16 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23
июль | 30.9 | 18 | 24.4 |  | 3 | 0 | 23.5
июль | 30.3 | 17 | 24.2 |  | 2 | 0 | 23.6
июль | 34 | 17 | 26.8 |  | 3 | 0 | 26.5
июль | 39 | 19 | 26.2 |  | 4 | 0 | 25.5
июль | 33.4 | 22 | 27.1 |  | 5 | 0 | 25.9
июль | 32.2 | 15 | 23.5 |  | 5 | 0 | 21.9
июль | 16.1 | 11 | 14.1 |  | 4 | 8 | 12.1
июль | 22.9 | 11 | 16.8 |  | 3 | 1 | 15.1
июль | 23.3 | 11 | 17.3 |  | 2 | 4 | 16.7
июль | 27 | 13 | 19.6 |  | 4 | 0 | 17.7
июль | 20.1 | 13 | 17.7 |  | 5 | 0 | 15.3
июль | 24 | 16 | 19.4 |  | 5 | 3 | 17.3
июль | 29 | 14 | 20.9 |  | 4 | 0 | 19.4
июль | 29 | 13 | 19.9 |  | 3 | 6 | 19.3
июль | 25 | 13 | 18.3 |  | 5 | 2 | 15.7
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 4 | 2 | 17.4
июль | 24 | 13 | 17.9 |  | 4 | 4 | 16.2
июль | 25 | 13 | 19.3 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 23.1 | 12 | 18.4 |  | 3 | 4 | 17.7
июль | 25 | 12 | 18.9 |  | 3 | 2 | 18.1
июль | 28.1 | 15 | 21.9 |  | 3 | 0 | 21.9
авг. | 31 | 18 | 25.4 |  | 5 | 0 | 24.3
авг. | 34.5 | 18 | 26.8 |  | 4 | 0 | 26.5
авг. | 34.4 | 19 | 25.7 |  | 6 | 15 | 24.2
авг. | 28.8 | 16 | 22.9 |  | 4 | 4 | 22.3
авг. | 21.2 | 17 | 18.3 |  | 3 | 0 | 17.9
авг. | 39 | 16 | 19.5 |  | 4 | 0 | 18.5
авг. | 28 | 16 | 22.4 |  | 3 | 0 | 22.1
авг. | 27.8 | 15 | 22.4 |  | 1 | 0 | 23.7
авг. | 39 | 16 | 24.3 |  | 2 | 0 | 25
авг. | 32.1 | 17 | 25.6 |  | 4 | 0 | 25.1
авг. | 29.5 | 17 | 23.7 |  | 4 | 0 | 22.6
авг. | 28.2 | 17 | 22.4 |  | 4 | 0 | 20.9
авг. | 28.7 | 16 | 22.8 |  | 4 | 0 | 21.2
авг. | 30 | 13 | 22.9 |  | 3 | 0 | 22
авг. | 31.7 | 15 | 24.7 |  | 2 | 0 | 24.5
авг. | 30.7 | 17 | 24.6 |  | 3 | 0 | 23.7
авг. | 29.1 | 15 | 22.6 |  | 3 | 0 | 21
авг. | 30.7 | 16 | 24.1 |  | 4 | 0 | 22.1
авг. | 26 | 17 | 21.8 |  | 4 | 0 | 20.6
авг. | 27 | 15 | 21.9 |  | 4 | 0 | 21.1
авг. | 25 | 17 | 20 |  | 4 | 1 | 19.4
авг. | 32 | 17 | 24.3 |  | 3 | 0 | 23.8
авг. | 34 | 17 | 26.1 |  | 3 | 0 | 25.5
авг. | 26 | 10 | 20.8 |  | 5 | 0 | 18.6
авг. | 23 | 9 | 17.4 |  | 3 | 0 | 15.9
авг. | 22.1 | 11 | 16.1 |  | 4 | 14 | 13.9
авг. | 20.5 | 10 | 15.3 |  | 2 | 0 | 13.9
авг. | 20 | 11 | 15.1 |  | 3 | 2 | 13.1
авг. | 19.5 | 10 | 14.2 |  | 3 | 0 | 11.8
авг. | 18 | 10 | 13.8 |  | 4 | 0 | 10.8
авг. | 18 | 8 | 13 |  | 4 | 0 | 10.2
авг. | 16 | 6 | 11.7 |  | 4 | 2 | 9.1
авг. | 13.1 | 8 | 10.3 |  | 8 | 2 | 4.8
авг. | 21 | 8.8 | 13.9 |  | 6 | 0 | 9.8
авг. | 19.2 | 8 | 13.6 |  | 5 | 0 | 10.1
авг. | 22 | 7 | 15.3 |  | 5 | 0 | 12
сент. | 24 | 10 | 17.1 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 22.7 | 8 | 15.9 |  | 2 | 0 | 14.7
сент. | 23.1 | 8 | 16.2 |  | 2 | 0 | 14.8
сент. | 25 | 8 | 17.1 |  | 2 | 0 | 16
сент. | 24 | 11 | 17.1 |  | 2 | 2 | 16.6
сент. | 24 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 16.5
сент. | 15 | 5 | 11.4 |  | 6 | 6 | 7.4
сент. | 14 | 4 | 8.7 |  | 2 | 0 | 6.8
сент. | 23 | 7.2 | 14.1 |  | 6 | 1 | 10
сент. | 20.5 | 8 | 15.4 |  | 5 | 0 | 11.9
сент. | 17.5 | 8 | 12.9 |  | 5 | 0 | 9.4
сент. | 20 | 7 | 13.7 |  | 4 | 0 | 11.1
сент. | 22.2 | 8 | 14.8 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 22.1 | 6 | 13.7 |  | 1 | 0 | 12.8
сент. | 23.7 | 6 | 15.4 |  | 2 | 0 | 13.8
сент. | 24 | 6 | 14.7 |  | 2 | 0 | 13.3
сент. | 21.2 | 6 | 14 |  | 3 | 0 | 12.1
сент. | 19.3 | 3 | 13.2 |  | 3 | 0 | 11.1
сент. | 17 | 9 | 13.3 |  | 4 | 0 | 10.2
сент. | 22 | 3 | 14.1 |  | 4 | 0 | 11.2
сент. | 25.3 | 10 | 18.7 |  | 5 | 0 | 15.6
сент. | 23 | 12 | 17.3 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 2 | 0 | 17.3
сент. | 26 | 10 | 17.9 |  | 3 | 0 | 15.9
сент. | 26 | 11 | 17.2 |  | 5 | 0 | 14
сент. | 19.3 | 7 | 13.3 |  | 3 | 0 | 11.6
сент. | 18 | 7 | 12.8 |  | 4 | 0 | 10
сент. | 19 | 5 | 13.6 |  | 3 | 0 | 11.3
сент. | 18 | 9 | 13.9 |  | 5 | 1 | 10.6
сент. | 17 | 8 | 12.1 |  | 2 | 0 | 10.4
окт. | 22.4 | 9 | 15.1 |  | 5 | 0 | 11.9
окт. | 17 | 10 | 13.5 |  | 2 | 2 | 12.6
окт. | 15.1 | 5 | 10.9 |  | 3 | 2 | 8.9
окт. | 17 | 5 | 11.8 |  | 5 | 0 | 8.2
окт. | 17 | 5 | 12.1 |  | 3 | 0 | 9.7
окт. | 16 | 5 | 11.1 |  | 3 | 0 | 8.7
окт. | 12 | 3 | 8.3 |  | 3 | 2 | 5.9
окт. | 10 | 3.8 | 5.7 |  | 6 | 9 | 0.9
окт. | 6 | 1 | 2.9 |  | 4 | 0 | -1
окт. | 6 | 1.6 | 4.1 |  | 4 | 4 | 0.4
окт. | 5 | 0 | 2.7 |  | 4 | 2 | -1.1
окт. | 8.2 | 0.2 | 5.7 |  | 8 | 1 | -0.6
окт. | 11.8 | 6 | 8.9 |  | 6 | 7 | 4.4
окт. | 12 | 4 | 8.2 |  | 5 | 0 | 4.2
окт. | 16.1 | 7.3 | 12.8 |  | 5 | 4 | 9.7
окт. | 17 | 9 | 12.5 |  | 6 | 0 | 8.3
окт. | 10.3 | 3 | 6.7 |  | 9 | 0 | -0.2
окт. | 6.6 | 1 | 4.1 |  | 6 | 1 | -1
окт. | 8.2 | 1 | 4.7 |  | 3 | 2 | 1.8
окт. | 7 | 3 | 4.6 |  | 2 | 1 | 2.3
окт. | 4.1 | -2 | 1.7 |  | 6 | 1 | -3.7
окт. | 3.6 | -3 | 0 |  | 5 | 0 | -5
окт. | 7 | -0.4 | 2.7 |  | 3 | 8 | -0.5
окт. | 7 | -2 | 1.1 |  | 5 | 13 | -3.5
окт. | -0.2 | -2 | -1.4 |  | 4 | 0 | -5.9
окт. | 1 | -4 | -1.3 |  | 3 | 1 | -5.1
окт. | 0 | -3 | -1.4 |  | 7 | 0 | -7.9
окт. | 0 | -2.5 | -0.8 |  | 5 | 3 | -5.7
окт. | 2 | -1 | 0.6 |  | 6 | 8 | -4.7
окт. | 0.4 | -1 | -0.4 |  | 6 | 0 | -5.9
окт. | 5 | -1 | 2.7 |  | 3 | 7 | -0.4
нояб. | 9 | 1.7 | 5.3 |  | 5 | 0 | 1.3
нояб. | 11.4 | 6 | 8.9 |  | 6 | 0 | 4.7
нояб. | 10 | -2 | 4.4 |  | 6 | 0 | -0.7
нояб. | 4 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.3
нояб. | 4.1 | -3 | 1.1 |  | 5 | 0 | -3.6
нояб. | 7.5 | 2 | 6 |  | 7 | 0 | 0.7
нояб. | 7 | 5 | 5.7 |  | 4 | 12 | 2.4
нояб. | 9 | 5.6 | 7.1 |  | 4 | 3 | 4
нояб. | 7.3 | 5 | 6 |  | 4 | 3 | 2.7
нояб. | 5.2 | 2 | 4.4 |  | 7 | 17 | -1.1
нояб. | 1.6 | -3 | -0.8 |  | 4 | 0 | -5.1
нояб. | 1.5 | -1.9 | 0.4 |  | 5 | 0 | -4.3
нояб. | 7.2 | 0.5 | 5.1 |  | 7 | 9 | -0.3
нояб. | 6.4 | 2 | 4.2 |  | 4 | 1 | 0.6
нояб. | 4.4 | 2 | 2.9 |  | 3 | 0 | -0.3
нояб. | 3 | 0 | 1.5 |  | 2 | 0 | -1.2
нояб. | 0.6 | -6 | -2.2 |  | 4 | 0 | -6.7
нояб. | -4.8 | -9 | -6.8 |  | 4 | 0 | -11.8
нояб. | -4 | -10 | -7.4 |  | 3 | 0 | -11.8
нояб. | -3 | -8.7 | -5.7 |  | 5 | 1 | -11.2
нояб. | -2 | -6 | -3.6 |  | 5 | 10 | -8.8
нояб. | -6 | -11 | -8.2 |  | 8 | 7 | -15.9
нояб. | -9 | -16 | -11.4 |  | 6 | 1 | -18.1
нояб. | -6 | -14 | -10.1 |  | 6 | 1 | -16.6
нояб. | 2 | -9.9 | -1.3 |  | 4 | 5 | -5.6
нояб. | 2 | -4 | -0.4 |  | 5 | 10 | -5.2
нояб. | 3.3 | -3 | -0.4 |  | 6 | 3 | -6
нояб. | 1.5 | -3 | -0.6 |  | 3 | 0 | -4.2
нояб. | -0.9 | -13 | -5.6 |  | 2 | 0 | -9.2
нояб. | -2.8 | -13 | -5.9 |  | 6 | 0 | -12

## FN_FG
Частота, 1/ год | Кол-во, чел | Частота, 1/ год | Ущерб, млн
9.46e-06 | 1 | 9.46e-06 | 4.8849
1.892e-06 | 1 | 1.892e-06 | 4.8412
3.5948e-05 | 0 | 3.5948e-05 | 0.94133 | 1.35e-09 | 5.63
4.73e-05 | 0 | 4.73e-05 | 0.40525 | 2.7e-10 | 5.28
9.46e-06 | 0 | 9.46e-06 | 0.3987 | 5.13e-09 | 1.36
0.00017974 | 0 | 0.00017974 | 0.37621 | 9e-09 | 0.45
1.3e-05 | 1 | 1.3e-05 | 4.6299 | 1.8e-09 | 0.44
2.6e-06 | 1 | 2.6e-06 | 4.5997 | 3.42e-08 | 0.42
4.94e-05 | 0 | 4.94e-05 | 0.74632 | 4.05e-08 | 5.63
6.5e-05 | 0 | 6.5e-05 | 0.37649 | 8.1e-09 | 5.28
1.3e-05 | 0 | 1.3e-05 | 0.37196 | 1.54e-07 | 1.36
0.000247 | 0 | 0.000247 | 0.35645 | 2.7e-07 | 0.45
1.3e-05 | 1 | 1.3e-05 | 4.6299 | 5.4e-08 | 0.44
2.6e-06 | 1 | 2.6e-06 | 4.5997 | 1.03e-06 | 0.42
4.94e-05 | 0 | 4.94e-05 | 0.74632 | 8.91e-08 | 5.63
6.5e-05 | 0 | 6.5e-05 | 0.37649 | 1.78e-08 | 5.27
1.3e-05 | 0 | 1.3e-05 | 0.37196 | 3.39e-07 | 1.36
0.000247 | 0 | 0.000247 | 0.35645 | 5.94e-07 | 0.45
9.592e-05 | 1 | 9.592e-05 | 8.7556 | 1.19e-07 | 0.44
1.9184e-05 | 1 | 1.9184e-05 | 8.5062 | 2.26e-06 | 0.42
0.0003645 | 0 | 0.0003645 | 3.9008 | 5.92e-09 | 5.78
0.0004796 | 0 | 0.0004796 | 0.84176 | 1.18e-09 | 6.83
9.592e-05 | 0 | 9.592e-05 | 0.80436 | 2.25e-08 | 1.37
0.0018225 | 0 | 0.0018225 | 0.67605 | 3.95e-08 | 0.47
0.00014054 | 1 | 0.00014054 | 9.9745 | 7.9e-09 | 0.46
2.8108e-05 | 1 | 2.8108e-05 | 9.6604 | 1.5e-07 | 0.42
0.00053405 | 0 | 0.00053405 | 4.8328 | 1.78e-07 | 5.78
0.0007027 | 0 | 0.0007027 | 0.97924 | 3.55e-08 | 5.39
0.00014054 | 0 | 0.00014054 | 0.93211 | 6.75e-07 | 1.37
0.0026703 | 0 | 0.0026703 | 0.77048 | 1.18e-06 | 0.47
0.00013156 | 1 | 0.00013156 | 14.8911 | 2.37e-07 | 0.46
2.6312e-05 | 2 | 2.6312e-05 | 18.0656 | 4.5e-06 | 0.42
0.00049993 | 0 | 0.00049993 | 8.592 | 3.91e-07 | 5.78
0.0006578 | 0 | 0.0006578 | 1.5337 | 7.82e-08 | 5.39
0.00013156 | 0 | 0.00013156 | 1.4474 | 1.49e-06 | 1.37
0.0024996 | 0 | 0.0024996 | 1.1513 | 2.61e-06 | 0.47
2.13e-05 | 1 | 2.13e-05 | 5.5306 | 5.21e-07 | 0.46
4.26e-06 | 1 | 4.26e-06 | 5.4526 | 9.9e-06 | 0.42
8.094e-05 | 0 | 8.094e-05 | 1.435 | 1.35e-09 | 5.65
0.0001065 | 0 | 0.0001065 | 0.47807 | 2.7e-10 | 5.29
2.13e-05 | 0 | 2.13e-05 | 0.46637 | 5.13e-09 | 1.36
0.0004047 | 0 | 0.0004047 | 0.42623 | 9e-09 | 0.45
|  |  |  | 1.8e-09 | 0.45
|  |  |  | 3.42e-08 | 0.42
|  |  |  | 4.05e-08 | 5.65
|  |  |  | 8.1e-09 | 5.29
|  |  |  | 1.54e-07 | 1.36
|  |  |  | 2.7e-07 | 0.45
|  |  |  | 5.4e-08 | 0.45
|  |  |  | 1.03e-06 | 0.42
|  |  |  | 8.91e-08 | 5.65
|  |  |  | 1.78e-08 | 5.29
|  |  |  | 3.39e-07 | 1.36
|  |  |  | 5.94e-07 | 0.45
|  |  |  | 1.19e-07 | 0.44
|  |  |  | 2.26e-06 | 0.42

## дБR, ppm
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  |  |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | Риск индивидуальный, 1/год | Риск, дБR | Риск, ppm
[7 empty] | 0.0195 | 20 | 19500

## НАИЛЬ УСО
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т | Исходные данные для расчета |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=53 | P=28 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | LPt | PPt | Q=600 | Q=320 | Q=220 | Q=120 | Sт | Кол-во погибших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. |  |  | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск погибшие, чел/год | Кол.риск пострадавшие, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.82 | 0.82 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0082559 | 5.4449 | 5e-08 | 1e-07 | 2.7225e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 38.1 | 91.1 | 275.6 | 702.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 7 | 1.9623 | 0.021143 | 9.8328 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 1.8682e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.82 | 0.21 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 76.6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75221 | 0.075221 | 0 | 0.20686 | 0.0010931 | 1.0354 | 0 | 0 | 7.8689e-07 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.123 | 0.123 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.075332 | 0.0075332 | 0.25 | 0.083216 | 0.0012384 | 0.41732 | 0 | 4e-07 | 1.6693e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.123 | 0.0315 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 11.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078321 | 0.0078321 | 0.25 | 0.084038 | 0.0027993 | 0.42299 | 0 | 1.6e-06 | 6.7679e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.126 | 0.126 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 4e-07 | 1.6863e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.078402 | 0.0078402 | 0.25 | 0.084061 | 0.0012686 | 0.42157 | 0 | 1.52e-06 | 6.4079e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.126 | 0.126 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07534 | 0.007534 | 0 | 0.020719 | 0.00016796 | 0.10376 | 0 | 0 | 6.3087e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.82 | 0.246 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 С | Частичное-шар+пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.5 | 24 | 37 | - | 1 | 2 | 0.75 | 0.027 | 5 |  |  | 0.77214 | 0.077214 | 3.5 | 1.0873 | 0.0024768 | 5.4392 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00013598 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.19734 | 6.62 | 5e-08 | 1e-07 | 3.31e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 10 | 2.9095 | 0.053361 | 14.601 | 5.7e-07 | 7.6e-07 | 2.7742e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 | 0.027 | 3 |  |  | 1.0129 | 0.10129 | 0 | 0.27855 | 0.026127 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.0784e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 3 |  |  | 0.082938 | 0.0082938 | 0.25 | 0.085308 | 0.029601 | 0.45614 | 0 | 4e-07 | 1.8246e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.15438 | 0.015438 | 0.25 | 0.10495 | 0.0070649 | 0.53184 | 0 | 1.6e-06 | 8.5094e-07 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 4e-07 | 1.7225e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.083586 | 0.0083586 | 0.25 | 0.085486 | 0.0032017 | 0.43063 | 0 | 1.52e-06 | 6.5456e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.075859 | 0.0075859 | 0 | 0.020861 | 0.00042389 | 0.10473 | 0 | 0 | 6.3676e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-409 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 0.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.4892 | 0.14892 | 3.5 | 1.2845 | 0.02368 | 6.4463 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00016116 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 19.6 | 19.6 | Площадь, м2 | 369 | С1 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.19734 | 10.2912 | 5e-08 | 1e-07 | 5.1456e-07 | 1 | 1
С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 51.6 | 124.1 | 375.1 | 956.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 7 | 2.8938 | 0.053361 | 14.5223 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.7592e-06 | 1 | 1
С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Полное-токси | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 19.6 | 0.53 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 193.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.63 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6829 | 0.36829 | 0 | 1.0128 | 0.026127 | 5.0901 | 0 | 0 | 3.8685e-06 | 1 | 1
С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 2.94 | 2.94 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 3 |  |  | 0.37094 | 0.037094 | 0.25 | 0.16451 | 0.029601 | 0.85214 | 0 | 4e-07 | 3.4086e-07 | 1 | 1
С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→токсисческое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 2.94 | 0.0795 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 29 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.44238 | 0.044238 | 0.25 | 0.18415 | 0.0070649 | 0.92784 | 0 | 1.6e-06 | 1.4845e-06 | 1 | 1
С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.318 | 0.318 | Тип дерева | 13 | С6 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37159 | 0.037159 | 0.25 | 0.16469 | 0.0032017 | 0.82663 | 0 | 4e-07 | 3.3065e-07 | 1 | 1
С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С7 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.97 | 27.56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.044886 | 0.0044886 | 0.25 | 0.074844 | 0.0032017 | 0.37742 | 0 | 1.52e-06 | 5.7368e-07 | 1 | 1
С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → токсическое поражение | Частичное-токси | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.318 | 0.318 |  |  | С8 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-токси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | 116.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0363 | 0.027 | 1 |  |  | 0.037159 | 0.0037159 | 0 | 0.010219 | 0.00042389 | 0.051517 | 0 | 0 | 3.1322e-07 | 1 | 1
С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 19.6 | 2.352 |  |  | С9 | Конденсатор серы Т-405 А | Частичное-шар+пожар | 17.6 | 24.3 | 34.5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 63 | 79.5 | 107.5 | - | 1 | 2 | 3.63 | 0.027 | 5 |  |  | 4.1592 | 0.41592 | 3.5 | 2.0188 | 0.02368 | 10.1176 | 2.5e-05 | 5e-05 | 0.00025294 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 4.07 | 4.07 | Площадь, м2 | 210 | С1 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-пожар | 16.3 | 22.2 | 31.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 3.5 | 1.8292 | 0.040978 | 9.1871 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1871e-07 | 1 | 1
С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 4.07 | 0.24 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 47.1 | 157.1 | 408.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4699 | 0.34699 | 6.5 | 2.5792 | 0.024164 | 12.9203 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3256e-06 | 1 | 1
С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 4.07 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Аккумулятор амина V- 210 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.371 | 0.3371 | 0 | 0.92702 | 0.00031992 | 4.6354 | 0 | 0 | 3.3375e-06 | 1 | 1
С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6105 | 0.6105 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар | 12.4 | 15.6 | 20.3 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.5 | 0.22193 | 0.0061466 | 1.1158 | 0 | 2e-06 | 1.1158e-06 | 1 | 1
С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.6105 | 0.036 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 13.43 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35248 | 0.035248 | 0.25 | 0.15943 | 0.0036246 | 0.80079 | 0 | 4.5e-07 | 3.6036e-07 | 1 | 1
С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.6105 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Аккумулятор амина V- 210 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33765 | 0.033765 | 0 | 0.092853 | 4.7988e-05 | 0.46431 | 0 | 0 | 3.9699e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 6.96 | 6.96 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 3.5 | 2.3594 | 0.070075 | 11.8672 | 1e-07 | 2e-07 | 1.1867e-06 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 6.96 | 0.15 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 40.1 | 134.1 | 349.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.3979 | 0.53979 | 6.5 | 3.1094 | 0.015102 | 15.5622 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.8012e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 6.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость амина V-214 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.21 | 0.027 | 3 |  |  | 5.2288 | 0.52288 | 0 | 1.4379 | 0.00019995 | 7.1898 | 0 | 0 | 5.1766e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.044 | 1.044 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.5 | 0.27603 | 0.010511 | 1.3906 | 0 | 2e-06 | 1.3906e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.044 | 0.0225 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.54919 | 0.054919 | 0.25 | 0.21353 | 0.0022653 | 1.0699 | 0 | 4.5e-07 | 4.8145e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.044 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость амина V-214 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.521 | 0.027 | 1 |  |  | 0.52382 | 0.052382 | 0 | 0.14405 | 2.9992e-05 | 0.72028 | 0 | 0 | 6.1584e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 0.35 | 0.0105 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00010572 | 7.7384 | 5e-08 | 1.5e-07 | 3.8692e-07 | 1 | 1
С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 0.35 | 0.35 | Расход газ, кг/с | 3 | С2 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 45.1 | 108.1 | 326.6 | 833.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 7.25 | 2.4227 | 0.035239 | 12.1485 | 3.8e-07 | 9.5e-07 | 2.3082e-06 | 1 | 1
С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 0.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 5 | С3 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2109 | 0.22109 | 0 | 0.60799 | 1.3996e-05 | 3.04 | 0 | 0 | 2.3104e-06 | 1 | 1
С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.0525 | 0.0525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 5 |  |  | 0.22113 | 0.022113 | 6.25 | 1.6233 | 0.00052858 | 8.1171 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2468e-06 | 1 | 1
С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.0525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.22231 | 0.022231 | 0.25 | 0.12364 | 0.0046655 | 0.62285 | 0 | 1.6e-06 | 9.9655e-07 | 1 | 1
С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.007875 | 0.007875 | Тип дерева | 21 | С6 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.2212 | 0.02212 | 6.25 | 1.6233 | 7.9287e-05 | 8.1167 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2467e-06 | 1 | 1
С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.007875 | 0.007875 |  |  | С7 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 | 8.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022297 | 0.0022297 | 3.25 | 0.81863 | 7.9287e-05 | 4.0932 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2217e-06 | 1 | 1
С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.007875 | 0 |  |  | С8 | Сепаратор факельный С-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0221 | 0.025 | 2 |  |  | 0.02212 | 0.002212 | 0 | 0.0060829 | 1.0497e-05 | 0.030425 | 0 | 0 | 1.8498e-07 | 1 | 1
С9 | Сепаратор факельный С-301/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 0.35 | 0.0245 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10.5 | - | 1 | 3 | 2.21 | 0.025 | 5 |  |  | 2.2188 | 0.22188 | 3.75 | 1.5477 | 0.00024667 | 7.7385 | 2.5e-05 | 7.5e-05 | 0.00019346 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.5 | 1.5 | Площадь, м2 | 230 | С1 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-пожар | 16.5 | 22.5 | 31.6 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 3.5 | 1.7661 | 0.015102 | 8.8458 | 1e-07 | 2e-07 | 8.8458e-07 | 1 | 1
С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.5 | 0.08 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.6 | 109.1 | 283.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2405 | 0.32405 | 6.5 | 2.5161 | 0.0080546 | 12.5887 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.266e-06 | 1 | 1
С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0.027 | 3 |  |  | 3.2041 | 0.32041 | 0 | 0.88111 | 0.00010664 | 4.4057 | 0 | 0 | 3.1721e-06 | 1 | 1
С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар | 12.5 | 15.8 | 20.7 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.5 | 0.21467 | 0.0022653 | 1.0756 | 0 | 2e-06 | 1.0756e-06 | 1 | 1
С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.225 | 0.012 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.79 | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32608 | 0.032608 | 0.25 | 0.15217 | 0.0012082 | 0.76206 | 0 | 4.5e-07 | 3.4293e-07 | 1 | 1
С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.225 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Дренажная емкость гликоля V-707 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.32 | 0.027 | 1 |  |  | 0.32061 | 0.032061 | 0 | 0.088167 | 1.5996e-05 | 0.44085 | 0 | 0 | 3.7693e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 21.38 | 21.38 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-27 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 3.5 | 1.3912 | 0.21526 | 7.1715 | 1e-07 | 2e-07 | 7.1715e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-27 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 21.38 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-27 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.8773 | 0.18773 | 6.5 | 2.1412 | 0.0040273 | 10.7103 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 1.9278e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-27 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 21.38 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-27 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3577 | 0.13577 | 0 | 0.37337 | 5.332e-05 | 1.8669 | 0 | 0 | 1.3442e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.207 | 3.207 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.5 | 0.18456 | 0.032289 | 0.9551 | 0 | 2e-06 | 9.551e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.207 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21659 | 0.021659 | 0.25 | 0.12206 | 0.00060409 | 0.61091 | 0 | 4.5e-07 | 2.7491e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-27 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.207 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-27 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.027 | 1 |  |  | 0.13866 | 0.013866 | 0 | 0.038131 | 7.998e-06 | 0.19066 | 0 | 0 | 1.6302e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 24.48 | 24.48 | Площадь, м2 | 420 | С1 | Емкость Е-100 | Полное-пожар | 18 | 24.9 | 35.4 | 65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 3.5 | 1.4968 | 0.24647 | 7.7303 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7303e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-100 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 24.48 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-100 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.261 | 0.2261 | 6.5 | 2.2468 | 0.0040273 | 11.2378 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0228e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-100 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 24.48 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-100 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0.027 | 3 |  |  | 1.6661 | 0.16661 | 0 | 0.45818 | 5.332e-05 | 2.2909 | 0 | 0 | 1.6495e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 3.672 | 3.672 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар | 12.4 | 16.3 | 22.1 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.5 | 0.19626 | 0.03697 | 1.0183 | 0 | 2e-06 | 1.0183e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 3.672 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-100 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.25914 | 0.025914 | 0.25 | 0.13376 | 0.00060409 | 0.66943 | 0 | 4.5e-07 | 3.0124e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-100 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 3.672 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость Е-100 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.16 | 0.027 | 1 |  |  | 0.16991 | 0.016991 | 0 | 0.046726 | 7.998e-06 | 0.23364 | 0 | 0 | 1.9976e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 1.5 | 0.045 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 15 | - | 1 | 3 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 3.75 | 1.7178 | 0.00045307 | 8.5895 | 5e-08 | 1.5e-07 | 4.2948e-07 | 1 | 1
С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 1.5 | 1.5 | Расход газ, кг/с | 2 | С2 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.1 | 175.6 | 530.6 | 1353.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 7 | 2.5303 | 0.15102 | 12.8026 | 3.8e-07 | 7.6e-07 | 2.4325e-06 | 1 | 1
С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 1.5 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 4 | С3 | Газосепаратор V-207/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8037 | 0.28037 | 0 | 0.77103 | 5.9985e-05 | 3.8552 | 0 | 0 | 2.93e-06 | 1 | 1
С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.225 | 0.225 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 5 |  |  | 0.28056 | 0.028056 | 6.25 | 1.6397 | 0.0022653 | 8.2005 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2802e-06 | 1 | 1
С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.225 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28562 | 0.028562 | 0.25 | 0.14105 | 0.019995 | 0.72523 | 0 | 1.6e-06 | 1.1604e-06 | 1 | 1
С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.03375 | 0.03375 | Тип дерева | 21 | С6 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.28 | 0.025 | 2 |  |  | 0.28084 | 0.028084 | 6.25 | 1.6397 | 0.0003398 | 8.199 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2796e-06 | 1 | 1
С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.03375 | 0.03375 |  |  | С7 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.95 | 13.14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028844 | 0.0028844 | 3.25 | 0.82043 | 0.0003398 | 4.1025 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2358e-06 | 1 | 1
С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.03375 | 0 |  |  | С8 | Газосепаратор V-207/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028084 | 0.0028084 | 0 | 0.0077232 | 4.4989e-05 | 0.038661 | 0 | 0 | 2.3506e-07 | 1 | 1
С9 | Газосепаратор V-207/1 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 1.5 | 0.105 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 13.5 | 24 | - | 1 | 4 | 2.8 | 0.025 | 5 |  |  | 2.8375 | 0.28375 | 4 | 1.7803 | 0.0010572 | 8.9026 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00022257 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-А | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 7 | 2.4812 | 0.001918 | 12.4077 | 1e-07 | 2e-07 | 6.2038e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-А | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 13.25 | 4.0437 | 0.15203 | 20.3703 | 7.6e-07 | 9.5e-07 | 3.8704e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.5159 | 0.25159 | 0 | 0.69187 | 0.00025394 | 3.4596 | 0 | 0 | 2.6293e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 5 |  |  | 0.25238 | 0.025238 | 6.25 | 1.6319 | 0.00959 | 8.1691 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2676e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.27381 | 0.027381 | 0.25 | 0.1378 | 0.020128 | 0.70912 | 0 | 1.6e-06 | 1.1346e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-А | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | 2 |  |  | 0.25357 | 0.025357 | 6.25 | 1.6322 | 0.0014385 | 8.1626 | 8e-07 | 4e-07 | 3.265e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.028572 | 0.0028572 | 3.25 | 0.82036 | 0.0014385 | 4.1032 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2369e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-А | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 2 |  |  | 0.025357 | 0.0025357 | 0 | 0.0069732 | 0.00019045 | 0.035057 | 0 | 0 | 2.1314e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-А | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 2.5 | 0.025 | 5 |  |  | 2.6587 | 0.26588 | 4 | 1.7312 | 0.0044753 | 8.6603 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00021651 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ огненный шар | Полное-огенный шар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 6.35 | 0.1905 | Площадь, м2 | 6 | С1 | Испаритель И-206/1-В | Полное-огенный шар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 20.5 | 32.5 | - | 2 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 7 | 2.3162 | 0.001918 | 11.5827 | 1e-07 | 2e-07 | 5.7913e-07 | 1 | 1
С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 6.35 | 1.51 | Расход газ, кг/с | 1 | С2 | Испаритель И-206/1-В | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 73.6 | 176.1 | 531.6 | 1356.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 10.25 | 3.1287 | 0.15203 | 15.7953 | 5.7e-07 | 9.5e-07 | 3.0011e-06 | 1 | 1
С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 6.35 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 3 | С3 | Испаритель И-206/1-В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 1.9159 | 0.19159 | 0 | 0.52687 | 0.00025394 | 2.6346 | 0 | 0 | 2.0023e-06 | 1 | 1
С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.9525 | 0.9525 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 5 |  |  | 0.19238 | 0.019238 | 6.25 | 1.6154 | 0.00959 | 8.0866 | 8e-07 | 4e-07 | 3.2346e-06 | 1 | 1
С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 0.9525 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.21381 | 0.021381 | 0.25 | 0.1213 | 0.020128 | 0.62662 | 0 | 1.6e-06 | 1.0026e-06 | 1 | 1
С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.14287 | 0.14287 | Тип дерева | 21 | С6 | Испаритель И-206/1-В | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.19 | 0.025 | 2 |  |  | 0.19357 | 0.019357 | 6.25 | 1.6157 | 0.0014385 | 8.0801 | 8e-07 | 4e-07 | 3.232e-06 | 1 | 1
С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.14287 | 0.14287 |  |  | С7 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | 21.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.022572 | 0.0022572 | 3.25 | 0.81871 | 0.0014385 | 4.095 | 1.52e-06 | 1.52e-06 | 6.2244e-06 | 1 | 1
С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.14287 | 0 |  |  | С8 | Испаритель И-206/1-В | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.019 | 0.025 | 2 |  |  | 0.019357 | 0.0019357 | 0 | 0.0053232 | 0.00019045 | 0.026807 | 0 | 0 | 1.6298e-07 | 1 | 1
С9 | Испаритель И-206/1-В | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара с последующим пожаром пролива | Полное-шар+пожар пролива | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 6.35 | 0.4445 |  |  | С9 |  |  | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 33.5 | 49.5 | - | 1 | 4 | 1.9 | 0.025 | 5 |  |  | 2.0587 | 0.20588 | 4 | 1.5662 | 0.0044753 | 7.8353 | 2.5e-05 | 0.0001 | 0.00019588 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 9.34 | 9.34 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-210/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 3.5 | 1.8683 | 0.094037 | 9.4358 | 1e-07 | 2e-07 | 9.4358e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 9.34 | 0.04 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-210/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.1 | 86.6 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.6122 | 0.36122 | 6.5 | 2.6183 | 0.0040273 | 13.0958 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3572e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-210/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 9.34 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-210/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.3852 | 0.33852 | 0 | 0.93093 | 5.332e-05 | 4.6547 | 0 | 0 | 3.3514e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 1.401 | 1.401 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.5 | 0.2278 | 0.014106 | 1.1531 | 0 | 2e-06 | 1.1531e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 1.401 | 0.006 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-210/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.37383 | 0.037383 | 0.25 | 0.1653 | 0.00060409 | 0.82712 | 0 | 4.5e-07 | 3.722e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-210/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 1.401 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-210/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33978 | 0.033978 | 0 | 0.09344 | 7.998e-06 | 0.46721 | 0 | 0 | 3.9946e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 5.69 | 5.69 | Площадь, м2 | 120 | С1 | Емкость V-216/1 | Полное-пожар | 15.2 | 20.3 | 28.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 3.5 | 1.6322 | 0.057288 | 8.2185 | 1e-07 | 2e-07 | 8.2185e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 5.69 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость V-216/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.7536 | 0.27536 | 6.5 | 2.3822 | 0.050341 | 11.9616 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1531e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость V-216/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 5.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость V-216/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6154 | 0.26154 | 0 | 0.71922 | 0.0006665 | 3.5968 | 0 | 0 | 2.5897e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.8535 | 0.8535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар | 11.1 | 13.8 | 17.6 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.5 | 0.20284 | 0.0085932 | 1.0228 | 0 | 2e-06 | 1.0228e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.8535 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость V-216/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28304 | 0.028304 | 0.25 | 0.14034 | 0.0075511 | 0.70924 | 0 | 4.5e-07 | 3.1916e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость V-216/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.8535 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость V-216/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2623 | 0.02623 | 0 | 0.072134 | 9.9975e-05 | 0.36077 | 0 | 0 | 3.0846e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 | 3.98 | 3.98 | Площадь, м2 | 150 | С1 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 3.5 | 1.4436 | 0.040071 | 7.2578 | 5e-07 | 1e-06 | 3.6289e-06 | 1 | 1
С2 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 | 3.98 | 3.98 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость Е-2 | Полное-пожар | 15.7 | 21.1 | 29.3 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0675 | 0.20675 | 6.5 | 2.1936 | 0.040071 | 11.0078 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 5.2287e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 | 3.98 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость Е-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.96 | 0.027 | 5 |  |  | 1.9707 | 0.19707 | 0 | 0.54196 | 0.0053053 | 2.7151 | 0 | 0 | 2.4504e-05 | 1 | 1
С4 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 | 0.597 | 0.597 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.5 | 0.15006 | 0.0060107 | 0.7563 | 0 | 1e-05 | 3.7815e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 | 0.597 | 0.597 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость Е-2 | Частичное-пожар | 11.6 | 14.5 | 18.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.091119 | 0.0091119 | 0.25 | 0.087558 | 0.0060107 | 0.4438 | 0 | 4.75e-06 | 2.108e-06 | 1 | 1
С6 | Емкость Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 | 0.597 | 0 | Тип дерева | 8 | С6 | Емкость Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.076612 | 0.0076612 | 0 | 0.021068 | 0.0007958 | 0.10614 | 0 | 0 | 9.5789e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 2.01 | 2.01 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 6.75 | 2.0324 | 0.020237 | 10.1824 | 4e-08 | 6e-08 | 2.0365e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 2.01 | 0.13467 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 39.1 | 129.6 | 337.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2543 | 0.12543 | 9.75 | 2.7824 | 0.013559 | 13.9257 | 3.456e-08 | 3.456e-08 | 1.6042e-07 | 1 | 1
С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 2.01 | 2.01 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 50.64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.0026793 | 1.6601 | 0 | 0 | 1.275e-08 | 1 | 1
С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 2.01 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость подземная Е- 100/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 0.027 | 6 |  |  | 1.2054 | 0.12054 | 0 | 0.33149 | 0.00017952 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.0078e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.3015 | 0.3015 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.5 | 0.14786 | 0.0030356 | 0.74235 | 0 | 3.5e-08 | 1.2991e-08 | 1 | 1
С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.3015 | 0.0202 | Тип дерева | 4 | С6 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 69.1 | 179.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.0020338 | 0.42885 | 0 | 4.15e-09 | 1.7797e-09 | 1 | 1
С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.3015 | 0.3015 |  |  | С7 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.57 | 27.08 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.083141 | 0.0083141 | 0.25 | 0.085364 | 0.030356 | 0.45717 | 0 | 1.32e-08 | 6.0347e-09 | 1 | 1
С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.3015 | 0 |  |  | С8 | Емкость подземная Е- 100/3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075814 | 0.0075814 | 0 | 0.020849 | 0.0004019 | 0.10465 | 0 | 0 | 4.8676e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.1 | 2.1 | Площадь, м2 | 60 | С1 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-пожар | 13.4 | 17.7 | 24.2 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 3.5 | 1.8531 | 0.021143 | 9.2866 | 1e-07 | 2e-07 | 9.2866e-07 | 1 | 1
С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.1 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5567 | 0.35567 | 6.5 | 2.6031 | 0.040273 | 13.0557 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.35e-06 | 1 | 1
С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.1 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0.027 | 3 |  |  | 3.5057 | 0.35057 | 0 | 0.96406 | 0.0005332 | 4.8208 | 0 | 0 | 3.471e-06 | 1 | 1
С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.315 | 0.315 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар | 9.3 | 11.4 | 14.4 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.5 | 0.22359 | 0.0031715 | 1.1211 | 0 | 2e-06 | 1.1211e-06 | 1 | 1
С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.315 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35851 | 0.035851 | 0.25 | 0.16109 | 0.0060409 | 0.81149 | 0 | 4.5e-07 | 3.6517e-07 | 1 | 1
С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.315 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Абсорбер гликолевый К-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35085 | 0.035085 | 0 | 0.096484 | 7.998e-05 | 0.4825 | 0 | 0 | 4.1254e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.87 | 1.87 | Площадь, м2 | 50 | С1 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-пожар | 12.9 | 17 | 23.1 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 3.5 | 1.5489 | 0.018828 | 7.7633 | 1e-07 | 2e-07 | 7.7633e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.87 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.4505 | 0.24505 | 6.5 | 2.2989 | 0.040273 | 11.5347 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0762e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.87 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.4 | 0.027 | 3 |  |  | 2.405 | 0.2405 | 0 | 0.66139 | 0.0005332 | 3.3075 | 0 | 0 | 2.3814e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.2805 | 0.2805 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар | 8.8 | 10.8 | 13.6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.5 | 0.19308 | 0.0028241 | 0.96824 | 0 | 2e-06 | 9.6824e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.2805 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24757 | 0.024757 | 0.25 | 0.13058 | 0.0060409 | 0.65895 | 0 | 4.5e-07 | 2.9653e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.2805 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость регенерированного гликоля Е-301/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24 | 0.027 | 1 |  |  | 0.24076 | 0.024076 | 0 | 0.066208 | 7.998e-05 | 0.33112 | 0 | 0 | 2.8311e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.74 | 3.74 | Площадь, м2 | 80 | С1 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-пожар | 14.2 | 18.8 | 25.8 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 3.5 | 1.6178 | 0.037655 | 8.1265 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1265e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.74 | 0.5 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 60.1 | 200.6 | 522.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.701 | 0.2701 | 6.5 | 2.3678 | 0.050341 | 11.8892 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.1401e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.74 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6101 | 0.26101 | 0 | 0.71778 | 0.0006665 | 3.5896 | 0 | 0 | 2.5845e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.561 | 0.561 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар | 10 | 12.3 | 15.7 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.5 | 0.20067 | 0.0056483 | 1.009 | 0 | 2e-06 | 1.009e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.561 | 0.075 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.27515 | 0.027515 | 0.25 | 0.13817 | 0.0075511 | 0.69838 | 0 | 4.5e-07 | 3.1427e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.561 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для приема ТЭГ Е-303/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.26 | 0.027 | 1 |  |  | 0.26151 | 0.026151 | 0 | 0.071917 | 9.9975e-05 | 0.35968 | 0 | 0 | 3.0753e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.37 | 2.37 | Площадь, м2 | 70 | С1 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-пожар | 13.8 | 18.3 | 25.1 | 45.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 3.5 | 1.5251 | 0.023862 | 7.6493 | 1e-07 | 2e-07 | 7.6493e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.37 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.364 | 0.2364 | 6.5 | 2.2751 | 0.040273 | 11.4158 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.0548e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.37 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0.027 | 3 |  |  | 2.3064 | 0.23064 | 0 | 0.63426 | 0.0005332 | 3.1718 | 0 | 0 | 2.2837e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.3555 | 0.3555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар | 9.7 | 11.9 | 15.1 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.5 | 0.19089 | 0.0035792 | 0.95803 | 0 | 2e-06 | 9.5803e-07 | 1 | 1
С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.3555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.2396 | 0.02396 | 0.25 | 0.12839 | 0.0060409 | 0.64799 | 0 | 4.5e-07 | 2.9159e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.3555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость для освобождения аппаратов 304/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.23 | 0.027 | 1 |  |  | 0.23096 | 0.023096 | 0 | 0.063514 | 7.998e-05 | 0.31765 | 0 | 0 | 2.7159e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 19.36 | 19.36 | Площадь, м2 | 360 | С1 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-пожар | 17.5 | 24.2 | 34.3 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 3.5 | 1.5962 | 0.19492 | 8.1762 | 1e-07 | 2e-07 | 8.1762e-07 | 1 | 1
С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 19.36 | 0.89 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 73.1 | 243.1 | 632.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.6227 | 0.26227 | 10 | 3.2212 | 0.089607 | 16.1958 | 5.4e-07 | 7.2e-07 | 2.9153e-06 | 1 | 1
С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 19.36 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Емкость керосина Е- 305/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1 | 0.027 | 3 |  |  | 2.1523 | 0.21523 | 0 | 0.59187 | 0.0011864 | 2.9606 | 0 | 0 | 2.1316e-06 | 1 | 1
С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 2.904 | 2.904 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар | 12.7 | 16.5 | 22 | 38.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.5 | 0.20431 | 0.029238 | 1.0508 | 0 | 2e-06 | 1.0508e-06 | 1 | 1
С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 2.904 | 0.1335 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.28841 | 0.028841 | 0.25 | 0.14181 | 0.013441 | 0.7225 | 0 | 4.5e-07 | 3.2513e-07 | 1 | 1
С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 2.904 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Емкость керосина Е- 305/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.21 | 0.027 | 1 |  |  | 0.21784 | 0.021784 | 0 | 0.059906 | 0.00017796 | 0.29971 | 0 | 0 | 2.5625e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 3.7 | 3.7 | Площадь, м2 | 160 | С1 | Сборник дренажный V-404N | Полное-пожар | 15.8 | 21.3 | 29.6 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 3.5 | 1.8265 | 0.037252 | 9.1696 | 1e-07 | 2e-07 | 9.1696e-07 | 1 | 1
С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 3.7 | 0.4 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Сборник дренажный V-404N | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 56.1 | 186.1 | 484.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.4599 | 0.34599 | 6.5 | 2.5765 | 0.040273 | 12.9226 | 3.6e-07 | 3.6e-07 | 2.3261e-06 | 1 | 1
С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 3.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Сборник дренажный V-404N | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.37 | 0.337 | 0 | 0.92675 | 0.0005332 | 4.6343 | 0 | 0 | 3.3367e-06 | 1 | 1
С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.555 | 0.555 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар | 11.8 | 14.7 | 19 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.5 | 0.22152 | 0.0055879 | 1.1132 | 0 | 2e-06 | 1.1132e-06 | 1 | 1
С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.555 | 0.06 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.25 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35099 | 0.035099 | 0.25 | 0.15902 | 0.0060409 | 0.80115 | 0 | 4.5e-07 | 3.6052e-07 | 1 | 1
С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.555 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Сборник дренажный V-404N | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.336 | 0.027 | 1 |  |  | 0.3375 | 0.03375 | 0 | 0.092812 | 7.998e-05 | 0.46414 | 0 | 0 | 3.9684e-06 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Полное-факел | 1e-07 | 1 | 0.2 | 2e-08 | 0.58 | 0.58 | Площадь, м2 | 0 | С1 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0058396 | 13.0024 | 4e-08 | 6e-08 | 2.6005e-07 | 1 | 1
С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 1 | 0.1152 | 1.152e-08 | 0.58 | 0.03886 | Расход газ, кг/с | 6 | С2 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.6 | 85.6 | 223.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3157 | 0.33157 | 6.75 | 2.5993 | 0.0039125 | 13.0004 | 2.304e-08 | 3.456e-08 | 1.4977e-07 | 1 | 1
С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушениее→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-07 | 1 | 0.0768 | 7.68e-09 | 0.58 | 0.58 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 0.00077314 | 4.5404 | 0 | 0 | 3.487e-08 | 1 | 1
С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 1 | 0.608 | 6.08e-08 | 0.58 | 0 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 6 |  |  | 3.3016 | 0.33016 | 0 | 0.90793 | 5.18e-05 | 4.5397 | 0 | 0 | 2.7601e-07 | 1 | 1
С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ мгновенное воспламенение→ факельное горение | Частичное-факел | 5e-07 | 1 | 0.035 | 1.75e-08 | 0.087 | 0.087 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.5 | 0.14627 | 0.00087593 | 0.73223 | 0 | 3.5e-08 | 1.2814e-08 | 1 | 1
С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-взрыв | 5e-07 | 1 | 0.0083 | 4.15e-09 | 0.087 | 0.005829 | Тип дерева | 4 | С6 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 45.6 | 118.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.00058688 | 0.41944 | 0 | 4.15e-09 | 1.7407e-09 | 1 | 1
С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 1 | 0.0264 | 1.32e-08 | 0.087 | 0.087 |  |  | С7 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.97 | 17.96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.077349 | 0.0077349 | 0.25 | 0.083771 | 0.0087593 | 0.42761 | 0 | 1.32e-08 | 5.6445e-09 | 1 | 1
С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичная разгерметизация→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 1 | 0.9303 | 4.6515e-07 | 0.087 | 0 |  |  | С8 | Конвектор трехступенчатый R- 401AN;BN;CN | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.075 | 0.027 | 2 |  |  | 0.075235 | 0.0075235 | 0 | 0.02069 | 0.00011597 | 0.10356 | 0 | 0 | 4.8173e-08 | 1 | 1
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 1 | 1
[37 empty] | 6.07e-05 | 0.000256 |  | 2.428e-06 | 1.024e-05
[37 empty] | 8.75e-05 | 0.000324 |  | 3.5e-06 | 1.296e-05
[37 empty] | 2.97e-06 | 3.35e-05 |  | 1.188e-07 | 1.34e-06
[37 empty] | 1.86e-05 | 4.85e-05 |  | 7.44e-07 | 1.94e-06

## Распр ОВ ГРИЦ и ТрансОЙл
ТрансОйл
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №61 до БГ-751 | 1 | 1.1752 | 1.1752 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.1636 | 114 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №65 до БГ-751 | 1 | 1.1752 | 1.1752 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.1636 | 114 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.5 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №64 до БГ-751 | 1 | 1.134 | 1.134 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.1228 | 110 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.8 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №70 до БГ-751 | 1 | 1.0309 | 1.0309 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.0207 | 100 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.8 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №68 до БГ-751 | 1 | 0.77318 | 0.77318 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.76553 | 75 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.8 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №69 до БГ-751 | 1 | 0.82473 | 0.82473 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.81656 | 80 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.8 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №751 до БГ-751 | 1 | 0.30927 | 0.30927 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.30621 | 30 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.6 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №11758 до БГ-11758 | 1 | 1.7525 | 1.7525 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.7352 | 170 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №62 до БГ-11758 | 1 | 1.5464 | 1.5464 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.5311 | 150 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №60 до БГ-11758 | 1 | 1.2474 | 1.2474 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.2351 | 121 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №59 до БГ-11758 | 1 | 1.2351 | 1.2351 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.1228 | 110 | 114 | 0 | 0.005 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №58 до БГ-11758 | 1 | 1.0105 | 1.0105 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.91863 | 90 | 114 | 0 | 0.005 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №63 до БГ-11758 | 1 | 0.82473 | 0.82473 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.81656 | 80 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №66 до БГ-11758 | 1 | 0.61855 | 0.61855 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.61242 | 60 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв. №728 до БГ-878 | 1 | 30.3149 | 30.3149 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 27.559 | 2700 | 114 | 0 | 0.005 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от БГ скв.№878 до ДНС-Урганча | 1 | 7.3593 | 7.3593 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 7.1449 | 700 | 114 | 0 | 0.005 | 1.03 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№51 до БГ-850 | 1 | 0.54659 | 0.54659 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.52056 | 51 | 114 | 0 | 0.005 | 1.05 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№52 до БГ-850 | 1 | 0.48228 | 0.48228 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.45932 | 45 | 114 | 0 | 0.005 | 1.05 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№53 до БГ-850 | 1 | 0.63916 | 0.63916 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.63284 | 62 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№54 | 1 | 0.76287 | 0.76287 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.75532 | 74 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№57 до БГ-850 | 1 | 0.9072 | 0.9072 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.89822 | 88 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№50 до БГ-850 | 1 | 2.7835 | 2.7835 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 2.7559 | 270 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№807 до БГ-807 | 1 | 0.40842 | 0.40842 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.40437 | 65 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№146 до БГ-807 | 1 | 0.69117 | 0.69117 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.68433 | 110 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№147 до БГ-807 | 1 | 0.69117 | 0.69117 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.68433 | 110 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№148 до БГ-807 | 1 | 0.47125 | 0.47125 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.46659 | 75 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№151 до БГ-807 | 1 | 0.36443 | 0.36443 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.36083 | 58 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№149 до БГ-807 | 1 | 0.27018 | 0.27018 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.26751 | 43 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№152 до БГ-807 | 1 | 0.20735 | 0.20735 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.2053 | 33 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№102 до БГ-715 | 1 | 0.8294 | 0.8294 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.82119 | 132 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№103 до БГ-715 | 1 | 0.69745 | 0.69745 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.69055 | 111 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№105 до БГ-715 | 1 | 0.55293 | 0.55293 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.54746 | 88 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№106 до БГ-715 | 1 | 0.5278 | 0.5278 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.52258 | 84 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№107 до БГ-715 | 1 | 0.42727 | 0.42727 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.42304 | 68 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№108 до БГ-715 | 1 | 0.35187 | 0.35187 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.34838 | 56 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№101 до БГ-11758 | 1 | 0.41236 | 0.41236 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.40828 | 40 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№153 до БГ-153 | 1 | 0.21992 | 0.21992 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.21774 | 35 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№154 до БГ-153 | 1 | 0.377 | 0.377 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.37327 | 60 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№155 до БГ-153 | 1 | 0.43983 | 0.43983 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.43548 | 70 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№156 до БГ-153 | 1 | 0.5655 | 0.5655 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.5599 | 90 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№157 до БГ-153 | 1 | 0.62834 | 0.62834 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.62211 | 100 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№158 до БГ-153 | 1 | 0.85454 | 0.85454 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.84607 | 136 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№159 до БГ-153 | 1 | 0.77914 | 0.77914 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.77142 | 124 | 89 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Выкидной нефтепровод от скв.№878 до БГ-878 | 1 | 0.25773 | 0.25773 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0.25518 | 25 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Нефтесборный нефтепровод от БГ-11758 до ДНС-Урганча | 1 | 61.8546 | 61.8546 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 61.2422 | 6000 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Нефтесборный нефтепровод от БГ-850 до ДНС-Урганча | 1 | 27.0732 | 27.0732 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 26.8051 | 1350 | 159 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Нефтесборный нефтепровод от куста скв. БГ-715 до сущ.тр/пр БГ-850 - ДНС-Урганча | 1 | 11.5977 | 11.5977 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 11.4829 | 1125 | 114 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Нефтесборный нефтепровод от БГ-807 до БГ-153 | 1 | 8.3289 | 8.3289 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 8.1656 | 800 | 114 | 0 | 0.005 | 1.02 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Участок нефтесборный нефтепровод от БГ-807 до точки врезки в БГ-11758 | 1 | 48.1301 | 48.1301 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 47.6536 | 2400 | 159 | 0 | 0.005 | 1.01 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | Участок нефтесборный нефтепровод от БГ-751 до точки врезки в БГ-11758 | 1 | 1.5885 | 1.5885 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 1.5885 | 80 | 159 | 0 | 0.005 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | БГ-11758 (УДПХ-«Лозна»-6,3-1(1,6/63)-1(0,4)-Р) | 1 | 0.613 | 0.613 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.01 | 2 | 0.3 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | БГ-807 (УДПХ-«Лозна»-6,3-1(1,6/63)-1(0,4)-Р) | 1 | 0.613 | 0.613 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.01 | 2 | 0.3 | 0 | нефть
| Система промысловых трубопроводов Урганчинского месторождения нефти | БГ-715 (УДПХ-«Лозна»-6,3-1(1,6/63)-1(0,4 )-Р) | 1 | 0.613 | 0.613 | ж.ф. | 0.7 | +5…+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.01 | 2 | 0.3 | 0 | нефть
СМП Нефтегаз
| Газосепаратор ГС-2 (ГC), нефтяной газ | 1 | 0.014 | 0.014 | г.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 4 | 0 | 0 | нефтяной газ
| Сепаратор нефтегазовый (НГС-1), нефть | 1 | 11.6738 | 11.6738 | г.ф.+ж.ф. | 0.7 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.92 | 25 | 0.5 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БЕ-4) , нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Отстойник ОГ-200П (ОГ-1), нефть | 1 | 147.832 | 147.832 | г.ф.+ж.ф. | 0.8 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-1), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Отстойник ОГ-200П (ОГ-2), нефть | 1 | 147.832 | 147.832 | г.ф.+ж.ф. | 0.8 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость БС-200 (БЕ-11), нефть | 1 | 147.756 | 147.756 | г.ф.+ж.ф. | 0.7 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-10), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-9), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-8), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-7), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-6), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-5), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Электродегидратор (ЭДГ-1), нефть | 1 | 31.6228 | 31.6228 | г.ф.+ж.ф. | 0.7 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.99 | 63 | 0.5 | 0 | нефть
| Теплообменик (TО-1), нефть | 1 | 0.9672 | 0.9672 | ж.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03177 | 0.93 | 1.04 | 1 | 0 | нефть
| Теплообменик (TО-2), нефть | 1 | 0.9672 | 0.9672 | ж.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03177 | 0.93 | 1.04 | 1 | 0 | нефть
| Теплообменик (TО-3), нефть | 1 | 0.9672 | 0.9672 | ж.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03177 | 0.93 | 1.04 | 1 | 0 | нефть
| Теплообменик (TО-4), нефть | 1 | 0.9672 | 0.9672 | ж.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03177 | 0.93 | 1.04 | 1 | 0 | нефть
| Электродегидратор (ЭДГ-2), нефть | 1 | 29.7329 | 29.7329 | г.ф.+ж.ф. | 0.7 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.93 | 63 | 0.5 | 0 | нефть
| Отстойник ОГ-200П (ОГ-3), нефть | 1 | 149.432 | 149.432 | г.ф.+ж.ф. | 0.8 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.93 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Сепаратор нефтегазовый (НГС-2), нефть | 1 | 12.5725 | 12.5725 | г.ф.+ж.ф. | 0.8 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.99 | 25 | 0.5 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200-1,0-1 (БЕ-2/1), нефть | 1 | 0.93 | 0.93 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 200 | 0.005 | 0 | нефть
| Нефтегазосепаратор (НГС-1/1), нефть | 1 | 24.0943 | 24.0943 | г.ф.+ж.ф. | 1.6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03177 | 0.932 | 50 | 0.5 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-3), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-2), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Аппарат 1-200 (БE-12), нефть | 1 | 147.992 | 147.992 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| Отстойник ОГЖФ-50 (ОГЖФ-1), нефть | 1 | 5.541 | 5.541 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 50 | 0.1 | 0 | нефть
| Автоцистерна АЦ-13, нефть | 1 | 9.6786 | 9.6786 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 12.94 | 0.8 | 0 | нефть
| Автоцистерна АЦ-13, нефть | 1 | 9.6786 | 9.6786 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 12.94 | 0.8 | 0 | нефть
| Автоцистерна 4671Т1-10, нефть | 1 | 8.9755 | 8.9755 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 12 | 0.8 | 0 | нефть
| Автоцистерна 4671Т1-10, нефть | 1 | 8.9755 | 8.9755 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 12 | 0.8 | 0 | нефть
| Автоцистерна НЕФАЗ-66061-13-15, нефть | 1 | 5.4601 | 5.4601 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 7.3 | 0.8 | 0 | нефть
| Автоцистерна НЕФАЗ-66061-13-15, нефть | 1 | 5.4601 | 5.4601 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 7.3 | 0.8 | 0 | нефть
| РВС-1, нефть | 1 | 2339.88 | 2339.88 | г.ф.+ж.ф. | 0.001 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.97 | 3000 | 0.8 | 0 | нефть
| РВС-2, нефть | 1 | 2339.88 | 2339.88 | г.ф.+ж.ф. | 0.001 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.97 | 3000 | 0.8 | 0 | нефть
| Печь ПБТ-1,6, нефть | 1 | 0.93 | 0.93 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 1 | 1 | 0 | нефть
| Печь ПБТ-1,6, нефть | 1 | 0.93 | 0.93 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 1 | 1 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-1, нефть | 1 | 19.0069 | 19.0069 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-2, нефть | 1 | 12.1644 | 12.1644 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 16 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-3, нефть | 1 | 19.0069 | 19.0069 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-4, нефть | 1 | 30.4111 | 30.4111 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 40 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-5, нефть | 1 | 19.0069 | 19.0069 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-6, нефть | 1 | 5.2459 | 5.2459 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 6.9 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-7, нефть | 1 | 19.0069 | 19.0069 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-8, нефть | 1 | 19.0069 | 19.0069 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость ЕП-9, нефть | 1 | 12.5446 | 12.5446 | г.ф.+ж.ф. | 0.07 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.95 | 16.5 | 0.8 | 0 | нефть
| Емкость для нейтрализатора, нейтрализатор сероводорода Е-2 | 1 | 29.7711 | 29.7711 | ж.ф. | 0.001 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.93 | 40 | 0.8 | 0 | нейтрализатор
| Конденсатосборник топливный газовый КС-ТГ, нефтяной газ | 1 | 0.014607 | 0.014607 | г.ф.+ж.ф. | 0.001 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00139 | 0.93 | 6.3 | 0.001 | 0 | нефтяной газ
| Конденсатосборник ЕП-8, нефтяной газ | 1 | 0.019843 | 0.019843 | г.ф.+ж.ф. | 0.3 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00569 | 0.93 | 3 | 0.001 | 0 | нефтяной газ
| Блокреагента (БР-2,5), нейтрализатор | 1 | 0.34236 | 0.34236 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00569 | 0.93 | 2.5 | 0.142 | 0 | нейтрализатор
| Блокреагента (БР-2,5), деэмульгатор | 1 | 0.34236 | 0.34236 | г.ф.+ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00569 | 0.93 | 2.5 | 0.142 | 0 | деэмульгатор
| Нефтепровод от гребенки до НГС-1 | 1 | 5.7091 | 5.7091 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 6.1389 | 74 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от НГС-1 до ТО | 1 | 6.4809 | 6.4809 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 6.9687 | 185 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ТО до ГО-1 | 1 | 6.5159 | 6.5159 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 7.0063 | 186 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-1 до БЕ-1 | 1 | 2.4497 | 2.4497 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.6341 | 45 | 273 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-1 до агр.3,4,5 | 1 | 0.35032 | 0.35032 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.37668 | 10 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от агр.3,4,5 до ПБТ-1,2 | 1 | 1.2003 | 1.2003 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.2906 | 65 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ПБТ-1,2 до ОГ-2 | 1 | 0.83096 | 0.83096 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.8935 | 45 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от входа ОГ-2 до входа БE-1 перемычка | 1 | 0.085196 | 0.085196 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.091609 | 10 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-5-12 до агр.3,4,5 | 1 | 0.87579 | 0.87579 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.94171 | 25 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ПБТ-1,2 до ОГ-3 | 1 | 3.6932 | 3.6932 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 3.9711 | 200 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-2 до ЭДГ 1-2 | 1 | 4.3395 | 4.3395 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 4.6661 | 235 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БГ до БЕ-1 | 1 | 3.086 | 3.086 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 3.3183 | 40 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-2 до БЕ-3 | 1 | 2.3145 | 2.3145 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.4887 | 30 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от НГС-1 до БЕ-3 | 1 | 0.77151 | 0.77151 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.82958 | 10 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от НГС-1 до БЕ-4 | 1 | 0.77151 | 0.77151 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.82958 | 10 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от НГС-1 до ОГ-1 | 1 | 0.38106 | 0.38106 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.40974 | 7 | 273 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-2 до БЕ-1 | 1 | 1.543 | 1.543 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.6592 | 20 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-1 до агр.3,4,5 | 1 | 0.87579 | 0.87579 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.94171 | 25 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-3 до агр.3,4,5 | 1 | 2.4522 | 2.4522 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.6368 | 70 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от агр.3,4,5 до задвижки №201 | 1 | 1.9389 | 1.9389 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.0848 | 105 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-5-12 до агр1,2 | 1 | 4.5541 | 4.5541 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 4.8969 | 130 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-3,4 до БЕ-5-12 | 1 | 11.8215 | 11.8215 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 12.4437 | 150 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ЭГД-1,2 до ТО 1-4 | 1 | 1.7542 | 1.7542 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.8863 | 95 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-З до ЭДГ | 1 | 0.6463 | 0.6463 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.69495 | 35 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ТО до НГС-2 | 1 | 0.73863 | 0.73863 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.79423 | 40 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от НГС-2 до БЕ-3,4 | 1 | 9.2544 | 9.2544 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 9.9509 | 170 | 273 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-1 до ОГЖФ-1 | 1 | 1.2003 | 1.2003 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.2906 | 65 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГ-2 до ОГ-1 | 1 | 0.24878 | 0.24878 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.26751 | 43 | 89 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ЭГД-1,2 ОГ-3 до ОГЖФ-1 | 1 | 1.2524 | 1.2524 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.3466 | 147 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ОГЖФ-1 до БЕ-2/1 | 1 | 0.26411 | 0.26411 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.28399 | 31 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от БЕ-2/1 до шурфов №3,4 | 1 | 0.21299 | 0.21299 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.22902 | 25 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ППК БЕ-5-12 до ЕП-3 | 1 | 20.3678 | 20.3678 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 21.9008 | 264 | 325 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ППК площадки обессоливания до ЕП-3 | 1 | 0.44302 | 0.44302 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.47637 | 52 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ППК БЕ-5-12 до ЕП-4 | 1 | 6.586 | 6.586 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 7.0817 | 188 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от площадки обезвоживания до ЕП-1 | 1 | 0.17039 | 0.17039 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.18322 | 20 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от дренажа ЭДГ-1,2 до дренажа БЕ-5-12 | 1 | 0.46858 | 0.46858 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.50385 | 55 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от дренажа ОГ-3 ТО1-4 до дренажа БЕ-5-12 | 1 | 1.1079 | 1.1079 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.1913 | 60 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от дренажа НГС-2 до дренажа БЕ-5-12 | 1 | 2.1019 | 2.1019 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.2601 | 60 | 219 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от агр.3,4,5 до ЕП-2 | 1 | 0.48011 | 0.48011 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.51625 | 26 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от агр.1,2 до ЕП-2 | 1 | 0.1234 | 0.1234 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.13269 | 52 | 57 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ливневки до ЕП-5 | 1 | 0.5623 | 0.5623 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.60462 | 66 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ливневки до ЕП-1 | 1 | 2.1469 | 2.1469 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.3085 | 252 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ЕП-1-3 до НГС-1 | 1 | 0.3919 | 0.3919 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.4214 | 46 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ЕП-5 до ЕП-3 | 1 | 0.30671 | 0.30671 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.32979 | 36 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от площадки обезвоживания и обессоливания до ГС | 1 | 1.4057 | 1.4057 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 1.5115 | 165 | 108 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ГС до факела | 1 | 2.3082 | 2.3082 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.482 | 125 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ГС до запальника | 1 | 0.093494 | 0.093494 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.10053 | 125 | 32 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от ГС до ПБТ-1,2 | 1 | 2.5852 | 2.5852 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 2.7798 | 140 | 159 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Нефтепровод от площадки обессоливания до факела | 1 | 0.85628 | 0.85628 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0.92073 | 148 | 89 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нефть
| Емкость для хранения теплоносителя Е-1 | 1 | 7.4796 | 7.4796 | ж.ф. | 1 | +30…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 10 | 0.8 | 0 | теплоноситель
| Отстойник ступени обезвоживания (ОГ-2-1) | 1 | 94.98 | 94.98 | ж.ф. | 1 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.93 | 200 | 0.5 | 0 | нефть
ГРИЦ
| УППН | Газосепаратор ГС1-2,5-600 | 1 | 0.004 | 0.004 | г.ф. | 2.27 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.92 | 0.8 | 0 | 0 | нефть
| УППН | Нефтегазосепаратор СНГКв-50-1,0-3 | 1 | 23.125 | 23.125 | ж.ф.+г.ф. | 0.4 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 50 | 0.5 | 0 | нефть
| УППН | Буферная емкость А1-100-0,8-1 Е-1 | 1 | 73.7 | 73.7 | ж.ф.+г.ф. | 0.8 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 100 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Остойник ОГ-200п О-1/2 | 1 | 147.4 | 147.4 | ж.ф.+г.ф. | 0.5 | +50…-40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Отстойник ОГЖФ-50 О-3 | 1 | 36.85 | 36.85 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +200…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 50 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Отстойник ОГЖФ-50 О-2 | 1 | 36.85 | 36.85 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 50 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | РВС-2000 | 1 | 1403.9049 | 1403.9049 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.93427 | 2000 | 0.75 | 0 | нефть
| УППН | Емкость подземная ЕП-12,5-2000-1300 | 1 | 9.2225 | 9.2225 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.921 | 12.5 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Емкость подземная ЕП-63-2400-1600-2 | 1 | 46.431 | 46.431 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 63 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Емкость подземная ЕП-25-2400-900-2 | 1 | 18.425 | 18.425 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Емкость подземная ЕП-12,5-2000-1300 | 1 | 9.2125 | 9.2125 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 12.5 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Емкость подземная ЕП-25-2400-900-3 | 1 | 18.425 | 18.425 | ж.ф.+г.ф. | 1 | +100…-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.005 | 0.92 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
| УППН | Технологические трубопроводы | 1 | 24.7315 | 24.7315 | ж.ф. | 1 | +100…-30 | 26.8821 | 713.65 | 219 | 12 | 0.005 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | нефть
| УППН | Технологические трубопроводы | 1 | 15.5819 | 15.5819 | ж.ф. | 1 | +100…-30 | 16.9369 | 853 | 159 | 12 | 0.005 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | нефть
| УППН | Технологические трубопроводы | 1 | 5.8221 | 5.8221 | ж.ф. | 1 | +100…-30 | 6.3284 | 620 | 114 | 12 | 0.005 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | нефть
| УППН | Технологические трубопроводы | 1 | 0.01456 | 0.01456 | г.ф. | 1 | +100…-30 | 2.9121 | 285.3 | 114 | 12 | 0.005 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | нефть

## РАсчет и кол-во ПСП Шешмаойл
|  | УППН | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103), нефть | 1 | 101.2 | 101.2 | ж.ф.+г.ф. | атм. | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 200 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Емкость подземная горизонтальная ЕП-25-2400-1-2 (Е-403/1), нефть | 1 | 0.02 | 0.02 | ж.ф.+г.ф. | атм. | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 25 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Емкость подземная горизонтальная ЕП-40-2400-1-2 (Е-404), нефть | 1 | 0.02 | 0.02 | ж.ф.+г.ф. | атм. | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 40 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Емкость подземная горизонтальная ЕП-25-2400-1-2 (Е-403/2), нефть | 1 | 0.02 | 0.02 | ж.ф.+г.ф. | атм. | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 8 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Фильтр сетчатый ФС-1-250-2,5Е (ФС-103/1), нефть | 1 | 0.02 | 0.02 | ж.ф.+г.ф. | атм. | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 8 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | 1 | 7.37 | 7.37 | ж.ф. | 0,02-1,6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 8 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Внутриплощадочные газопроводы на ПСП | 1 | 0.01 | 0.01 | г.ф. | 0,02-0,06 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 8 | 0.8 | 0 | нефть
|  | УППН | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | 1 | 1.2 | 1.2 | ж.ф. | 1,6 | +5…+40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.93 | 8 | 0.8 | 0 | нефть
С1 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 101.2 | 101.2 | Площадь, м2 | 303.6 | С1 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное-пожар | 17.1 | 23.5 | 33.2 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.0924 | 0.30924 | 3.5 | 1.7254 | 1.0189 | 9.646 | 1e-07 | 2e-07 | 9.646e-07
С2 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 101.2 | 0.038254 | Расход газ, кг/с | 0.1 | С2 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 3.0924 | 0.30924 | 6 | 2.3504 | 0.0038514 | 11.7559 | 7.6e-07 | 0 | 4.4672e-06
С3 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 101.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.3 | С3 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.63324 | 0.063324 | 0 | 0.17414 | 0.1349 | 1.0056 | 0 | 0 | 1.5285e-06
С4 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 15.18 | 15.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 3 |  |  | 0.040986 | 0.0040986 | 0.25 | 0.073771 | 0.15284 | 0.52169 | 0 | 8e-07 | 4.1735e-07
С5 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 15.18 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.40986 | 0.040986 | 0.25 | 0.17521 | 0.00050992 | 0.87657 | 0 | 3.2e-06 | 2.805e-06
С6 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.759 | 0.759 | Тип дерева | 12 | С6 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.020493 | 0.0020493 | 0.25 | 0.068136 | 0.0076418 | 0.34832 | 0 | 8e-07 | 2.7866e-07
С7 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0.759 | 0.759 |  |  | С7 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 36.72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.020493 | 0.0020493 | 0.25 | 0.068136 | 0.0076418 | 0.34832 | 0 | 3.04e-06 | 1.0589e-06
С8 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0.759 | 0 |  |  | С8 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.0020493 | 0.00020493 | 0 | 0.00056356 | 0.0010117 | 0.0038295 | 0 | 0 | 4.6567e-08
С9 | Емкость буферная ГЭЭ 1-200-1,0 (Е-103) | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 101.2 | 5.06 |  |  | С9 |  |  | 17.1 | 23.5 | 33.2 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 94 | 115 | 152 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 3.0924 | 0.30924 | 0.25 | 0.91291 | 0.050945 | 4.6155 | 0 | 5e-05 | 0.00023077
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 647 | 0.2 | 3.882e-09 | 5.69 | 5.69 | Площадь, м2 | 113.8 | С1 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Полное-пожар | 15.1 | 20.2 | 27.8 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.90363 | 0.090363 | 3.25 | 1.061 | 0.057288 | 5.3623 | 3.882e-09 | 3.882e-09 | 2.0816e-08 | 0.03 | 0.01
С2 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 647 | 0.04 | 7.764e-10 | 5.69 | 0.014339 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.90363 | 0.090363 | 3.25 | 1.061 | 0.0014437 | 5.3064 | 7.764e-10 | 7.764e-10 | 4.1199e-09 | 0.03 | 0.01
С3 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 647 | 0.76 | 1.4752e-08 | 5.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76536 | 0.076536 | 0.25 | 0.27297 | 1.9114e-05 | 1.3649 | 0 | 1.4752e-08 | 2.0134e-08 | 0.03 | 0.01
С4 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 647 | 0.2 | 1.941e-08 | 0.8535 | 0.8535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичное-пожар | 11 | 13.6 | 17.4 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098045 | 0.0098045 | 0.25 | 0.089462 | 0.0085932 | 0.4559 | 0 | 1.941e-08 | 8.8491e-09 | 0.03 | 0.01
С5 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 647 | 0.04 | 3.882e-09 | 0.8535 | 0.0021508 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098045 | 0.0098045 | 0.25 | 0.089462 | 0.00021655 | 0.44753 | 0 | 3.882e-09 | 1.7373e-09 | 0.03 | 0.01
С6 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 647 | 0.76 | 7.3758e-08 | 0.8535 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Внутриплощадочные нефтепровода на ПСП | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077304 | 0.0077304 | 0.25 | 0.083759 | 2.867e-06 | 0.4188 | 0 | 7.3758e-08 | 3.089e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси →мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.2 | 1.2 | Площадь, м2 | 43.2 | С1 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.012082 | 5.1504 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 7.7256e-07
С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→ возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар пролива | Полное-взрыв облака ТВС | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.2 | 0.0054432 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-взрыв облака ТВС | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.7824 | 0.07824 | 3.25 | 1.0277 | 0.00054803 | 5.1388 | 1.425e-07 | 1.425e-07 | 7.3229e-07
С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ возможность образования капельной смеси→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 1 | С3 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75324 | 0.075324 | 0 | 0.20714 | 7.2558e-06 | 1.0357 | 0 | 0 | 2.8042e-06
С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 0.18 | 0.18 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-пожар | 12.4 | 16.4 | 22.3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.00486 | 0.000486 | 0.25 | 0.063837 | 0.0018123 | 0.32099 | 0 | 3.5e-07 | 1.1235e-07
С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсроченное воспламенение → пожар вспышка | Частичное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 0.18 | 0.01 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.00486 | 0.000486 | 0.25 | 0.063837 | 0.0010068 | 0.32019 | 0 | 3.325e-07 | 1.0646e-07
С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Разрушение отводящего трубопровода→ отсуствие возможности образования капельной смеси→отсуствие мгновенного воспламенения → отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 0.18 | 0 | Тип дерева | 16 | С6 | Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКНС) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1 |  |  | 0.000486 | 4.86e-05 | 0 | 0.00013365 | 1.333e-05 | 0.00068158 | 0 | 0 | 4.3059e-09

## ДПБ ШЕШМА2
С1 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.71 | 1.71 | Площадь, м2 | 85.5 | С1 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное-пожар | 14.4 | 19.1 | 26.2 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3462 | 0.33462 | 3.5 | 1.7952 | 0.017217 | 8.9932 | 1e-07 | 2e-07 | 8.9932e-07
С2 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.71 | 0.010773 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 55.6 | 145.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3462 | 0.33462 | 3.5 | 1.7952 | 0.0010846 | 8.9771 | 1.8e-07 | 3.6e-07 | 1.6159e-06
С3 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.71 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3046 | 0.33046 | 0 | 0.90877 | 1.436e-05 | 4.5439 | 0 | 0 | 3.2716e-06
С4 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.2565 | 0.2565 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичное-пожар | 10.2 | 12.6 | 16 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33693 | 0.033693 | 0.5 | 0.21765 | 0.0025825 | 1.0909 | 0 | 2e-06 | 1.0909e-06
С5 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.2565 | 0.010773 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.52 | 9.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33693 | 0.033693 | 0.25 | 0.15515 | 0.0010846 | 0.77686 | 0 | 4.5e-07 | 3.4959e-07
С6 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.2565 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Нефтегазосепаратор Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33069 | 0.033069 | 0 | 0.09094 | 1.436e-05 | 0.45472 | 0 | 0 | 3.8878e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 4.1 | 4.1 | Площадь, м2 | 164 | С1 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное-пожар | 15.8 | 21.4 | 29.8 | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4107 | 0.34107 | 3.5 | 1.8129 | 0.04128 | 9.106 | 1e-07 | 2e-07 | 9.106e-07
С2 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 4.1 | 0.020664 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.6 | 69.6 | 180.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.4107 | 0.34107 | 3.5 | 1.8129 | 0.0020805 | 9.0668 | 1.8e-07 | 3.6e-07 | 1.632e-06
С3 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 4.1 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3111 | 0.33111 | 0 | 0.91054 | 2.7545e-05 | 4.5527 | 0 | 0 | 3.278e-06
С4 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.615 | 0.615 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичное-пожар | 11.8 | 14.8 | 19.1 | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.3466 | 0.034661 | 0.5 | 0.22032 | 0.0061919 | 1.1078 | 0 | 2e-06 | 1.1078e-06
С5 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.615 | 0.020664 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.32 | 11.18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.3466 | 0.034661 | 0.25 | 0.15782 | 0.0020805 | 0.79116 | 0 | 4.5e-07 | 3.5602e-07
С6 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.615 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Нефтегазосепаратор Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33166 | 0.033166 | 0 | 0.091207 | 2.7545e-05 | 0.45606 | 0 | 0 | 3.8993e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Буферная емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 67.3 | 67.3 | Площадь, м2 | 336.5 | С1 | Буферная емкость Е-3 | Полное-пожар | 17.4 | 23.9 | 33.9 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 2.1771 | 0.21771 | 3.5 | 1.4737 | 0.67759 | 8.0461 | 5e-08 | 1e-07 | 4.0231e-07
С2 | Буферная емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 67.3 | 0.042399 | Расход газ, кг/с | 0.1 | С2 | Буферная емкость Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.6 | 88.1 | 229.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 2.1771 | 0.21771 | 3 | 1.3487 | 0.0042688 | 6.7478 | 1.9e-07 | 0 | 1.2821e-06
С3 | Буферная емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 67.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.3 | С3 | Буферная емкость Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.54171 | 0.054171 | 0 | 0.14897 | 0.089711 | 0.83456 | 0 | 0 | 6.3427e-07
С4 | Буферная емкость Е-3 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 10.095 | 10.095 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Буферная емкость Е-3 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.35726 | 0.035726 | 0.25 | 0.16075 | 0.10164 | 0.90537 | 0 | 4e-07 | 3.6215e-07
С5 | Буферная емкость Е-3 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 10.095 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Буферная емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.60257 | 0.060257 | 0.25 | 0.22821 | 0.00056518 | 1.1416 | 0 | 1.6e-06 | 1.8265e-06
С6 | Буферная емкость Е-3 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.50475 | 0.50475 | Тип дерева | 12 | С6 | Буферная емкость Е-3 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.34363 | 0.034363 | 0.25 | 0.157 | 0.0050819 | 0.79007 | 0 | 8e-07 | 6.3206e-07
С7 | Буферная емкость Е-3 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.50475 | 0.50475 |  |  | С7 | Буферная емкость Е-3 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.75 | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.34363 | 0.034363 | 0.25 | 0.157 | 0.0050819 | 0.79007 | 0 | 1.52e-06 | 1.2009e-06
С8 | Буферная емкость Е-3 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.50475 | 0 |  |  | С8 | Буферная емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33136 | 0.033136 | 0 | 0.091125 | 0.00067283 | 0.4563 | 0 | 0 | 2.7743e-06
С9 | Буферная емкость Е-3 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 67.3 | 3.365 |  |  | С9 |  |  | 17.4 | 23.9 | 33.9 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 76.5 | 95 | 126.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 2.1771 | 0.21771 | 0.25 | 0.6612 | 0.033879 | 3.3399 | 0 | 5e-05 | 0.00016699
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Буферная емкость Е-4 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 3 | 0.05 | 1.5e-07 | 135.2 | 135.2 | Площадь, м2 | 540.8 | С1 | Буферная емкость Е-4 | Полное-пожар | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 4.0104 | 0.40104 | 3.5 | 1.9779 | 1.3612 | 11.2505 | 1.5e-07 | 3e-07 | 1.6876e-06
С2 | Буферная емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 3 | 0.19 | 5.7e-07 | 135.2 | 0.068141 | Расход газ, кг/с | 0.1 | С2 | Буферная емкость Е-4 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 31.1 | 103.1 | 268.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 4.0104 | 0.40104 | 6 | 2.6029 | 0.0068606 | 13.0212 | 1.14e-06 | 0 | 7.4221e-06
С3 | Буферная емкость Е-4 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 3 | 0.76 | 2.28e-06 | 135.2 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.3 | С3 | Буферная емкость Е-4 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.72504 | 0.072504 | 0 | 0.19939 | 0.18022 | 1.1772 | 0 | 0 | 2.6839e-06
С4 | Буферная емкость Е-4 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 3 | 0.04 | 1.2e-06 | 20.28 | 20.28 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Буферная емкость Е-4 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.38476 | 0.038476 | 0.25 | 0.16831 | 0.20418 | 1.0457 | 0 | 1.2e-06 | 1.2549e-06
С5 | Буферная емкость Е-4 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.16 | 4.8e-06 | 20.28 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Буферная емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.87756 | 0.087756 | 0.25 | 0.30383 | 0.00090832 | 1.5201 | 0 | 4.8e-06 | 7.2963e-06
С6 | Буферная емкость Е-4 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 3 | 0.04 | 1.2e-06 | 1.014 | 1.014 | Тип дерева | 12 | С6 | Буферная емкость Е-4 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35738 | 0.035738 | 0.25 | 0.16078 | 0.010209 | 0.8141 | 0 | 1.2e-06 | 9.7692e-07
С7 | Буферная емкость Е-4 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 3 | 0.152 | 4.56e-06 | 1.014 | 1.014 |  |  | С7 | Буферная емкость Е-4 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.67 | 40.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.35738 | 0.035738 | 0.25 | 0.16078 | 0.010209 | 0.8141 | 0 | 4.56e-06 | 3.7123e-06
С8 | Буферная емкость Е-4 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.608 | 1.824e-05 | 1.014 | 0 |  |  | С8 | Буферная емкость Е-4 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33274 | 0.033274 | 0 | 0.091503 | 0.0013517 | 0.45887 | 0 | 0 | 8.3697e-06
С9 | Буферная емкость Е-4 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 3 | 1 | 7.5e-05 | 135.2 | 6.76 |  |  | С9 |  |  | 18.9 | 26.2 | 37.6 | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5 | 108 | 131.5 | 172.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 4.0104 | 0.40104 | 0.25 | 1.1654 | 0.068061 | 5.8949 | 0 | 7.5e-05 | 0.00044211
С1 | Отстойник Е-8 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 32.3 | 32.3 | Площадь, м2 | 129.2 | С1 | Отстойник Е-8 | Полное-пожар | 15.3 | 20.6 | 28.5 | 51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2321 | 0.12321 | 3.5 | 1.2138 | 0.3252 | 6.3943 | 1e-07 | 2e-07 | 6.3943e-07
С2 | Отстойник Е-8 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 32.3 | 0.016279 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Отстойник Е-8 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.1 | 64.1 | 167.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.2321 | 0.12321 | 3 | 1.0888 | 0.001639 | 5.4458 | 3.8e-07 | 0 | 2.0694e-06
С3 | Отстойник Е-8 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 32.3 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Отстойник Е-8 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.44721 | 0.044721 | 0 | 0.12298 | 0.043056 | 0.65797 | 0 | 0 | 1.0001e-06
С4 | Отстойник Е-8 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 4.845 | 4.845 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Отстойник Е-8 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.34308 | 0.034308 | 0.25 | 0.15685 | 0.04878 | 0.83302 | 0 | 8e-07 | 6.6641e-07
С5 | Отстойник Е-8 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 4.845 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Отстойник Е-8 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.46081 | 0.046081 | 0.25 | 0.18922 | 0.000217 | 0.94634 | 0 | 3.2e-06 | 3.0283e-06
С6 | Отстойник Е-8 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.24225 | 0.24225 | Тип дерева | 12 | С6 | Отстойник Е-8 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33654 | 0.033654 | 0.25 | 0.15505 | 0.002439 | 0.77768 | 0 | 8e-07 | 6.2215e-07
С7 | Отстойник Е-8 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0.24225 | 0.24225 |  |  | С7 | Отстойник Е-8 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.99 | 25.19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33654 | 0.033654 | 0.25 | 0.15505 | 0.002439 | 0.77768 | 0 | 3.04e-06 | 2.3642e-06
С8 | Отстойник Е-8 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0.24225 | 0 |  |  | С8 | Отстойник Е-8 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33065 | 0.033065 | 0 | 0.09093 | 0.00032292 | 0.45497 | 0 | 0 | 5.5325e-06
С9 | Отстойник Е-8 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 32.3 | 1.615 |  |  | С9 |  |  | 15.3 | 20.6 | 28.5 | 51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 51.5 | 66 | 90.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 1.2321 | 0.12321 | 0.25 | 0.40133 | 0.01626 | 2.0229 | 0 | 5e-05 | 0.00010114
С1 | Буферная емкость Е-12 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 9.03 | 9.03 | Площадь, м2 | 90.3 | С1 | Буферная емкость Е-12 | Полное-пожар | 14.5 | 19.3 | 26.5 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.60381 | 0.060381 | 3.5 | 1.041 | 0.090916 | 5.2962 | 5e-08 | 1e-07 | 2.6481e-07
С2 | Буферная емкость Е-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 9.03 | 0.011378 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Буферная емкость Е-12 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 56.6 | 148.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.60381 | 0.060381 | 3 | 0.91605 | 0.0011455 | 4.5814 | 1.9e-07 | 0 | 8.7046e-07
С3 | Буферная емкость Е-12 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 9.03 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Буферная емкость Е-12 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.38438 | 0.038438 | 0 | 0.1057 | 0.012037 | 0.54056 | 0 | 0 | 4.1083e-07
С4 | Буферная емкость Е-12 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 1.3545 | 1.3545 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Буферная емкость Е-12 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.33366 | 0.033366 | 0.25 | 0.15426 | 0.013637 | 0.78492 | 0 | 4e-07 | 3.1397e-07
С5 | Буферная емкость Е-12 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 1.3545 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Буферная емкость Е-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.36657 | 0.036657 | 0.25 | 0.16331 | 0.00015167 | 0.81669 | 0 | 1.6e-06 | 1.3067e-06
С6 | Буферная емкость Е-12 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.067725 | 0.067725 | Тип дерева | 12 | С6 | Буферная емкость Е-12 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33183 | 0.033183 | 0.25 | 0.15375 | 0.00068187 | 0.76945 | 0 | 4e-07 | 3.0778e-07
С7 | Буферная емкость Е-12 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.067725 | 0.067725 |  |  | С7 | Буферная емкость Е-12 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.79 | 16.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33183 | 0.033183 | 0.25 | 0.15375 | 0.00068187 | 0.76945 | 0 | 1.52e-06 | 1.1696e-06
С8 | Буферная емкость Е-12 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.067725 | 0 |  |  | С8 | Буферная емкость Е-12 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33018 | 0.033018 | 0 | 0.0908 | 9.0277e-05 | 0.45409 | 0 | 0 | 2.7609e-06
С9 | Буферная емкость Е-12 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 9.03 | 0.4515 |  |  | С9 |  |  | 14.5 | 19.3 | 26.5 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 34 | 49.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 0.60381 | 0.060381 | 0.25 | 0.22855 | 0.0045458 | 1.1473 | 0 | 2.5e-05 | 2.8682e-05
С1 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 35.18 | 35.18 | Площадь, м2 | 351.8 | С1 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное-пожар | 17.5 | 24.1 | 34.2 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3099 | 0.13099 | 3.5 | 1.2352 | 0.3542 | 6.5303 | 5e-08 | 1e-07 | 3.2651e-07
С2 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 35.18 | 0.044327 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.6 | 89.6 | 233.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.3099 | 0.13099 | 3 | 1.1102 | 0.0044629 | 5.5555 | 1.9e-07 | 0 | 1.0555e-06
С3 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 35.18 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.45499 | 0.045499 | 0 | 0.12512 | 0.046895 | 0.6725 | 0 | 0 | 5.111e-07
С4 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 5.277 | 5.277 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.34425 | 0.034425 | 0.25 | 0.15717 | 0.05313 | 0.83897 | 0 | 4e-07 | 3.3559e-07
С5 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 5.277 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.47248 | 0.047248 | 0.25 | 0.19243 | 0.00059088 | 0.96275 | 0 | 1.6e-06 | 1.5404e-06
С6 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.26385 | 0.26385 | Тип дерева | 12 | С6 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33712 | 0.033712 | 0.25 | 0.15521 | 0.0026565 | 0.7787 | 0 | 4e-07 | 3.1148e-07
С7 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.26385 | 0.26385 |  |  | С7 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.59 | 25.91 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33712 | 0.033712 | 0.25 | 0.15521 | 0.0026565 | 0.7787 | 0 | 1.52e-06 | 1.1836e-06
С8 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.26385 | 0 |  |  | С8 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33071 | 0.033071 | 0 | 0.090946 | 0.00035171 | 0.45508 | 0 | 0 | 2.7669e-06
С9 | Нефтегазоводоразделитель Е-17 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 35.18 | 1.759 |  |  | С9 |  |  | 17.5 | 24.1 | 34.2 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 54 | 69 | 94 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 1.3099 | 0.13099 | 0.25 | 0.42271 | 0.01771 | 2.1313 | 0 | 2.5e-05 | 5.3282e-05
С1 | Внутриплощадочные нефтепровода | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 647 | 0.2 | 3.882e-09 | 5.69 | 5.69 | Площадь, м2 | 113.8 | С1 | Внутриплощадочные нефтепровода | Полное-пожар | 15.1 | 20.2 | 27.8 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.90363 | 0.090363 | 3.25 | 1.061 | 0.057288 | 5.3623 | 3.882e-09 | 3.882e-09 | 2.0816e-08 | 0.03 | 0.01
С2 | Внутриплощадочные нефтепровода | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 647 | 0.04 | 7.764e-10 | 5.69 | 0.014339 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Внутриплощадочные нефтепровода | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.6 | 61.6 | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.90363 | 0.090363 | 3.25 | 1.061 | 0.0014437 | 5.3064 | 7.764e-10 | 7.764e-10 | 4.1199e-09 | 0.03 | 0.01
С3 | Внутриплощадочные нефтепровода | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 647 | 0.76 | 1.4752e-08 | 5.69 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Внутриплощадочные нефтепровода | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.76536 | 0.076536 | 0.25 | 0.27297 | 1.9114e-05 | 1.3649 | 0 | 1.4752e-08 | 2.0134e-08 | 0.03 | 0.01
С4 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 647 | 0.2 | 1.941e-08 | 0.8535 | 0.8535 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичное-пожар | 11 | 13.6 | 17.4 | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098045 | 0.0098045 | 0.25 | 0.089462 | 0.0085932 | 0.4559 | 0 | 1.941e-08 | 8.8491e-09 | 0.03 | 0.01
С5 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 647 | 0.04 | 3.882e-09 | 0.8535 | 0.0021508 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.42 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.098045 | 0.0098045 | 0.25 | 0.089462 | 0.00021655 | 0.44753 | 0 | 3.882e-09 | 1.7373e-09 | 0.03 | 0.01
С6 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 647 | 0.76 | 7.3758e-08 | 0.8535 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Внутриплощадочные нефтепровода | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.077304 | 0.0077304 | 0.25 | 0.083759 | 2.867e-06 | 0.4188 | 0 | 7.3758e-08 | 3.089e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 2.74 | 2.74 | Площадь, м2 | 109.6 | С1 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное-пожар | 15 | 20 | 27.6 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.374 | 0.3374 | 3.25 | 1.7403 | 0.027587 | 8.7293 | 1e-07 | 1e-07 | 8.7293e-07
С2 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 2.74 | 0.01381 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 60.6 | 158.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.374 | 0.3374 | 3.5 | 1.8028 | 0.0013904 | 9.0156 | 1.8e-07 | 3.6e-07 | 1.6228e-06
С3 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 2.74 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3074 | 0.33074 | 0 | 0.90953 | 1.8408e-05 | 4.5477 | 0 | 0 | 3.2743e-06
С4 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.411 | 0.411 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичное-пожар | 10.9 | 13.4 | 17.2 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.3411 | 0.03411 | 0.25 | 0.1563 | 0.004138 | 0.78565 | 0 | 1e-06 | 7.8565e-07
С5 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.411 | 0.01381 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.16 | 9.79 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.3411 | 0.03411 | 0.25 | 0.1563 | 0.0013904 | 0.7829 | 0 | 4.5e-07 | 3.523e-07
С6 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.411 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Нефтегазосепаратор Е-20 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33111 | 0.033111 | 0 | 0.091055 | 1.8408e-05 | 0.45529 | 0 | 0 | 3.8928e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Буферная емкость Е-21 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 30.7 | 30.7 | Площадь, м2 | 307 | С1 | Буферная емкость Е-21 | Полное-пожар | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.1889 | 0.11889 | 3.5 | 1.2019 | 0.30909 | 6.3188 | 5e-08 | 1e-07 | 3.1594e-07
С2 | Буферная емкость Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 30.7 | 0.038682 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Буферная емкость Е-21 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 25.6 | 85.6 | 222.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 1.1889 | 0.11889 | 3 | 1.0769 | 0.0038946 | 5.3886 | 1.9e-07 | 0 | 1.0238e-06
С3 | Буферная емкость Е-21 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 30.7 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Буферная емкость Е-21 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.44289 | 0.044289 | 0 | 0.12179 | 0.040923 | 0.6499 | 0 | 0 | 4.9392e-07
С4 | Буферная емкость Е-21 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 4.605 | 4.605 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Буферная емкость Е-21 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.34243 | 0.034243 | 0.25 | 0.15667 | 0.046364 | 0.82971 | 0 | 4e-07 | 3.3188e-07
С5 | Буферная емкость Е-21 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 4.605 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Буферная емкость Е-21 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.45433 | 0.045434 | 0.25 | 0.18744 | 0.00051563 | 0.93773 | 0 | 1.6e-06 | 1.5004e-06
С6 | Буферная емкость Е-21 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.23025 | 0.23025 | Тип дерева | 12 | С6 | Буферная емкость Е-21 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33622 | 0.033622 | 0.25 | 0.15496 | 0.0023182 | 0.77712 | 0 | 4e-07 | 3.1085e-07
С7 | Буферная емкость Е-21 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.23025 | 0.23025 |  |  | С7 | Буферная емкость Е-21 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.64 | 24.77 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33622 | 0.033622 | 0.25 | 0.15496 | 0.0023182 | 0.77712 | 0 | 1.52e-06 | 1.1812e-06
С8 | Буферная емкость Е-21 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.23025 | 0 |  |  | С8 | Буферная емкость Е-21 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33062 | 0.033062 | 0 | 0.090921 | 0.00030692 | 0.45491 | 0 | 0 | 2.7659e-06
С9 | Буферная емкость Е-21 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 30.7 | 1.535 |  |  | С9 |  |  | 17.1 | 23.6 | 33.3 | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 50 | 64.5 | 88.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 1.1889 | 0.11889 | 0.25 | 0.38945 | 0.015455 | 1.9627 | 0 | 2.5e-05 | 4.9067e-05
С1 | Буферная емкость Е-22 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.05 | 5e-08 | 61.4 | 61.4 | Площадь, м2 | 614 | С1 | Буферная емкость Е-22 | Полное-пожар | 19.5 | 27 | 38.8 | 72.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 2.0178 | 0.20178 | 3.5 | 1.4299 | 0.61819 | 7.7677 | 5e-08 | 1e-07 | 3.8838e-07
С2 | Буферная емкость Е-22 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.19 | 1.9e-07 | 61.4 | 0.077364 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Буферная емкость Е-22 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 32.1 | 107.6 | 280.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 2.0178 | 0.20178 | 3 | 1.3049 | 0.0077892 | 6.5323 | 1.9e-07 | 0 | 1.2411e-06
С3 | Буферная емкость Е-22 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.76 | 7.6e-07 | 61.4 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Буферная емкость Е-22 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.52578 | 0.052578 | 0 | 0.14459 | 0.081846 | 0.80479 | 0 | 0 | 6.1164e-07
С4 | Буферная емкость Е-22 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 9.21 | 9.21 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Буферная емкость Е-22 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.35487 | 0.035487 | 0.25 | 0.16009 | 0.092728 | 0.89317 | 0 | 4e-07 | 3.5727e-07
С5 | Буферная емкость Е-22 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.16 | 1.6e-06 | 9.21 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Буферная емкость Е-22 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.57867 | 0.057867 | 0.25 | 0.22163 | 0.0010313 | 1.1092 | 0 | 1.6e-06 | 1.7747e-06
С6 | Буферная емкость Е-22 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 1 | 0.04 | 4e-07 | 0.4605 | 0.4605 | Тип дерева | 12 | С6 | Буферная емкость Е-22 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.34243 | 0.034243 | 0.25 | 0.15667 | 0.0046364 | 0.78798 | 0 | 4e-07 | 3.1519e-07
С7 | Буферная емкость Е-22 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.152 | 1.52e-06 | 0.4605 | 0.4605 |  |  | С7 | Буферная емкость Е-22 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.95 | 31.14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.34243 | 0.034243 | 0.25 | 0.15667 | 0.0046364 | 0.78798 | 0 | 1.52e-06 | 1.1977e-06
С8 | Буферная емкость Е-22 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.608 | 6.08e-06 | 0.4605 | 0 |  |  | С8 | Буферная емкость Е-22 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33124 | 0.033124 | 0 | 0.091092 | 0.00061385 | 0.45607 | 0 | 0 | 2.7729e-06
С9 | Буферная емкость Е-22 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 1 | 1 | 2.5e-05 | 61.4 | 3.07 |  |  | С9 |  |  | 19.5 | 27 | 38.8 | 72.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 72.5 | 90.5 | 121.5 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 2.0178 | 0.20178 | 0.25 | 0.61739 | 0.030909 | 3.1179 | 0 | 2.5e-05 | 7.7947e-05
С1 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 2 | 0.05 | 1e-07 | 21.55 | 21.55 | Площадь, м2 | 215.5 | С1 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное-пожар | 16.4 | 22.3 | 31.2 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.94185 | 0.094185 | 3.5 | 1.134 | 0.21697 | 5.887 | 1e-07 | 2e-07 | 5.887e-07
С2 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 2 | 0.19 | 3.8e-07 | 21.55 | 0.027153 | Расход газ, кг/с | 0.2 | С2 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.6 | 76.1 | 198.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.94185 | 0.094185 | 3 | 1.009 | 0.0027338 | 5.0478 | 3.8e-07 | 0 | 1.9182e-06
С3 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 2 | 0.76 | 1.52e-06 | 21.55 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0.5 | С3 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.027 | 3 |  |  | 0.41818 | 0.041819 | 0 | 0.115 | 0.028726 | 0.60373 | 0 | 0 | 9.1767e-07
С4 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 3.2325 | 3.2325 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 3 |  |  | 0.33873 | 0.033873 | 0.25 | 0.15565 | 0.032545 | 0.8108 | 0 | 8e-07 | 6.4864e-07
С5 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичная разгерметизация→ разрушение ниже уровня жидкости→отсутствие мгновенного воспламенения→ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.16 | 3.2e-06 | 3.2325 | 0 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.41728 | 0.041728 | 0.25 | 0.17725 | 0.00036195 | 0.88662 | 0 | 3.2e-06 | 2.8372e-06
С6 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→возможность мгновенного воспламенения→горение жидкостного факела | Частичное факел | 1e-05 | 2 | 0.04 | 8e-07 | 0.16163 | 0.16163 | Тип дерева | 12 | С6 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичное факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33436 | 0.033436 | 0.25 | 0.15445 | 0.0016273 | 0.77388 | 0 | 8e-07 | 6.191e-07
С7 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ возможность отсроченного воспламенения→пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.152 | 3.04e-06 | 0.16163 | 0.16163 |  |  | С7 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.37 | 22.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33436 | 0.033436 | 0.25 | 0.15445 | 0.0016273 | 0.77388 | 0 | 3.04e-06 | 2.3526e-06
С8 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичная разгерметизация→ разрушение выше уровня жидкости→отсуствие мгновенного воспламенения→ отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.608 | 1.216e-05 | 0.16163 | 0 |  |  | С8 | Отстойник вертикальный Е-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 1 |  |  | 0.33044 | 0.033044 | 0 | 0.09087 | 0.00021545 | 0.45457 | 0 | 0 | 5.5275e-06
С9 | Отстойник вертикальный Е-2 | Полное разрушение при воздействии внешнего источника горения→ образование огненного шара+горение пролива | Частичное-шар+пожар | 2.5e-05 | 2 | 1 | 5e-05 | 21.55 | 1.0775 |  |  | С9 |  |  | 16.4 | 22.3 | 31.2 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 41 | 54 | 75 | - | 0 | 1 | 0.36 | 0.027 | 5 |  |  | 0.94185 | 0.094185 | 0.25 | 0.32151 | 0.010848 | 1.6184 | 0 | 5e-05 | 8.092e-05
С1 | Блок дозирования реагента | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-06 | 1 | 0.1 | 1e-07 | 1.96 | 1.96 | Площадь, м2 | 78.4 | С1 | Блок дозирования реагента | Полное-пожар | 14.1 | 18.8 | 25.7 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3529 | 0.33529 | 3.5 | 1.7971 | 0.019734 | 9.005 | 1e-07 | 2e-07 | 9.005e-07
С2 | Блок дозирования реагента | Полное разрушение на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-06 | 1 | 0.18 | 1.8e-07 | 1.96 | 0.0098784 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Блок дозирования реагента | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 54.1 | 141.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3529 | 0.33529 | 3.5 | 1.7971 | 0.00099458 | 8.9863 | 1.8e-07 | 3.6e-07 | 1.6175e-06
С3 | Блок дозирования реагента | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-06 | 1 | 0.72 | 7.2e-07 | 1.96 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Блок дозирования реагента | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3 | 0.027 | 4 |  |  | 3.3053 | 0.33053 | 0 | 0.90896 | 1.3168e-05 | 4.5448 | 0 | 0 | 3.2722e-06
С4 | Блок дозирования реагента | Частичная разгерметизация → мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.1 | 1e-06 | 0.294 | 0.294 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Блок дозирования реагента | Частичное-пожар | 10 | 12.3 | 15.6 | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33794 | 0.033794 | 0.5 | 0.21793 | 0.0029601 | 1.0926 | 0 | 2e-06 | 1.0926e-06
С5 | Блок дозирования реагента | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.045 | 4.5e-07 | 0.294 | 0.0098784 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Блок дозирования реагента | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 8.76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33794 | 0.033794 | 0.25 | 0.15543 | 0.00099458 | 0.77816 | 0 | 4.5e-07 | 3.5017e-07
С6 | Блок дозирования реагента | Частичная разгерметизация → отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.855 | 8.55e-06 | 0.294 | 0 | Тип дерева | 9 | С6 | Блок дозирования реагента | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0.027 | 2 |  |  | 0.33079 | 0.033079 | 0 | 0.090968 | 1.3168e-05 | 0.45485 | 0 | 0 | 3.889e-06
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С1 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Разрыв трубопровода на сечение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-07 | 647 | 0.2 | 3.882e-09 | 3.58 | 3.58 | Площадь, м2 | 71.6 | С1 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Полное-пожар | 13.9 | 18.4 | 25.2 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.84666 | 0.084666 | 3.25 | 1.0453 | 0.036044 | 5.2627 | 3.882e-09 | 3.882e-09 | 2.043e-08 | 0.03 | 0.01
С2 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-07 | 647 | 0.04 | 7.764e-10 | 3.58 | 0.0090216 | Расход газ, кг/с | 0 | С2 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Полное-взрыв | - | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 52.6 | 137.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.84666 | 0.084666 | 3.25 | 1.0453 | 0.00090831 | 5.2276 | 7.764e-10 | 7.764e-10 | 4.0587e-09 | 0.03 | 0.01
С3 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Разрыв трубопровода на сечение→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-07 | 647 | 0.76 | 1.4752e-08 | 3.58 | 0 | Расход жидкость, кг/с | 0 | С3 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.75 | 0.027 | 3 |  |  | 0.75967 | 0.075967 | 0.25 | 0.27141 | 1.2026e-05 | 1.3571 | 0 | 1.4752e-08 | 2.0019e-08 | 0.03 | 0.01
С4 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичная разгерметизация трубопровода→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 647 | 0.2 | 1.941e-08 | 0.537 | 0.537 | Теплота сгорания, кДж/кг | 45390 | С4 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичное-пожар | 9.7 | 12 | 15.2 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.089499 | 0.0089499 | 0.25 | 0.087112 | 0.0054066 | 0.44097 | 0 | 1.941e-08 | 8.5592e-09 | 0.03 | 0.01
С5 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→ отсроченное воспламенение → пожар-вспышка | Частичное-пожар-вспышка | 5e-07 | 647 | 0.04 | 3.882e-09 | 0.537 | 0.0013532 | НКПР, об.% | 3 | С5 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичное-пожар-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.089499 | 0.0089499 | 0.25 | 0.087112 | 0.00013625 | 0.4357 | 0 | 3.882e-09 | 1.6914e-09 | 0.03 | 0.01
С6 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичная разгерметизация трубопровода→ отсутствие мгновенного воспламенения→возможность образования взрывоопасного облака→отсуствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 647 | 0.76 | 7.3758e-08 | 0.537 | 0 | Тип дерева | 1 | С6 | Внутриплощадочные нефтепровода на ДНС "Заречная" | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.075 | 0.027 | 1 |  |  | 0.07645 | 0.007645 | 0.25 | 0.083524 | 1.8039e-06 | 0.41762 | 0 | 7.3758e-08 | 3.0803e-08 | 0.03 | 0.01
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Нефтегазосепаратор Е-1, нефть | 1 | 1.71 | 1.71 | ж.ф.+г.ф. | 0,2÷0,7 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Нефтегазосепаратор Е-2, нефть | 1 | 4.1 | 4.1 | ж.ф.+г.ф. | 0,2÷0,7 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-3, нефть | 1 | 67.6 | 67.6 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,55 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-4, нефть | 1 | 135.19 | 135.19 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,55 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-5, нефть | 1 | 135.19 | 135.19 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-6, нефть | 1 | 135.19 | 135.19 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Газосепаратор Е-7, нефтяной газ | 1 | 0.01 | 0.01 | г.ф. | 0,2÷0,7 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник вертикальный Е-8, нефть | 1 | 32.3 | 32.3 | ж.ф.+г.ф. | 0,1÷0,35 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник вертикальный Е-9, нефть | 1 | 32.3 | 32.3 | ж.ф.+г.ф. | 0,1÷0,35 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник Е-10, нефть | 1 | 1.17 | 1.17 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник Е-11, нефть | 1 | 1.18 | 1.18 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник Е-12, нефть | 1 | 9.03 | 9.03 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,1 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-13, нефть | 1 | 10.79 | 10.79 | ж.ф.+г.ф. | 0,01÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-14, нефть | 1 | 6.47 | 6.47 | ж.ф.+г.ф. | 0,5÷0,1 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-15, нефть | 1 | 0.01 | 0.01 | ж.ф.+г.ф. | 0,01÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-16, нефть | 1 | 1.72 | 1.72 | ж.ф.+г.ф. | 0,1÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Нефтегазоразделитель Е-17, нефть | 1 | 35.18 | 35.18 | ж.ф.+г.ф. | 0,15÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-18, нефть | 1 | 0.1 | 0.1 | ж.ф.+г.ф. | 0,01÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Внутриплощадочные нефтепроводы, нефть | 1 | 22.1 | 22.1 | ж.ф. | 0.5 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Нефтегазосепаратор Е-2, нефть | 1 | 2.74 | 2.74 | ж.ф.+г.ф. | 0,1÷0,4 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-21, нефть | 1 | 30.75 | 30.75 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-22, нефть | 1 | 61.4 | 61.4 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-23, нефть | 1 | 1.698 | 1.698 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Буферная емкость Е-24, нефть | 1 | 1.698 | 1.698 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,2 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Газосепаратор Е-25, нефтяной газ | 1 | 0.01 | 0.01 | г.ф. | 0,0÷0,3 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-26, нефть | 1 | 0.15 | 0.15 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-27, нефть | 1 | 0.1 | 0.1 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-28, нефть | 1 | 0.1 | 0.1 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник вертикальный Е-2, нефть | 1 | 21.55 | 21.55 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,35 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Отстойник вертикальный Е-2а, нефть | 1 | 21.55 | 21.55 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,35 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Подземная емкость Е-19, нефть | 1 | 0.276 | 0.276 | ж.ф.+г.ф. | 0,0÷0,05 | +5…+20
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Путевой подогреватель ПП-0,63А, нефть | 1 | 0.19 | 0.19 | ж.ф. | 0,0÷0,05 | +20…+40
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Блок дозирования реагента, химреагент | 1 | 1.96 | 1.96 | ж.ф. | 0,0÷0,05 | +20…+40
[12 empty] | Площадка насосной станции (ДНС «Заречная» с предварительным сбросом воды) | Внутриплощадочные нефтепроводы на ДНС "Заречная" (карбон), нефть | 1 | 8.13 | 8.13 | ж.ф. | 0.5 | +5…+20